## ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Н.т
Приложение № 1- 6/9 к Приказу "Об учетной политике" ОАО "ДРСК"
Организация - ОАО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Находкинский район электрических сетей
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | BЛ-110 KB ПГРЭС-Н.ТЯГОВАЯ 35.0КМ
Инв. № - | PR0002917
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.39.
Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расчистка просеки
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) | га | 1 | Ручная чистка средней поросли бензопилой пр. оп. №112-113, 129-130
Расширение просеки
2 | Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пр. оп. №103-105, 112-113, 124-125, 127-130, 144-145 | шт | 150 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см в пр. оп. №103-104, 127-128, 128-129, 129-130
|  | шт | 180 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: от 16 до 24 см в пр. оп. №103-104, 112-113, 127-128, 128-129, 129-130, 144-145
|  | шт | 48 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см в пр. оп. №112-113, 124-125, 129-130, 144-145
|  | шт | 30 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см в пр. оп. №103-104, 104-105, 112-113, 124-125, 128-129
Материалы:
Транспортная схема
6 | ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т" - База НРЭС | км | 60
7 | Протяженость ремонтного участка | км | 38.27
Погрузо-разгрузочные работы
т
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений