Приложение № 1.2.

Опросный лист-заявка на поставку дизель-генераторной установки в шумозащитном кожухе для присоединения заявителей посредством применения автономных источников питания

Технические требования к ДГУ:

| № | Параметр | Ед. изм. |  | Значение/описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизель-генераторная установка: |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение установки (стационарное, в шумозащитном кожухе) | стационарное, в шумозащитном (погодозащищенном) кожухе, |  |  |
| 1.2. | Производитель | РФ |  |  |
| 1.3. | Номинальная электрическая мощность установки, не менее | кВт/кВА |  | 150/188 |
| 1.4. | Показатели качества электроэнергии по | ГОСТ 32144-2013 |  |  |
| 1.5. | Максимальная перегрузка | 110 % от номинальной мощности в течении часа |  |  |
| 1.6. | Марка / модель генератора | - |  |  |
| 1.7. | Режим работы (основной, резервный, аварийный, параллельная работа с электросетью) | основной, постоянный |  |  |
| 1.8. | Линейное напряжение | В | 400 |  |
| 1.9. | Частота | Гц | 50 |  |
| 1.10. | Коэффициент мощности | Cos φ | ≥ 0,8 |  |
| 1.11. | Марка / модель дизельного двигателя | - |  |  |
| 1.12. | Система пуска(стартёрный, пневмопуск) | стартёрный |  |  |
| 1.13. | Система подачи воздуха | - |  |  |
| 1.14. | Номинальные обороты двигателя | об/мин | - |  |
| 1.15. | Объем двигателя | л | - |  |
| 1.16. | Бортовая сеть | В | 24 |  |
|  | Аккумуляторная батарея | Свинцово-кислотная |  |  |
| 1.17. | Топливная система. | расходный топливный бак не менее 300 литров, смонтирован на раме |  |  |
| 1.18. | Тип топлива (указать тип и ГОСТ) | дизельное топливо по ГОСТ 305-82 и ТУ в соответствии с сезоном |  |  |
| 1.19. | Способ подачи топлива в расходный бак: автоматический / ручной | ручной |  |  |
| 1.20. | Система охлаждения (радиаторная, двухконтурная, иное) | - |  |  |
| 1.21 | Панель управления ДГУ ( система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки, контроля режимов работы установки, контроля параметров установки, контроля мощности и коэффициента мощности и пр). | Система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки с возможностью автоматического отключения при превышении номинальных параметров ДГУ. Регулятор частоты вращения двигателя электронный. |  |  |
| 1.22. | Комплектация ДГУ (описать с указанием количества) | - Топливная система в составе сигнализации низкого уровня топлива– 1 компл.; - Автоматический выключатель генератора – 1 шт; - Счётчик моточасов – 1 шт. |  |  |
| 2. | Шумозащитный кожух для ДГУ: (конструкция, применяемые материалы, рама, звуко и теплоизоляция. Наличие охранно-пожарной сигнализации, наличие ручного огнетушителя, ЩСН и другие необходжимые параметры) | Энергомодуль в закрытом шумозащитном, погодозащищенном кожухе с усиленной конструкцией стенок, пола и крыши из металла, обеспечивающий стабильность конструкции при транспортировке и перегрузке, с транспортными элементами на крыше для разгрузки за верхнюю часть кожуха. Антикоррозионное внешнее лакокрасочное покрытие, рассчитанное на защиту оборудования и систем внутри энергомодуля при использовании станции от коррозии в условиях агрессивной среды; Наличие ручного огнетушителя. Щит собственных нужд. |  |  |
| 2.1. | Габариты в кожухе без шасси (ДхШхВ), не более | - |  |  |
| 2.2. | Максимально допустимый вес агрегата, кг | - |  |  |
| 2.3. | Комплект документации | Паспорта на все узлы и агрегаты. Инструкции по эксплуатации, инструкции узлов и систем. Комплект электрических схем. |  |  |
| 3 | Сервис и обслуживание: |  |  |  |
| 3.1 | Шеф-монтаж | Не требуется |  |  |
| 3.2 | Послегарантийное обслуживание | Не требуется |  |  |
| 3.3 | Поставка ЗИП | Типовой комплект заводского ЗИП |  |  |