|  | Приложение 8 к техническим требованиям на ремонт распределительных сетей Тамбовского, Ромненского, Константиновского районов электрических сетей (Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»») |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские Электрические Сети»

СП   «Центральные Электрические Сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка  8-10   CS0002256

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

Комиссия провела обследование ТП 10/0,4 кВ № 8-10 с. Крестовоздвиженка, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Сопротивление обмоток изоляции трансформатора ниже нормы (110 МОм при норме 300 МОм), сколы изоляторов, повреждены шпильки, деформация бака. Корпус ТП имеет значительную коррозию, местами сквозную. Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125). |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Демонтаж КТП 100 кВА (с сохранением оборудования) |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж корпуса КТПН 10/0,4 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж трансформатора 100 кВА |  |
|  | Наличие на месте установки ТП ям (приямков) |  |  | м2 | 9 |  |  |  | Планировка площадки под КТП |  |
|  |  |  |  | м3 | 6 |  |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |
|  |  |  |  | комплект | 1 |  |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы |  |  | шт. | 12 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |
|  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м | 51 |  |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |
|  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м | 4 |  |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 100/10/0,4, нейтралью трансформатора; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4*40 мм) |  |
|  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПН-100/10/0,4 с силовым трансформатором 100 кВА ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли - продажи |
|  | Блок ж/б ФБС 24.4.6, ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  | 6 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,06 |  |  |
|  | Сталь круглая д=10 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,03 |  |  |
|  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  | 0,5 |  |  |
|  | Провод СИП2 3*50+1*54,6, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м |  | 20 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Электроды МР-3 d-3 мм, ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  | 2,9 |  |  |
|  | Полоса 4*40 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  | м |  | 4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) | км | 88 |  |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |
| 3 | База Константиновского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км | 18 |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление необходимо выполнить с требованием ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |