|  | Приложение 11 к техническим требованиям на ремонт распределительных сетей Тамбовского, Ромненского, Константиновского районов электрических сетей (Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»») |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские Электрические Сети»

СП   «Центральные Электрические Сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Уртуй  9-3  CS0001821

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9

Комиссия провела обследование ТП 10/0,4 кВ №  9-3 с. Уртуй, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Сопротивление обмоток изоляции трансформатора ниже нормы (160 МОм при норме 300), сколы изоляторов, повреждены шпильки, деформация бака. Корпус ТП имеет значительную коррозию, местами сквозную. Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125). |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Демонтаж КТП 400 кВА (с сохранением оборудования) |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж корпуса КТПН 10/0,4 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж трансформатора 400 кВА |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | Монтаж разъединителя 10 кВ на существующей опоре №18-2 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Уртуй |  |
|  | Наличие на месте установки ТП ям (приямков) |  |  | м2 | 9 |  |  |  | Планировка площадки под КТП |  |
|  |  |  |  | м3 | 6 |  |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |
|  |  |  |  | комплект | 1 |  |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы |  |  | шт. | 12 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |
|  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м | 51 |  |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |
|  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м | 4 |  |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 400/10/0,4, нейтралью трансформатора; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4*40 мм) |  |
|  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением 10 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПН-400/10/0,4 с силовым трансформатором 400 кВА, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли - продажи |
|  | Блок ж/б ФБС 24.4.6, ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  | 6 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,06 |  |  |
|  | Сталь круглая д=10 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,03 |  |  |
|  | Кронштейн РА1, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА2, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА3, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Кронштейн РА4, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА5, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Хомут Х7, 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Хомут Х8, 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Плашечный зажим для соединения стальных проводов (ПС-50 , ПС-70), канатов и молниезащитных тросов диаметром 9,1-12,0 мм. воздушных линий электропередачи. |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  | 0,5 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  | СИП2 4*70, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км |  | 0,06 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
| 19. | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м. |  | 6 |  |  |
| 20. | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
| 21. | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
| 22. | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 23. | Разъединитель РЛНДЗ-10/400 c приводом, ТУ 27.12.10-001-25123436-2018 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 24. | Электроды МР-3 d-3 мм, ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  | 2,9 |  |  |
| 25. | Полоса 4*40 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  | м |  | 4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) | км | 77 |  |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |
| 2 | База Константиновского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км | 20 |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление необходимо выполнить с требованием ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по монтажу РЛНД 10 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |