Приложение 5  к техническим требованиям на ремонт распределительных сетей Тамбовского,

Ромненского, Константиновского районов электрических сетей

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Центральные Электрические Сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Привольное 14-5  СS0001889

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Комиссия провела обследование ТП 10/0,4 кВ №  14-5 с. Привольное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Сопротивление обмоток изоляции трансформатора ниже нормы (110 МОм при норме 300 МОм), сколы изоляторов, повреждены шпильки, деформация бака. |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Демонтаж оборудования МТП (160 кВА) (с сохранением оборудования) |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж трансформатора 160 кВА |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж разъединителя РЛНДЗ-10 на существ. опоре № 145/1 ВЛ 10 кВ Ф-2 РП Придорожное |  |  |
|  |  | Корпус ТП имеет значительную коррозию, местами сквозную. Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125). Ж/б приставки имеют многочисленные сколы и ржавление арматуры, сгнивший настил, коррозия ограждения. |  |  | шт | 1 |  |  |  | Демонтаж строительной части МТП 160 кВА (ж/б приставки, площадка, ограждение, корпус) |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж корпуса КТПН 10/0,4 кВ |  |  |
|  |  | Наличие на месте установки ТП ям (приямков) |  |  | м2 | 10 |  |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 6 |  |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект | 1 |  |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы |  |  | шт. | 12 |  |  |  | Забивка вертикальных электродов (L= 3 м) |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  |  |  | м. | 51 |  |  |  | Устройство горизонтального заземлителя |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  |  |  | м | 4 |  |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 160/10/0,4, нейтралью трансформатора; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4х40 мм) |  |  |
| 14. |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |  |
| 15. |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |
| 16. |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением 10 кВ |  |  |
| 17. |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | КТПН-160/10/0,4-Т-ВВ с силовым трансформатором 160 кВА, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли - продажи |  |
| 2. |  | Блок ж/б ФБС-24.4.6, ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 3. |  | Самонесущий изолированный провод СИП3 1х50, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,030 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
| 4. |  | Изолятор ШC-20УО УХЛ1, ГОСТ 1232-82 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 5. |  | Колпачок К-6, ГОСТ 18380-80 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 6. |  | Спиральная пружинная вязка для провода сечением 50 мм2, ГОСТ 13276-79 |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
| 7. |  | Сталь Ø 16 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,07 |  |  |  |
| 8. |  | Сталь Ø 10 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,04 |  |  |  |
| 9. |  | Сталь Ø 6 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м./кг. |  | 1,4/0,9 |  |  |  |
| 10. |  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  | 1 |  |  |  |
| 11. |  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  | 1 |  |  |  |
| 12. |  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  | 6 |  |  |  |
| 13. |  | Кронштейн РА1 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 14. |  | Кронштейн РА2 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 15. |  | Кронштейн РА3 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 16. |  | Кронштейн РА4, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 17. |  | Кронштейн РА5, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 18. |  | Траверса ТМ-2 М (без металлоконструкций, предназначенных для крепления на опору) (Использовать для монтажа на рамку разъединителя) 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 19. |  | Уголок 50х50х4 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  | м./кг. |  | 0,6/1,83 |  |  |  |
| 20. |  | Болт М12х40х46, ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  | шт. |  | 17 |  |  |  |
| 21. |  | Гайка М12, ГОСТ 5927-70 |  |  |  |  | шт. |  | 17 |  |  |  |
| 22. |  | Шайба оцинкованная д. 12 мм, ГОСТ 11371-78 |  |  |  |  | шт. |  | 17 |  |  |  |
| 23. |  | Хомут Х7, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 24. |  | Хомут Х8, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 25. |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 26. |  | Аппаратный зажим А2А-50-Т, ГОСТ 4261-82 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 27. |  | Наконечник ТА16, ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 28. |  | Наконечник ТА50, ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 29. |  | Наконечник ТА70, ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 30. |  | Полоса 4х40 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  | м. |  | 4 |  |  |  |
| 31. |  | СИП4 4х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,001 |  |  |  |
| 32. |  | Разъединитель РЛНДЗ-10/400 c приводом, ТУ 27.12.10-001-25123436-2018 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) | км | 45 |  |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |  |
| 2 |  | База Тамбовского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км | 20 |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтируемые материалы | т | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтируемые материалы | т | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление необходимо выполнить с требованием ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по монтажу РЛНД 10 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |