Приложение  4  к техническим требованиям на ремонт распределительных сетей Тамбовского,

Ромненского, Константиновского районов электрических сетей

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские Электрические Сети»

СП                   «Центральные Электрические Сети»

Объект            ВЛ 0.4  с. Муравьевка СS0000601

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-6, 6-8 с. Муравьевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Количество |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы | шт. |  | 1 |  | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП 6-6 Ф-3 оп.4/9) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Демонтаж одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке ВЛ-0,4 кВ (ТП 6-6 Ф-3 оп.2) |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4 кВ с подкосом на ж/б приставке (ТП 6-6 Ф-3 оп.4/7, 4/8, ТП 6-8 Ф-1 оп.1,2) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П23) (Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2; Ф-1 ТП 6-8: оп № 3) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ (ПП23) (Ф-1 ТП 6-8: оп № 4) |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (А23) (Ф-1 ТП 6-8: оп. №№ 1, 5/2) |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (УП23) (Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5/1) |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Установка одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами ВЛ 0,4 кВ (УА23) (Ф-1 ТП 6-8: оп. № 2) |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Установка одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами ВЛ 0,4 кВ (ПУА23) (Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5) |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Монтаж траверс ТН-5 на существующую опору (Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2) |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  | Установка подкосов к существующим опорам (Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 3 – 2 шт.; Ф-5 ТП 6-6: оп № 4 – 1 шт.; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 11) |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | Монтаж ящиков с рубильником и предохранителями на существующие опоры (Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5, Ф-5 ТП 6-6: оп № 4) |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Неизолированный провод ВЛ имеет малое сечение 16-25 мм2, многочисленные скрутки и оплавления от схлестов и набросов. | оп. |  | 1 |  | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,4 кВ (ТП 6-6 Ф-3 оп.4/9) |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | оп. |  | 7 |  | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ (ТП 6-6 Ф-3 оп.4/7, 4/8, 2, 3, 4, ТП 6-8 Ф-1 оп.1,2) |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  | Демонтаж ответвления в 2 пр. |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | Демонтаж ответвления в 4 пр. |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | км. |  | 0,24 |  | Подвеска провода СИП2 3х50+1х54,6+1х25 (ТП 6-8 Ф-1 оп.1-5/2) |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | км. |  | 0,135 |  | Подвеска провода СИП2 3х70+1х70+1х25 (ТП 6-6 Ф-5 оп.1-4) |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | км. |  | 0,08 |  | Подвеска существующего провода 4*АС-25 (ТП 6-6 Ф-3 оп.1-3) |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  | Устройство ответвления в 2 пр. СИП4 2х16 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Устройство ответвления в 4 пр. СИП4 4х25 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Устройство ответвления проводом СИП2 3х35+1х54,6 (16 кв.дом) |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Ввод с присоединением в РУ 0,4 кВ (СИП2 3х50+1х54,6+1х25) ТП №6-8 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Ввод с присоединением в РУ 0,4 кВ (СИП2 3х70+1х70+1х25) ТП №6-6 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Переподключение существующего светильника (Ф-5 ТП 6-6 оп. № 4) |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы | м3 |  | 0,9 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | м. |  | 6 |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | м3 |  | 0,9 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стойка СВ-95-3 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли- продажи |  |
| 2 |  | Стойка СВ-105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | СИП2 3х50+1х54,6+1х25, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 4 |  | СИП2 3х70+1х70+1х25, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,145 |  |  |  |  |
| 5 |  | СИП2 3х35+1х54,6, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 6 |  | СИП4 2х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 7 |  | СИП4 4х25, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 8 |  | Кронштейн У3, Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  |  | шт. |  | 9 |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
| 9 |  | Кронштейн У1, Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м. |  | 7,9 |  |  |  |  |
| 11 |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м. |  | 40 |  |  |  |  |
| 12 |  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 |  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 30 |  |  |  |  |
| 14 |  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 |  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 11 |  |  |  |  |
| 16 |  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  |  |  | шт. |  | 23 |  |  |  |  |
| 17 |  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  |  | шт. |  | 34 |  |  |  |  |
| 18 |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  |  |
| 19 |  | Анкерный кронштейн для монтажа СИП по стенам и фасадам зданий |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |  |  |
| 21 |  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 22 |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
| 23 |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150мм |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 24 |  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 25 |  | Болт анкерный Ø 10, L=120 мм |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 26 |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| 27 |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
| 28 |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 14 |  |  |  |  |
| 29 |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с неизолированными жилами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| 30 |  | Сталь d16 (L-3м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м./кг |  | 18/28,8 |  |  |  |  |
| 31 |  | Сталь d10 (L-1м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м./кг |  | 6/3,7 |  |  |  |  |
| 32 |  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3./т |  | 11,4/18,24 |  |  |  |  |
| 33 |  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  | 0,95 |  |  |  |  |
| 34 |  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  | 0,57 |  |  |  |  |
| 35 |  | Траверса ТН-5, 3.407.1-136 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  | Хомут Х19, 3.407.1-136 |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 37 |  | Изолятор ТФ-20, ГОСТ 1232-82 |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
| 38 |  | Колпачок К-5, ГОСТ 18380-80 |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
| 39 |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |
| 40 |  | Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-100А 74 У1 IP54 ТУ3434-010-33874352-2015 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 |  | Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-250А 74 У1 IP54 ТУ3434-010-33874352-2015 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 9 |  |  |  |  |
| 43 |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
| 44 |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 45 |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 25 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) |  |  |  |  | км. |  | 66 |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |
| 2 | База ТамбовскогоРЭС - ремонтируемый участок (объект) |  |  |  |  | км. |  | 46 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтируемые материалы. |  |  |  |  | т. |  |  |  |  | 6 |  | - |
| 2 | Монтируемые материалы |  |  |  |  | т. |  |  |  |  | 39 |  | - |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 и 3.407.1-136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |