Приложение 3 к техническим требованиям на ремонт распределительных сетей Тамбовского,

Ромненского, Константиновского районов электрических сетей

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»)

Организация     АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские Электрические Сети»

СП                   «Центральные Электрические Сети»

Объект              ВЛ-10 ПС Степная ф-1 CS0000536

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф 1 ПС Степная, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы. Продольные трещины ж/б опор, шириной более 0,3 мм, пористый бетон. | шт. | 10 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ-10 кВ на ж/б приставке (оп. №№ 4/2 – 4/11) |  |  |
| 2 |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ-10 кВ с подкосом (оп. № 4/12) |  |  |
| 3 |  |  |  | шт. | 11 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ (П20-1Н) (оп. №№ 4/4 - 4/14) |  |  |
| 4 |  |  |  | шт. | 2 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ (П20-1Н с надставкой ТС-6, L=3 м.) (оп. №№ 4/2, 4/3) |  |  |
| 5 |  |  |  | шт. | 1 | Установка ж/б опоры с подкосом ВЛ 10 кВ (А20-3Н) (оп. № 4/15) |  |  |
| 6 |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж разъединителя РЛНД-10 (РТП на оп.4/15) |  |  |
| 7 |  |  | Провод ВЛ марки АС-35 за время эксплуатации вытянулся (уменьшилось сечение), имеет многочисленные скрутки и оплавления от схлестов и набросов | оп. | 13 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 10 кВ (оп. №№ 69, 4/1 – 4/12) |  |  |
| 8 |  |  |  | км линии (3 провода) | 0,77 | Подвеска провода СИП3 1х35 в три провода (оп.№ 69-4/2, 4/3 – 4/15) |  |  |
| 9 |  |  |  | км линии (в 3 провода)/переход | 0,06/1 | Подвеска провода СИП3 1х35 в три провода (переход через автомобильную дорогу 2 категории) (оп.№ 4/2 – 4/3) |  |  |
| 10 |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж устройства ответвления УО-3 на существующую опору (оп. № 69) |  |  |
| 11 |  |  |  | шт. | 1 | Замена траверсы ТМ-56 на существующей опоре (оп. № 4/1) |  |  |
| 12 |  |  |  | шт./фаз | 1/3 | Подключение СИП3 1х35 к существующей ВЛ-10 (оп. № 69) |  |  |
| 13 |  |  |  | компл. | 1 | Монтаж ОПН-10 на ТП 10/0,4 №36/1 |  |  |
| 14 |  |  |  | шт./м | 9/40 | Монтаж перемычек между РТП и прох. изоляторами; прох. изоляторами и ПК-10; ПК-10 и шпильками трансформатора ТП 10/0,4 |  |  |
| 15 |  |  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы | м3 | 2,1 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
| 16 |  |  |  | шт. | 14 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 5 м) |  |  |
| 17 |  |  |  | м. | 14 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
| 18 |  |  |  | м3 | 2,1 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. | 15 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |
| 2 | СИП3 1х35, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км. | 2,6 |  |  |
| 3 | Кронштейн У1, Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  |  | шт. | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 4 | СИП4 4х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км. | 0,001 |  |  |
| 5 | Траверса ТМ 51, 27.0002 |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
| 6 | Траверса ТМ 53, 27.0002 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Траверса ТМ 54, 27.0002 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Траверса ТМ 56, 27.0002 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Траверса ТМ 61, 27.0002 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Траверса ТМ 62, 27.0002 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Траверса ТМ-2 М (без металлоконструкций, предназначенных для крепления на опору), 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Надставка ТС-6 (длина 3 м.), 3.407.1-143.8 |  |  |  | - шт. | - 2 |  |  |
| 13 | Хомут Х1, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 14 |  |  |
| 14 | Хомут Х7, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 15 | Хомут Х8, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Заземляющий проводник ЗП-1 (сталь круг д-10мм) 3.407.1.-143.8 |  |  |  | м./шт. | 8/8 |  |  |
| 17 | Изолятор ШФ20 Г1, ГОСТ 1232-82 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
| 18 | Колпачок К-10, ГОСТ 18380-80 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
| 19 | Подвесной натяжной полимерный изолятор 10-20 кВ, 70 кН, ГОСТ Р 55189-2012 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 20 | Серьга СР 7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 21 | Соединитель для связи серьги и оконцевателя типа "пестик" полимерного изолятора |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 22 | Зажим для анкерного крепления защищенных проводов марки СИП-3 (с жилой из термоупрочненного алюминиевого сплава) к натяжным изоляторам с оконцевателем типа «серьга» на концевых и угловых опорах ВЛ напряжением 6-20 кВ |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 23 | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  |  | шт. | 21 |  |  |
| 24 | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 25 | Зажим ответвительный для соединения неизолированного провода магистрали с проводом СИП ответвления напряжением 6-20 кВ ГОСТ 13276-79 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 26 | Устройство для наложения защитного заземления, ГОСТ 13276-79 |  |  |  | шт. | 48 |  |  |
| 27 | Вязка спиральная для провода СИП3 сечением 35 мм2, ГОСТ 13276-79 |  |  |  | шт. | 65 |  |  |
| 28 | Уголок 32х32х4 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  | м./кг | 0,9/1,72 |  |  |
| 29 | Сталь d16, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | м./кг | 75/118,5 |  |  |
| 30 | Сталь d10, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | м./кг | 15/9,24 |  |  |
| 31 | - Разъединитель РЛНДЗ-10/400 c приводом ТУ 27.12.10-001-25123436-2018 |  |  |  | - шт. | - 1 |  |  |
| 32 | Кронштейн РА1, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 33 | Кронштейн РА2, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Вал привода РА3, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 35 | Наконечник ТА-16, ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 36 | Наконечник ТА-35, ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
| 37 | Зажим аппаратный А1А-35 Т, ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 38 | Болт М16х260, ГОСТ 7798-70 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 39 | Гайка М16, ГОСТ 5927-70 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 40 | Болт М20х260, ГОСТ 7798-70 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 41 | Гайка М20, ГОСТ 5927-70 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 42 | Болт М12*40, ГОСТ 7798-70 |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 43 | Гайка М12, ГОСТ 5927-70 |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 44 | Шайба М12, ГОСТ 11371-78 |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 45 | ОПН - 10/12,7/10/1 УХЛ1, ГОСТ Р 52082-2003 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 46 | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | - м3/т | - 9/14,4 |  |  |
| 47 | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг | - 4 |  |  |
| 48 | Краска черная (эмаль по металлу), ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг | - 2 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) |  | км. | 60 |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |
| 2. |  | с.Тамбовка - ремонтируемый участок (объект) |  | км. | 15 |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |  |
| 3. |  | База Тамбовского РЭС - ремонтируемый участок (объект) |  | км | 15 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтируемые материалы |  | т | 34,4 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтируемые материалы |  | т | 6 |  |  |  |

| Примечание: |  |
| --- | --- |
|  | Заземление опор ВЛ 10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовыми проектами 3.407.1-143 и 27.0002 |
|  | Монтажные работы по ВЛ 10 кВ выполнять в соответствии с типовыми проектами 3.407.1-143 и 27.0002 |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по ненаселённой местности |