|  | Приложение 10 к техническим требованиям на ремонт распределительных сетей Тамбовского, Ромненского, Константиновского районов электрических сетей (Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»») |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские Электрические Сети»

СП   «Центральные Электрические Сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка  8-25   CS0001189

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8

Комиссия провела обследование ТП 10/0,4 кВ № 8-25 с. Крестовоздвиженка, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Сопротивление обмоток изоляции трансформатора ниже нормы (150 МОм при норме 300 МОм), сколы изоляторов, повреждены шпильки, деформация бака. Корпус ТП имеет значительную коррозию, местами сквозную. Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125). |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Демонтаж КТП 160 кВА (с сохранением оборудования) |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж корпуса КТПН 10/0,4 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж трансформатора 160 кВА |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | Монтаж разъединителя 10 кВ на существующей опоре №15-1 ВЛ 10 кВ Ф8 ПС Узловая |  |
|  | Наличие на месте установки ТП ям (приямков) |  |  | м2 | 9 |  |  |  | Планировка площадки под КТП |  |
|  |  |  |  | м3 | 6 |  |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |
|  |  |  |  | комплект | 1 |  |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы |  |  | шт. | 12 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |
|  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м | 51 |  |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |
|  |  |  |  | м3 | 7,65 |  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м | 4 |  |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 160/10/0,4, нейтралью трансформатора; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4*40 мм) |  |
|  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением 10 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПН-160/10/0,4 с силовым трансформатором 160 кВА, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли - продажи |
|  | Блок ж/б ФБС 24.4.6, ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  | 6 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,06 |  |  |
|  | Сталь круглая д=10 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,03 |  |  |
|  | Кронштейн РА1, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА2, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА3, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Кронштейн РА4, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА5, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Хомут Х7, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Хомут Х8, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Плашечный зажим для соединения стальных проводов (ПС-50 , ПС-70), канатов и молниезащитных тросов диаметром 9,1-12,0 мм. воздушных линий электропередачи. |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Краска ГОСТ, 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  | 0,5 |  |  |
|  | Разъединитель РЛНДЗ-10/400 c приводом, ТУ 27.12.10-001-25123436-2018 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Электроды МР-3 d-3 мм, ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  | 2,9 |  |  |
|  | Полоса 4*40 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  | м |  | 4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск- ремонтируемый участок (объект) | км | 88 |  |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |
| 2 | База Константиновского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км | 20 |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление необходимо выполнить с требованием ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по монтажу РЛНД 10 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |