Приложение №1

Ведомость объемов работ

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Черняево с заменой опор и провода на участке протяженностью – 10,7 км Инв. № HB031932

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена одностоечных деревянных опор, стоек № 8-107, 26/1-26/113. | шт. | 179 | Демонтаж промежуточных Ж/Б опор с демонтажем траверс, опоры № 8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,21,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100 101,102,103,104,106,26/1,26/2,26/4,26/6,26/7,26/11,26/12,26/14,26/15,26/16,26/18,26/20,26/21,26/23,26/24,26/26,26/27,26/28,26/29,26/30,26/31,26/32,26/33,26/34,26/35,26/36,26/37,26/38,26/40,26/42,26/43,26/44,26/45,26/46,26/47,26/48,26/49,26/50,26/51,26/52,26/53,26/55,26/56,26/57,26/58,26/59,26/60,26/61,26/62,26/63,26/64,26/65,26/67,26/68,26/71,26/72,26/73,26/74,26/75,26/74,26/75,26/76,26/77,26/78,26/79,26/80,26/82,26/83,26/84,26/85,26/86,26/87,26/88,26/89,26/90,26/91,26/93,26/95,26/96,26/97,26/99,26/101,26/102,26/103,26/104,26/105,26/107,26/108,26/109,26/110,26/111,26/112. |
|  |  | шт. | 38 | Демонтаж анкерных Ж/Б опор с одним подкосом с демонтажем траверс, опоры № 10,15,20,22,23,24,26,35,50,58,62,78,92,105,107, 26/3,26/5,26/8,26/9,26/10,26/13,26/17,26/19,26/22,26/25,26/39,26/41,26/54,26/66,26/69,26/70,26/81,26/92,26/94,26/98,26/101,26/106,26/113. |
|  |  | шт. | 179 | Установка промежуточных Ж/Б опор с монтажом траверс, опоры № 8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,21,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,106,26/1,26/2,26/4,26/6,26/7,26/11,26/12,26/14,26/15,26/16,26/18,26/20,26/21,26/23,26/24,26/26,26/27,26/28,26/29,26/30,26/31,26/32,26/33,26/34,26/35,26/36,26/37,26/38,26/40,26/42,26/43,26/44,26/45,26/46,26/47,26/48,26/49,26/50,26/51,26/52,26/53,26/55,26/56,26/57,26/58,26/59,26/60,26/61,26/62,26/63,26/64,26/65,26/67,26/68,26/71,26/72,26/73,26/74,26/75,26/74,26/75,26/76,26/77,26/78,26/79,26/80,26/82,26/83,26/84,26/85,26/86,26/87,26/88,26/89,26/90,26/91,26/93,26/95,26/96,26/97,26/99,26/101,26/102,26/103,26/104,26/105,26/107,26/108,26/109,26/110,26/111,26/112. |
|  |  | шт. | 38 | Установка анкерных Ж/Б опор с одним подкосом с монтажом траверс под натяжную изоляцию, опоры № 10,15,20,22,23,24,26,35,50,58,62,78,92,105,107, 26/3,26/5,26/8,26/9,26/10,26/13,26/17,26/19,26/22,26/25,26/39,26/41,26/54,26/66,26/69,26/70,26/81,26/92,26/94,26/98,26/101,26/106,26/113. |
|  | Обваловка промежуточных Ж/Б опор привозным скальным грунтом средней фракцией (не менее 15 м3 на каждую стойку), опоры № | оп./м3 | 179/ 2685 | Обваловка опор №8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,21,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,26/1,26/2,26/4,26/6,26/7,26/11,26/12,26/14,26/15,26/16,26/18,26/20,26/21,26/23,26/24,26/26,26/27,26/28,26/29,26/30,26/31,26/32,26/33,26/34,26/35,26/36,26/37,26/38,26/40,26/42,26/43,26/44,26/45,26/46,26/47,26/48,26/49,26/50,26/51,26/52,26/53,26/55,26/56,26/57,26/58,26/59,26/60,26/61,26/62,26/63,26/64,26/65,26/67,26/68,26/71,26/72,26/73,26/74,26/75,26/74,26/75,26/76,26/77,26/78,26/79,26/80,26/82,26/83,26/84,26/85,26/86,26/87,26/88,26/89,26/90,26/91,26/93,26/95,26/96,26/97,26/99,26/101,26/102,26/103,26/104,26/105,26/107,26/108,26/109,26/110,26/111,26/112. |
|  |  | оп./м3 | 38/ 570 | Обваловка анкерных Ж/Б опор с одним подкосом привозным скальным грунтом средней фракцией (не менее 15 м3 на каждую опору и каждый подкос), опоры № 10,15,20,22,23,24,26,35,50,58,62,78,92,105,107, 26/3,26/5,26/8,26/9,26/10,26/13,26/17,26/19,26/22,26/25,26/39,26/41,26/54,26/66,26/69,26/70,26/81,26/92,26/94,26/98,26/101,26/106,26/113. |
|  | Замена стального провода ПС-35 в пролетах опор № 8-107, 26-26/113 | Опора/ пролет / км линии | 217/ 216/ 23,76 | Демонтаж провода ПС-35 в пролётах опор № 8-107, 26–26/113. |
|  |  | Опора/ пролет / км линии | 217/ 216/ 23,76 | Монтаж провода СИП3 1х70 в пролётах опор № 8-107, 26–26/113. |
|  |  | шт. | 40 | Для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений требуется установка длинно-искровых разрядников РДИП-10-4 УХЛ на опорах № 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,26/75,26/76,26/77,26/78,26/79,26/80,26/81,26/82,26/83,26/84,26/85. |
|  | Большая протяженность длины пролета № 8-107, 26-26/113 | шт. | 217 | Установка дополнительных промежуточных Ж/Б опор в пролётах опор № 8-107, 26–26/113. |
|  |  | шт. | 217 | Монтаж траверс на дополнительно установленные опоры. |
|  | Снос древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор № 24-38, 59-68, 26/94-26/109 | шт. | 671 | Валка угрожающих деревьев в пролетах опор № 24-38, 59-68, 26/94-26/109. (дуб, ольха, осина, береза) |
|  | Выправка опор № 26/113/67,26/113/68,26/113/69,26/113/70,26/113/71,26/113/72,26/113,73,26/113,74,26/113/75,26/113,76,26/113/77,26/113/78,26/113/79,26/113/81,26/113/85,26/113/86,26/113/88,26/113/90 | шт. | 18 | Переустановка промежуточных Ж/Б опор № 26/113/67,26/113/68,26/113/69,26/113/70,26/113/71,26/113/72,26/113/73,26/113/74,26/113/75,26/113/76,26/113/77,26/113/78,26/113/79,26/113/81,26/113/85,26/113/86,26/113/88,26/113/90 |
|  |  | шт/ м3 | 18/ 270 | Обваловка опор привозным скальным грунтом средней фракцией (не менее 15 м3 на каждую опору), опоры № 26/113/67,26/113/68,26/113/69,26/113/70,26/113/71,26/113/72,26/113/73,26/113/74,26/113/75,26/113/76,26/113/77,26/113/78,26/113/79,26/113/81,26/113/85,26/113/86,26/113/88,26/113/90 |
|  | Установка и обваловка опор № 26/113/80,26/113/82,26/113/83,26/113/85,26/113/87,26/113/89 | шт. | 6 | Установка промежуточных Ж/Б опор № 26/113/80,26/113/82,26/113/83,26/113/85,26/113/87,26/113/89 |
|  |  | шт/м3 | 6/90 | Обваловка опор привозным скальным грунтом средней фракцией (не менее 20 м3 на каждую опору), опоры № 26/113/80,26/113/82,26/113/83,26/113/85,26/113/87,26/113/89 |