## ВЛ 110 Ретт - Арс-2
Организация АО "ДРСК"
Филиал "Приморские электрические сети"
СП "Северные электрические сети"
Объект ВЛ-110КВ РЕТИХ-АРС.2 L=40,725КМ С УЧ.ОДН УЧ-КА АРС; PR0010376
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 1.19.
Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Участок трассы ВЛ проходит в лесистой местности (высота поросли до 6 м, от отдельных деревьев до провода 2-3 м), поросль средняя, диаметр деревьев до 15 см. | Га | 35.8 | Чистка просеки густой заросли, различной твердости механизированным способом (бульдозером) со сгребанием порубочных остатков в кучи пр. №№ 143-144,155-197,200-203,204-207,208-209,211-215,217-219
Материалы
1
Транспортная схема
1 | База РЭС - ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2 | км | 70 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 8.95
Погрузо-разгрузочные работы
1
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).