## ВЛ 35 Арс-1 - Ануч
Организация АО "ДРСК"
Филиал "Приморские электрические сети"
СП "Приморские северные электрические сети"
Объект ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48,7КМ PR0010394
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 2.33.
Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Анучино - Чернышевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Участок трассы ВЛ проходит в лесистой местности (высота поросли 4-8 м, от отдельных деревьев до провода 1-2 м), диаметр деревьев до 15 см. | Га | 7.88 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при редкой густоте кустарника с применением бензопилы. Пролёты опор №№ 32-33, 35-36, 41-42, 44-45, 49-51, 54-56, 57-59, 61-64, 68-73, 99-100, 101-102, 106-110, 130-132, 149-150.
2 | Участок трассы ВЛ проходит в лесистой местности (высота поросли 4-8 м, от отдельных деревьев до провода 1-2 м), диаметр деревьев до 15 см. | Га | 1.28 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней густоте кустарника с применением бензопилы. Пролёты опор №№ 1-2, 3-5, 6-8, 10-11
Материалы
1
Транспортная схема
1 | База РЭС - ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Анучино | км | 25 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 4.43
Погрузо-разгрузочные работы
1
Примечание
1 | Работы п.1, 2 Чистка просеки - ненаселенная местность, частично заболоченна. Сопки.
2 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).