## ВЛ 10 кВ ХанкРЭС Комиссарово
Организация АО «ДРСК»
Филиал «Приморские электрические сети»
СП «Центральные электрические сети»
Объект L-2.6 РАЗВОД.ПО С.ДУХОВСКОЕ Ф-8 ПС ЖАРИК инв № PR0005775
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.5.
Комиссия провела обследование: ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Жариково", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расширение просеки:
2 | Просека заужена. Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 1-1,5 м , поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 15 см, отдельные деревья имеют диаметр до 32 см. пр. 76-78,81-94,100-110,115-116,137-139,169-171,173-174,177-184 | га | 9.8 | Расчистка трассы ВЛ вручную: густой поросли, пр. 76-78,81-94,100-110,115-116,137-139,169-171,173-174,177-184
3 |  | шт | 51 | Валка деревьев твердных пород, диаметром ствола до 32 см, с разделкой, пролеты №№ 76-78,81-94,100-110,115-116,137-139,169-171,173-174,177-184
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Ханкайского РЭС - ВЛ 10 кВ ХанкРЭС Комиссарово отп.на ПЗ Узкая | км | 20 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 12.93
Погрузо-разгрузочные работы
1
Примечание
1 | пересеченная местность, овраги. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям про-секи на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007г. N417, раздел 3 п. 17б, п. 9(1)).