## ВЛ 10 кВ ХанкРЭС Комиссарово
Организация АО «ДРСК»
Филиал «Приморские электрические сети»
СП «Центральные электрические сети»
Объект L-10.5 ОТП БЕЛОБЕР.-ПЗ-УЗКАЯ Ф-9 ПС ИЛЬИ инв № PR0005598
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.3.
Комиссия провела обследование: ВЛ 10 кВ ф-9 ПС "Ильинка" "Комиссарово отп.на ПЗ Узкая", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расчистка просеки:
1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 1-1,5 м , поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 15 см. пролеты № 1139-1142.1151-1166,1196-1205,1235-1259,1270-1343,1355-1363 | га | 7.8 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей с помощью бульдозера со сгребанием порубочных остатков в кучи: густой поросли, пролеты № 1139-1142.1151-1166,1196-1205,1235-1259,1270-1343,1355-1363
Расширение просеки:
2 | Ширина просеки менее норматива пр.оп. 1139-1142.1151-1166,1196-1205,1235-1259,1270-1343,1355-1363 | га | 7 | Расчистка трассы ВЛ вручную с применением бензопилы: густой поросли, пр. 1139-1142.1151-1166,1196-1205,1235-1259,1270-1343,1355-1363
3 |  | шт | 102 | Валка деревьев твердых пород с разделкой, диаметр ствола до 32 см, пролеты №№ 1139-1142.1151-1166,1196-1205,1235-1259,1270-1343,1355-1363
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Ханкайского РЭС - ВЛ 10 кВ ХанкРЭС Комиссарово отп.на ПЗ Узкая | км | 70 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 9.67
Погрузо-разгрузочные работы
1
Примечание
1 | пересеченная местность, овраги, крутые склоны, местами болото. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям про-секи на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007г. N417, раздел 3 п. 17б, п. 9(1)).