## ВЛ-35 Корсаковка-Покровка
Организация АО «ДРСК»
Филиал «Приморские электрические сети»
СП «Центральные электрические сети»
Объект ВЛ-35 Корсаковка-Покровка L=22,4км инв № PR0005816
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.1.
Комиссия провела обследование: ВЛ-35 кВ Корсаковка-Покровка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расширение просеки
1 | Просека заужена. Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 1-1,5 м , поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 32 см. | га | 2.12 | Ручная расчитска трассы ВЛ от кустарника и деревьев при густой поросли с приминением бензопилы (диаметр ствола до 32 см.),и складирование деловой древесины, пр. 80-86,94-95,110-114,170/10-170-11,170/19-170/20,170/32-170/40
2 | Угрожающие падением на провода деревья, ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 2 метра) | шт | 70 | Валка деревьев угрожающих падением на провода, с разделкой, диаметром стволов: до 32 см. пр. № 80-86,94-95,110-114,170/10-170-11,170/19-170/20,170/32-170/40.
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Уссурийского РЭС - ВЛ 35 кВ Корсаковка-Покровка | км | 50 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 2.35
Погрузо-разгрузочные работы
1
Примечание
1 | Расчистка, расширение, вырубка угрожающих деревьев - пересеченная местность, овраги, крутые склоны. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям про-секи на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007г. N417, раздел 3 п. 17б, п. 9(1)).