Приложение № 1.

Ведомость объемов и виды выполняемых работ

- Выполнение подготовительных работ согласно п.2.2.1 настоящих ТТ.

- В объеме работ по каждой подстанции 35-110 кВ (Приложение № 4) предусматривается, поставка, монтаж и пуско-наладочные работы «под ключ» аппаратуры телемеханики (шкафа УСПИ в соответствии с комплектацией, указанной в Приложении № 3, допускается реализация функционала коммуникационного контроллера, указанного в приложении №3, путем применения нескольких устройств в составе шкафа УСПИ), дополнительного оборудования.

- Интеграция поставляемого оборудования телемеханики в существующий комплекс телемеханики структурного подразделения (СП) филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

- Доставка поставляемой аппаратуры телемеханики, дополнительного оборудования до места монтажа;

- Распаковка, монтаж аппаратуры телемеханики на монтажных площадках указанных в ТТ подстанций.

- Распаковка, монтаж дополнительного оборудования предназначенного для пуско-наладки и эксплуатации поставляемой аппаратуры телемеханики на площадке Заказчика.

- Прокладка, разделка и подключение кабелей и проводов.

- Подключение аппаратуры к электропитанию и контуру заземления здания.

- Монтажные работы выполняются в отключенных от электропитания шкафах, в ДЭУ 6 кВ, на ОРУ 110 и 35 кВ с оформлением соответствующих нарядов-допусков.

- Выполнить дооснащение панелей управления и защит (ОПУ), релейных шкафов (ЗРУ-6, 10 кВ) комплектами клеммников ТС, ТИ, ТУ для вывода технологической информации в направлении УСПИ.

Выполнить монтаж МИП в панелях управления и защит (ОПУ), релейных шкафах (ЗРУ-6, 10 кВ), подключение МИП к измерительным цепям ТТ, ТН, интерфейсному кабелю, цепям питания. Места установки оборудования, в т.ч. и МИП, согласовать на этапе предварительного обследования в службах СДТУ СП «ЦЭС» и СП «СЭС» и предоставить в составе Рабочего проекта и ППР в ФАО «ХЭС».

- Пусконаладочные работы выполняются в действующих электроустановках (шкафах) без отключения напряжения в месте производства работ. Величина напряжения на месте производства работ – не более 220В переменного тока и 220В постоянного тока. Подрядчик согласовывает графики проверки телеуправления коммутационной аппаратурой силового оборудования подстанций с диспетчерскими службами СП за 15 дней до начала проверки.

- Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным лоткам и каналам. На стадии предварительного обследования необходимо уточнить трассу кабельных каналов, а также предусмотреть прокладку кабелей по дополнительным лоткам в случае малой их вместимости или отсутствия.

- Присоединение корпусов монтируемых панелей телемеханики к контуру заземления подстанции выполняется по месту.

- Точки подключения кабелей питания, заземления, а также места установки поставляемого оборудования определяются совместно представителями Заказчика и Подрядчика с составлением актов.

- Работы по вводу в эксплуатацию выполняются в присутствии представителей Заказчика.

- Пуско-наладочными работами предусматривается:

- включение аппаратуры телемеханики подстанции;

- конфигурирование контроллеров и МИП в объемах, предусмотренных п.21 и п.22 данного Приложения;

- проверка исполнения команд ТУ и получения сигналов переключения ТС телемеханизируемых присоединений;

- выполнить комплекс пусконаладочных работ системы телемеханики с выводом телеинформации в ЦУС ФАО «Хабаровские ЭС».

- По результатам предварительного обследования Подрядчик составляет документацию в виде:

-  Проекта производства работ на весь объем работ (с пообъектной разбивкой), согласовывает ее с Заказчиком. В ППР должны быть отражены объемы работ, комплекс мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, технологическая последовательность, график отключений действующего оборудования, место и условия подключения временных сетей электроснабжения, перевозок и складирования грузов, передвижения техники, а так же размещения временных зданий и сооружений используемых для нужд складирования и хранения оборудования и материалов.

- Рабочего проекта, включающего функциональные и принципиальные схемы подключений монтируемого оборудования, принципиальные схемы подключений к вторичным цепям РЗА и ПА, измерительным цепям. Рабочий проект согласовывается с Заказчиком.

- По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию с протоколами испытаний смонтированного оборудования.

- Выполнение кабельных трасс, кабельных журналов для подключения функциональных модулей (МИП) к трансформаторам тока и напряжения, цепям ТУ и ТС.

- Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

- В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

- Предусмотреть следующий объем телемеханизации на указанных подстанциях:

- Телесигнализация положения выключателей 6 кВ и выше, а также вводных и секционных выключателей оперативного тока и собственных нужд (СН);

- Телесигнализация положения разъединителей и заземляющих ножей 6-10 кВ, нейтрали трансформаторов (при наличии технической возможности);

- Телеизмерение величины напряжения 3U0 (для контроля изоляции в сети 6-10 кВ).

- Телесигнализация наличия «земли» (однофазного замыкания на землю) в сети 6-10 кВ и цепях постоянного тока подстанции;

- Аварийно-предупредительная телесигнализация, содержащая общие предупредительные и аварийные сигналы о возникновении нарушений в работе оборудования и устройств;

- Величины токов, перетоков активной и реактивной мощности отходящих от энергообъектов напряжением 6-10 кВ;

- Величины токов, перетоков активной и реактивной мощности шиносоединительных, секционных, обходных выключателей напряжением 6-10 кВ;

- Величины токов, перетоков активной и реактивной мощности отдельно по стороне высшего, среднего и низшего напряжений трансформатора;

- Телеизмерения уровней напряжения на секциях и системах шин 6-10 кВ;

- Телеизмерения уровней напряжения на шинах оперативного тока;

- Величины токов, перетоков реактивной мощности компенсирующих устройств;

- Контроль положения выключателей вводов трансформаторов 1Т, 2Т секционного выключателя по 6-10 кВ.

- Телеуправление приводами выключателей вводов трансформаторов 1Т, 2Т по 6-10 кВ. График необходимых отключений коммутационных аппаратов основной электрической схемы подстанции согласовывается за 15 дней до начала отключений.

- Контроль событий «Авария», «Неисправность», «Земля в сети», «Открытие двери»;

- Телеизмерения напряжений секций 6-10 кВ в объеме всех фазных напряжений;

- Телеизмерения нагрузок вводов по 6-10 кВ в объеме токов всех фаз, активной и реактивной мощностей;

Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

- Обеспечить передачу вышеуказанной телеметрической информации на ДП СП ЦЭС и СП СЭС по основному и резервному каналам.

- Обеспечить передачу данных учета в АИИСКУЭ по протоколу СПОДЭС.

- Для цепей ТУ (телеуправление) применить клеммы с размыкателями.

Приложение № 2.

Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ поставляемых подрядчиком (расчет на одну подстанцию).

| Требования к оборудованию и материалам |  |  |  | Предложение участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические требования | Ед.изм | Кол-во на 1 п/с | Технические требования | Ед.изм | Кол-во на 1 п/с | Перечень сопроводительных документов, подтверждающих соответствие требованиям. |
| 1. | Шкаф ТМ на базе УСПИ в составе: | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Шкаф настенный для размещения оборудования | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Коммуникационный контроллер (Базовая информационная емкость – не менее 500 ТС, 500 ТИ, 500 ТУ; порты: не менее 2 портов Eth, не менее 2 портов RS485, порт для подключения GPS антенны; электропитание 24B; 6 независимых каналов передачи данных на верхний уровень на двух портах «Ethernet», с возможностью организации каждым физическим портом приемо-передачи не менее чем в 2-х направлениях в протоколе МЭК-870-5-104, и одного направления в протоколе СПОДЭС. 4 независимых асинхронных порта в протоколе МЭК 50870-5-101. Возможность организации «прозрачного» режима для последовательных портов). | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Блок питания DR30-24 (или аналог) Наличие гальванической развязки; Напряжение постоянного тока 24В; Номинальный ток 1.5A Номинальная мощность 36Вт; Диапазон входных напряжений 85-264В переменного напряжения и 120-370 В постоянного напряжения; Диапазон частот 47 ~63Hz Монтаж на DIN - рейку | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль телесигнализации . Не менее 8 телесигналов на 1 модуль, защита от дребезга 1-10тыс мс, гальванически развязанные входные цепи, контроль состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком. | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Модуль телеуправления не менее 4 ТУ совмещенный либо отдельного исполнения от блока промежуточных реле). Коммутация механическими реле, по напряжению до 250 В постоянного тока, по току – до 8А, встроенная защита выходов от перегрузки по току и напряжению, все реле должны заменяться по отдельности без использования пайки, наличие клемм с размыкателями (для создания видимых разрывов цепей телеуправления) | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Блок промежуточных реле (в случае отдельного исполнения от модуля ТУ). Коммутация механическими реле, по напряжению до 250 В постоянного тока, по току – до 8А, встроенная защита выходов от перегрузки по току и напряжению, все реле должны заменяться по отдельности без использования пайки, наличие клемм с размыкателями (для создания видимых разрывов цепей телеуправления) | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Антенна GLONASS/GPS для коммуникационного контроллера | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ИПС 300-220/220В-2А-1U-DC(AC)/DC питание цепей ТС=220В или аналог, высотой не более 1U, возможность работы от напряжения как постоянного, так и переменного тока; расширенный диапазон входного напряжения (140-264В AC/187-370 В DC); выходное постоянное напряжение 220 В с точностью 1 %; наличие гальванической развязки; | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Роутер IRZ RU21 (UMTS/HSUPA/HSDPA/EDGE/GPRS) 3G с антенной Antey-906SMA и БП | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.14. | Маршрутизатор Mikrotik RB760iGS или аналог (SFP слот, 5 порт Ethernet 1000 Мб/с) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.15. | SFP 100 Мбит/с модуль 20 км, 1 волокно, TX/RX 1310/1550 нм | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.16 | SFP 100 Мбит/с модуль 20 км, 1 волокно, TX/RX 1550/1310 нм | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.17. | Патч-корд SM 9.5(8.3)/125SC-FC, Duplex, 3м | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.18. | ИБП BackUPS 500 или аналог (c АКБ 12В, 7 А/ч) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | # Измерительные преобразователи: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или аналог Наличие интерфейсов RS485 – не менее 2 шт Возможность монтажа на DIN-рейку Поддержка протоколов МЭК 60870-5-101, Моdbus, СПОДЭС Передаваемые параметры: - действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; - действующие значения токов — фазных и среднего; - фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; - частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; - активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях. Наличие описание типа и свидетельство об утверждении типа средств измерений; | шт | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Кабельная продукция: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КВВГЭнгLS 4х1,5(единой неразрывной длиной) | м | 150 |  |  |  |  |
| 3.2 | КВВГЭнгLS 7х2,5(единой неразрывной длиной) | м | 30 |  |  |  |  |
| 3.3 | ВВГнгLS 3х2,5 | м | 25 |  |  |  |  |
| 3.4 | КГ 1х1,5 | м | 5 |  |  |  |  |
| 3.5 | КГ 1х2,5 | м | 5 |  |  |  |  |
| 3.6 | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга FTP4-C5E-SOLID-GY" (единой неразрывной длиной) | м | 10 |  |  |  |  |
| 3.7 | КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | м | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Прочее: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Бирка треугольная | шт | 50 |  |  |  |  |
| 4.2 | Стяжки 300х4,8 | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | Комплект клеммников для МИП (6 ток, 4 напряжение) | компл | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | Прижим стальной, на DIN-рейку 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС» или аналог | шт | 5 |  |  |  |  |
| 4.5 | DIN-рейка 35мм. Длина 2м | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Данная позиция относится только к подстанции 110 кВ «Восточная»: Модуль телеизмерений текущих ТИТ-430 или аналог на 32 ТИ Нормированный входной ток 0-5мА. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6. | ЗИП в составе: (Один комплект на все подстанции указанные в Приложении №45 настоящих ТТ. ЗИП не учитывается в затратах на СМР) | компл. | 1 |  |  |  |  |
|  | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или аналог Наличие интерфейсов RS485 – не менее 2 шт Возможность монтажа на DIN-рейку Поддержка протоколов МЭК 60870-5-101, Моdbus, СПОДЭС Передаваемые параметры: - действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; - действующие значения токов — фазных и среднего; - фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; - частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; - активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях. Наличие описание типа и свидетельство об утверждении типа средств измерений;; | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Коммуникационный контроллер (Базовая информационная емкость – не менее 500 ТС, 500 ТИ, 500 ТУ; порты: не менее 2 портов Eth, не менее 2 портов RS485, порт для подключения GPS антенны; электропитание 24B) | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Блок питания DR30-24 (или аналог) Наличие гальванической развязки; Напряжение постоянного тока 24В; Номинальный ток 1.5A Номинальная мощность 36Вт; Диапазон входных напряжений 85-264 В переменного напряжения и 120-370 В постоянного напряжения; Диапазон частот 47 ~63Hz Монтаж на DIN - рейку | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль телесигнализации не менее 8 ТС (типа МТС 8.1/24 РК или аналог). | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль телесигнализации не менее 8 ТС (типа МТС 8.1/220 РК или аналог). | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль телеуправления не менее 4 ТУ(типа МТУ-4 РК с комплектом клеммников или аналог). | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Роутер IRZ RU21 (UMTS/HSUPA/HSDPA/EDGE/GPRS) 3G или аналог с антенной Antey-906SMA и блоком питания. | шт. | 1 |  |  |  |  |

Пояснение к заполнению полей таблицы.

В поле «Перечень сопроводительных документов, подтверждающих соответствие требованиям» Участник на стадии подачи заявки должен представить перечень сопроводительных документов, приложенных к заявке, подтверждающий соответствие предложенного оборудования и материалов, требованиям настоящих ТТ, в том числе требованиям поля «Предложения участника» таблицы в Приложении №2.

Объемы материалов и кабельной продукции, учтенные в оценочной спецификации, определены усреднено на один объект (подстанцию) и могут отличаться пообъектно, подлежат уточнению на этапе предварительного обследования Подрядчиком.

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данной оценочной спецификацией, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком.

Приложение № 3

к Техническим требованиям на выполнение строительно-монтажных работ по

«Выполнению программы повышения наблюдаемости, оснащению подстанций ФАО "ХЭС" устройствами ТМ.

Форма

«Перечень материалов и оборудования поставки Подрядчика учтённых в сметной документации Участника».

| № партии | № поз. | Наименование Оборудования | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (20%), руб. | Стоимость, руб., с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого стоимость партии Оборудования №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого стоимость партии Оборудования №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость всего Оборудования (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

*В спецификацию при необходимости включаются требования к Оборудованию, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должно соответствовать оборудование (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора.

*В случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

*По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 4

Перечень подстанций, подлежащих оснащению системами телемеханики.

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ "Берёзовка" | г. Хабаровск, Краснофлотский район, ул. Вяземская, 110 |
| 2 | ПС 35 кВ "Благодатное" | Хабаровский край, Хабаровский район, в 370 м по направлению на северо-запад от ориентира: с. Благодатное, ул.Вичирко,17 |
| 3 | ПС 35 кВ "Бычиха" | Хабаровский край, Хабаровский район, с.Бычиха |
| 4 | ПС 110 кВ "Восточная" | г. Хабаровск, пер. Промышленный, 7 |
| 5 | ПС 35 кВ "Втормет" | г. Хабаровск, пер. Камышовый, 17 |
| 6 | ПС 110 кВ "Дормидонтовка" | Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка |
| 7 | ПС 35 кВ "Дружба" | Хабаровский край, Хабаровский район, в 320 м по направлению на северо-восток от ориентира: с. Дружба, ул.Совхозная,3-2 |
| 8 | ПС 110 кВ "Кедровая" | Хабаровский край, р-н Солнечный, п. Хурмули |
| 9 | ПС 110 кВ "Золотая" | Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул. Юбилейная |
| 10 | ПС 110 кВ "Мухен" | Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Мухен, ул. Монтажная |
| 11 | ПС 35 кВ "Новокуровка" | Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Новокуровка, ул. Школьная |
| 12 | ПС 110 кВ "Племрепродуктор" | Примерно в 3,2 км по направлению на северо-воток от ориентира: нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сергеевская, 14 (п.Березовка) |
| 13 | ПС 110 кВ "Бройлерная" | Хабаровский край, р-н Хабаровский, в районе с. Некрасовка |
| 14 | ПС 110 кВ "ДВПТФ" | г. Хабаровск, Индустриальный район, Хабаровский район |
| 15 | ПС 35 кВ "СВ" | г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39а |
| 16 | ПС 110 кВ "Азимут" | Хабаровский край, р-н Солнечный, п. Хурмули, р-н Солнечный, 3 км на запад |
| 17 | ПС 35 кВ "Б" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 19 |
| 18 | ПС 35 кВ "Болин" | Хабаровский край, р-н Амурский, п/ст. Мылки |
| 19 | ПС 35 кВ "Бриакан" | Хабаровский край, район имени П. Осипенко, п. Бриакан |
| 20 | ПС 110 кВ "Вознесеновская" | Хабаровский край, р-н Амурский, с. Вознесенское |
| 21 | ПС 35 кВ "Городская" | Хабаровский край, г. Советская Гавань, район к/с "Спутник" |
| 22 | ПС 110 кВ "Иннокентьевка" | Нанайский р-н, с. Иннокентьевка, ул. Ленина, 45 |
| 23 | ПС 35 кВ "КЖБК" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, д. 82 |
| 24 | ПС 35 кВ "Кирзавод" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Формовочная |
| 25 | ПС 35 кВ "Красная" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Формовочная |
| 26 | ПС 110 кВ "КСК" | г. Комсомольск-на-Амуре, Амурлитмаш, Свинокомплекс. |
| 27 | ПС 35 кВ "Лесозаводская" | Хабаровский край, р-н Ванинский, расположенный на межселенной территории Ванинского района |
| 28 | ПС 110 кВ "Лидога" | Нанайский р-н, с.Лидога, ул.Зеленая |
| 29 | ПС 35 кВ "ЛПБ" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Хорпинское, д. 15 |
| 30 | ПС 35/10 кВ "Монгохто" | Ванинский р-н, п. Монгохто, ул. Северная, 7а |
| 31 | ПС 35 кВ "Объект-202" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Мачтовая, 11, корп. 2 |
| 32 | ПС 35 кВ "ПТО" | г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе,3 корпус 2 |
| 33 | ПС 110 кВ "Ручей" | Хабаровский край, р-н Солнечный. |
| 34 | ПС 35 кВ "Совхоз Комсомольский" | край Хабаровский, р-н Комсомольский, п. Молодежный |
| 35 | ПС 110 кВ "Троицкая" | Хабаровский край, р-н Нанайский |
| 36 | ПС 35 кВ "Центральная СГСР" | Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Партизанская, 57 |
| 37 | ПС 35 кВ "Ч" | Верхнебуреинский р-н, п.Чегдомын, ул.Софийская, 14а |
| 38 | ПС 110 "Белая гора" (НЭР) | Хабаровский край, Николаевский район, Николаевское лесничество, Колчанское участковое лесничество, квартал № 331 (часть выдела 3); |
| 39 | ПС 110 "Маго" (НЭР) | Хабаровский край, р-н Николаевский, п. Маго, ул. Рабочая, д. 4 |
| 40 | ПС 110 кВ "Многовершиная" (НЭР) | Хабаровский край, р-н Николаевский, рп. Многовершинный |

Приложение № 5

Типовая структурная схема телемеханизации подстанции

(минимальная наблюдаемость).