## ТП-52 п. Эльбан
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
Структурное подразделение Северные электрические сети
Эльбанский РЭС
Объект инв.№ HB034830, ТП-52 (Эльбан)
Местонахождение: 682610, Хабаровский край, Амурский р-н, Эльбан пгт, 2-й мкр
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2021 год
Комиссия провела обследование здания ТП-52 п. Эльбан, вследствие чего приняла решение о
необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ
1 | Течь кровли, разрушение кровельного покрытия, многочисленные вздутия. Размеры кровли по стенам здания - 8х5,8 м | 1 м3 | 2.42 | Разборка парапета
|  | 100 шт. | 0.35 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд
|  | 1 т | 0.007 | Установка анкерных болтов М14х500х20 мм: в готовые гнезда (Масса одного анкер болта – 0.2 кг)
|  | 1 м3 | 1.946 | Установка стропильной системы (мауэрлат, лежень, прогоны, составные стропильные и подстропильные ноги, стойки)
|  | 100 м2 | 0.52 | Устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона из проф.настила Н60-845-0,7
|  | 100 м2 | 0.14 | Устройство: фронтонов
|  | 100 м2 | 0.14 | Облицовка фронтонов проф.настилом НС21-0,7
Материалы
1 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 | м2 | 60 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком. | 267.812
2 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7 | м2 | 16.1 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком.
3 | Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм | шт. | 11 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком. | 59.616
4 | Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм | шт. | 5 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком.
5 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 594 | Материалы подрядчика
6 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до ТП-52 | км | 77
2 | Среднее расстояние от ремонтируемого объекта до места приема строительного мусора | км | 81
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочные работы мусора строительного вручную | 1 т груза | 4.36
2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 4.36
Примечание:
1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
2 | Утилизация мусора осуществляется силами подрядной организации
3 | Выполнить устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона.