Дата 12.03.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ТПр 893/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 893/20 дата регистрации ДОУ 12.03.2020

1. Заявитель: Муниципальное казенное учреждение "Стадион ЗАТО г. Фокино" телефон: 89146518166

2. Наименование объекта: нежилое здание

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Фокино, ул. Клубная, д. 2, кадастровый номер земельного участка 25:35:050301:88

4. Заявленная мощность (кВт): 264,8

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 1, 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 5

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №82025 фид. 10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ Промысловка (существующая точка присоединения)

Вторая точка присоединения: Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №82025 фид. 10 кВ №фидер 11 ПС 110/35/10 кВ Промысловка

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 0 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы в ТП 82025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  | ВА 400А | 2 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 270 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Х; ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 6 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ | СИП2А 3х120+1х95 В т.ч. заход в ТП | 270 10 |  |

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________