Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ

Установка быстродействующих защит ПС 110 кВ К, ПС 110 кВ Сита

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 год в составе мероприятий:

– Установка быстродействующих защит на ПС 110 кВ К - 2 шт. (K_27-ХЭС-17.37)

– Установка быстродействующих защит на ПС 110 кВ Сита - 2 шт. (К_27-ХЭС-17.38)

- Вид строительства, его объемы и этапы:

2.1. Вид строительства: техническое перевооружение.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1. подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно – технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

– назначение приказом  подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований.

2.2.1.2 Разработка подрядчиком проектной документации (рабочей документации) и получение необходимых согласований.

2.2.1.3. Согласование с заказчиком графиков производства работ.

2.2.1.4. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.5. Доставка к месту работы необходимых  материалов.

2.2.2. электротехническая часть:

Подстанция 110 кВ Сита Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/35/10 кВ Сита» инвентарный № HB010828. Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 110 кВ типа Бреслер-0117.511 в количестве 2 штуки.

Подстанция 110/6 кВ К  Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/6кВ "К"» инвентарный № HB033586. Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 110 кВ типа ШЭ 2607011 в количестве 2 штуки.

2.3. Техническое перевооружение необходимо выполнить в один этап, с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

3. Общие требования:

3.1.Месторасположение объекта строительства:

Подстанция 110 кВ Сита – 682901, Хабаровский край, Имени Лазо р-н, Сита с., Донской пер.;

Подстанция 110/6 кВ К – 681026, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пос. Огнеупорный ул. Пограничная, 3.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов–изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

– ПУЭ (действующее издание);

– СО 34.35.302-2006;

– ПТЭ (действующее издание);

– «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории  РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421);

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (с изменением № 1 от 26.08.2016);

– СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

– РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

– РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

– И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

– Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»;

– Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации.

3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ  предоставляются  для согласования  Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ  графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

3.2.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3.  настоящего ТЗ. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором.

3.2.3.2. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику.

Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: ПОТЭЭУ (с изм. 2018), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.3. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее «30» «ноября» 2021 г.

3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов.

Закупка и доставка на объект строительства оборудования и материалов, указанных в Техническом задании, осуществляется Подрядчиком, (кроме оборудования поставки Заказчика).

- Основные характеристики объекта строительства:

  - Провод и кабели.

Подстанция 110 кВ Сита:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L= 242 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L= 28 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х2,5 | L= 473 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х4 | L= 21 м |
|  | КВВГнгLS | 4х10 | L= 188 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПуГВ | 1х1,5 | L= 50 м. |

Подстанция 110/6 кВ К:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L= 935 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L= 1310 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПВ1 | 1х1,5 | L= 120 м. |
|  | ПВ3 | 1х2,5 | L= 120 м. |

4.2. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Объемы строительно-монтажных работ представлены в таблице 1:

Таблица 1

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 110 кВ Сита |  |  |  |  |
| 1 | ОПУ панель №11,12,13: Демонтаж панелей РЗА | шт. | 3 |  |
| 2 | ОПУ панель №11,12: монтаж шкафов защит Бреслер-0117.511 | шт. | 2 |  |
| 3 | ОПУ панель № 15: Монтаж коммутационных переключателей | шт. | 2 |  |
| 4 | ОПУ панель №15: Монтаж сигнальной арматуры | шт. | 6 |  |
| 5 | Панель №15: монтаж клеммников | шт. | 26 |  |
| 6 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 2 |  |
| 7 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 66 |  |
| 8 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 62 |  |
| 9 | ОПУ ЩПТ панель № 3П: Монтаж автоматических выключателей | шт. | 2 |  |
| 10 | ОПУ панель № 11 – ОПУ ЩПТ панель № 3П: прокладка контрольного кабеля | м | 13 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 13 м |
| 11 | ОПУ панель № 12 – ОПУ ЩПТ панель № 3П: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 15 м |
| 12 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 21: прокладка контрольного кабеля | м | 16 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м |
| 13 | ОПУ панель № 12 – ОРУ 110 КЯ С-33: прокладка контрольного кабеля | м | 105 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 105 м |
| 14 | ОПУ панель № 15 – ОРУ 110 КЯ С-33: прокладка контрольного кабеля | м | 98 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 98 м |
| 15 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 21: прокладка контрольного кабеля | м | 14 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 14 м |
| 16 | ОПУ панель № 11 – ОРУ 110 КЯ С-51: прокладка контрольного кабеля | м | 122 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 122 м |
| 17 | ОПУ панель № 15 – ОРУ 110 КЯ С-51: прокладка контрольного кабеля | м | 118 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 118 м |
| 18 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 15: прокладка контрольного кабеля | м | 8 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 19 | ОПУ панель № 12 – ОРУ 110 КЯ С-33: прокладка контрольного кабеля | м | 105 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 105 м |
| 20 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 15: прокладка контрольного кабеля | м | 7 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 7 м |
| 21 | ОПУ панель № 11 – ОРУ 110 КЯ С-51: прокладка контрольного кабеля | м | 122 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 122 м |
| 22 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 14: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 7 х4 L= 12 м |
| 23 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 12: прокладка контрольного кабеля | м | 9 | КВВГЭнгLS 7 х4 L= 9 м |
| 24 | ОПУ панель № 14 – ОРУ 110 КЯ 1ТН 110: прокладка контрольного кабеля | м | 188 | 2х КВВГнгLS 4 х10 L= 94 м |
| 25 | ОРУ 110 шкаф 1ТН 110: замена коммутационных автоматов | шт. | 4 | АП 50 – 2 шт.; БИ-4 – 2 шт. |
| 26 | ОПУ панель № 15: Монтаж амперметров | шт. | 2 |  |
| 27 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 16 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа защит Бреслер-0117.511 | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа защит Бреслер-0117.511 со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф защит Бреслер-0117.511 согласно ОЛ | шт. | 2 |  |
| ПС 110 кВ К |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательных работ. Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | Монтаж шкафа КСЗ+АУВ | шт. | 2 |  |
| 3 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 от привода до язв (токовые) | м | 80 |  |
| 4 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 от привода до язв (управления и сигнализация) | м | 20 |  |
| 5 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5мм2 от язв до ОПУ (токовые) | м | 525 |  |
| 6 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5мм2 от язв до ОПУ (токовые) | м | 255 |  |
| 7 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 от язв до ШНУ (токовый ДЗШТ) | м | 250 |  |
| 8 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 от язв до ОПУ (управления и сигнализация) | м | 235 |  |
| 9 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 от РАС до панели защит (токовые) | м | 100 |  |
| 10 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 от РАС до панели защит (дискреты) | м | 200 |  |
| 11 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 от панели защиты до панелей УРОВ, ДЗШТ, ТН 110,управления (внешние связи) | м | 480 |  |
| 12 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 для ОМП токовые цепи | м | 100 |  |
| 13 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 4мм2 | м | 520 |  |
| 14 | Монтаж и наладка ящика зажимов ШЗВ-120 | к-т | 2 |  |
| 15 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 100 |  |
| 16 | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 6 |  |
| 17 | Монтаж табло светового | шт. | 2 |  |
| 18 | Монтаж сигнальной арматуры | шт. | 4 |  |
| 19 | Монтаж коммутационной арматуры | шт. | 2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка шкафа КСЗ+АУВ С-73 в объеме наладки | к-т | 2 |  |
| 2 | Снятие векторных диаграмм, проверка под нагрузкой | к-т | 2 |  |
| 3 | Проверка подключения аналоговых и дискретных сигналов | шт. | 40 |  |
| 4 | Проверка РЗА под нагрузкой | к-т | 2 |  |
| 5 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 20 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф КСЗ+АУВ С-73, С-74 (ШЭ 2607) | шт. | 2 |  |

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

5. Поставка оборудования и материалов.

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки.

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

5.1.2. Поставка оборудования, осуществляется Подрядчиком (Таблица 2) в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями.

Таблица 2

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 110 кВ Сита |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 2 |
| 2 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 2 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 2 |
| 4 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 2 |
| 5 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 8 |
| 6 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | шт. | 2х1м |
| 7 | Амперметр ЩМ-120-ХХХ/5А-220 согласно ОЛ | шт. | 2 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 2 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 16 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 10 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м | 48 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 60 |
| 12 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 50 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 242 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х2,5 мм2 | м | 28 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 473 |
| 16 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 17 | Наконечник НВВИ 4,3 мм | шт. | 100 |
| 18 | Автоматический выключатель АП 50-3МТ 6,4А 3,5Iнс блок-контактами | шт. | 1 |
| 19 | Автоматический выключатель АП 50-2МТ 4А 3,5Iнс блок-контактами | шт. | 1 |
| 20 | Блок испытательный БИ-4 | шт. | 2 |
| 21 | Кабель КВВГЭнг LS 7х4 мм2 | м | 21 |
| 22 | Кабель КВВГнг LS 4х10 мм2 | м | 188 |
| ПС 110 кВ К |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 | м | 1310 |
| 2 | Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 935 |
| 3 | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 (цвет белый) | м | 120 |
| 4 | Провод монтажный ПВ3 2,5 мм2 (цвет желто-зеленый) | м | 120 |
| 5 | табло световое ТСБ-Ш-01 с лампами ЛСО1 | шт. | 2 |
| 6 | переключатель кулачковый 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 2 |
| 7 | Лампа скл-11б К-2-220 | шт. | 2 |
| 8 | Лампа скл-11б Л-2-220 | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 40 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; характеристика С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 4 |
| 11 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 200 |
| 12 | Наконечник НВВИ 4,3 мм | шт. | 400 |
| 13 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 20 |
| 14 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 24 |
| 15 | Лампа ЛСО1 для ТСБ-Ш-01 | шт. | 8 |
| 16 | Ящик зажимов выключателя ШЗВ-120 | шт. | 2 |
| 17 | Кабельная бирка У-134 55х55 (или аналог) | шт. | 60 |
| 18 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 200 |
| 19 | Изоляционная лента ПВХ 15мм, черная | шт. | 4 |

5.1.3. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Перечень оборудования, марку, тип, технические параметры и производителя материалов необходимо согласовать со службой РЗАИ СП,  без согласования приобретение не допускается.

5.2.2. Требования к стандартизации и сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (ред. 21.08.2002 г.).

Надлежаще заверенные копии сертификатов на поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием данного оборудования.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.2.3. Состав технической и эксплуатационной документации.

Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии  сертификатов на используемые материалы, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием  данных материалов.

5.2.4. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или  превосходить технические и функциональные требования и характеристики.

Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

5.2.5 Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 5.2.2.) должен быть не менее 30 лет.

5.2.6. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

5.2.7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад:

– Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.

– Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

6.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО.

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц:

– осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.2. Требования к МТР Участника:

6.2.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 1 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

6.2.2. Для подтверждения наличия МТР Участник в составе своей заявки должен предоставить копии документов:

6.2.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице № 3 на правах собственности, паспорт транспортного средства;

6.2.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов с соответствующей организацией.

6.3. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до и выше 1000 В.

Для подтверждения соответствия указанному требованию Участник должен предоставить в составе своей заявки собственно заверенные копии следующих документов:

6.3.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.3. настоящего технического требования.

6.3.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.4. настоящего технического требования:

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией.

6.4. Требования к персоналу Подрядчика:

6.4.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице 4.

Таблица 4

| №п/п | Категория работающих | Число работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Рабочие | 2 |
| 3 | Электромонтер (инженер) по монтажу и наладке вторичных цепей РЗА- группа 3-4 | 1 |
|  | ИТОГО | 4 |

Потребность в кадровых ресурсах определена по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

Соответствие требованию, установленному в п. 6.4.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих квалификацию персонала:

– заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в таблице 4.

6.5. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 1 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника.

7. Требования к документации по ценообразованию (при заключении договора).

7.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

7.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

7.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.7.1., не допускается.

7.4. Для определения стоимости Затрат на временные здания и сооружения в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 2 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

7.5. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 2 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

7.6. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

8.  Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1 Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

8.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

8.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

8.4. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

– технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

– акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

– общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами.

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8.5.	 Приемка УРЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего работы в цепях РЗА. При проведении приемки проверка устройств РЗА, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

8.6.	 Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств РЗА должна предоставить в СРЗАИ СП паспорта, комплект внутренней логики микропроцессорных терминалов, исполнительные схемы и протоколы наладки РЗА.

8.7.	 Подрядная организация по окончанию работ должна предоставить в СРЗАИ СП оригиналы протоколов проверки РЗА в заданном объеме, исполнительную документацию в полном объеме, протоколы проверки устройств РЗА рабочим током и напряжением, акт выполненных работ (форма КС-2), сделать запись о выполненных работах в паспорте-протоколе на устройства РЗА, внести изменения в исполнительные схемы.

При выполнении проверок и испытаний устанавливаемого оборудования не на объекте монтажа подрядная организация обязана предоставить протоколы этих работ в соответствующие службы до установки на ПС.

9. Основные технические требования.

9.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.2. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

9.3. Заземление экранов контрольных кабелей выполнить медным гибким поводком с изоляцией желто-зеленого цвета.

9.4. Форму протоколов по проверке вторичных цепей согласовать со службой РЗАИ СП.

9.5. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП.

9.6. Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

– Общие данные.

– Схема электрическая принципиальная.

– Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации.

9.7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ  на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

Приложение:

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Локальный сметный расчет.