Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС

Объект ВЛ-35 кВ Т6Ф ПС Тишкино-ПС Южная. Инвентарный номер HB003557.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Тишкино -  Южная (Т6Ф), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | га | 3,46 | Чистка просеки при средней ширине 30 м. на участке опор №2-4, № 13-16 протяженностью 1154,5 м (среднее количество расчистки на один пролет – 0,692 га), в том числе: |
|  |  | га | 3,4537 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 0,63 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 2 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | га | 1,16 | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную при средней ширине 20 м на участке опор № 10-13, №20-23 протяженностью 580 м., (в том числе ручная расчистка банкеток опор-0,0063 га), за исключением расположенных в пролетах №№: 10-13- дачи, гаражные кооперативы, 20-23-жилой массив, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,193 га) |
| 3 | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 4,62 | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 5. | Среднее расстояние от Базы РЭС до ремонтируемого участка. | км | 21 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 6. |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |