## ТП-65 г. Амурск
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
Структурное подразделение Северные электрические сети,
Амурский РЭС
Объект инв. №HB034330, ТП-65
Местонахождение: 682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Октябрьский пр-кт, дом № 18
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2021
Комиссия провела обследование кровли ТП-65 г. Амурск, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли и отмостки подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Течь кровли, разрушение кровельного покрытия, многочисленные вздутия. Размеры кровли по стенам здания - 12,59х6,39 м | 1 м3 | 2.49 | Разборка парапета
|  | 100 шт. | 0.48 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд
|  | 1 т | 0.01 | Установка анкерных болтов М14х500х20 мм: в готовые гнезда (Масса одного анкер болта – 0.2 кг)
|  | 1 м3 | 3.25 | Установка стропильной системы (мауэрлат, лежень, прогоны, составные стропильные и подстропильные ноги, стойки)
|  | 100 м2 | 0.89 | Устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона из проф.настила Н60-845-0,7
|  | 100 м2 | 0.2 | Устройство: фронтонов
|  | 100 м2 | 0.2 | Облицовка фронтонов проф.настилом НС21-0,7
2 | Разрушение отмостки по всему периметру здания. Наличие растительности на отмостке и цоколя здания. | 100 м2 | 0.38 | Удаление растительности по всему периметру отмостки здания
|  | 100 м3 | 0.057 | Разборка отмостки с помощью молотков отбойных
|  | 100 м3 | 0.076 | Разработка грунта вручную глубиной 20 см
|  | 1 м3 | 7.6 | Устройство подстилающих слоев: ПГС толщиной 20 см
|  | 1 т | 0.48298 | Армирование подстилающих слоев арматурными сварными сетками 100х100х10 мм в 1 слой
|  | 1 м3 | 5.7 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 15 см с устройством деформационных швов
Материалы Подрядчика:
1 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 | м2 | 103 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком | 267.812
2 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7 | м2 | 22.47 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком
3 | Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм | шт. | 14 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком | 59.616
4 | Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм | шт. | 7 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком
5 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 977 | Материалы подрядчика
6 | Сетка арматурная 100х100х10 мм ГОСТ 23279 (уд. вес 12,71 за 1 м2) | т | 0.53128 | Материалы подрядчика
7 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9.5 | Материалы подрядчика
8 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от Базы Амурского РЭС до ТП-65 г. Амурск | км | 4
2 | Среднее расстояние от базы АмРЭС до места приема строительного мусора | км | 55
3 | Среднее расстояние от ремонтируемого объекта до карьера | км | 6
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочные работы мусора строительного вручную | 1 т груза | 18.16 | 8,19 м3 | 2,49*1,8+5,8*2,4+0,0115, где 2,49 - кирпич 5,7 - бетон 0,0115-с ресурсов сметы
2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 18.16 | 8,19 м3 |  | 8.19 | м3
Примечание:
1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
2 | Утилизация мусора осуществляется силами подрядной организации
3 | Выполнить устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона.