## ТП-3
Организация АО "ДРСК"
Филиал "ХЭС"
СП «Северные элеткрические сети»
Комсомольский РЭС
Объект инв. №HB035007, ТП 3 с.Вознесенское
Местонахождение: 682650, Хабаровский край, Амурский р-н, Вознесенское с
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  | 682650, Хабаровский край, Амурский р-н, Вознесенское с
на 2021
Комиссия провела обследование: ТП-3 с.Вознесенское , вследствие чего приняла решение о
необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли и отмостки подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Течь кровельного покрытия, вздутие и нарушение целостности рулонного ковра, разрушение парапета. Размеры кровли по стенам здания 10,89х5,15 м | м3 | 1.17 | Разборка парапета
2 |  | 100 шт | 0.41 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд
3 |  | т | 0.008 | Установка анкерных болтов М14х500х20 мм: в готовые гнезда (Масса одного анкер болта – 0.2 кг)
4 |  | м 3 | 2.3 | Установка стропильной системы (мауэрлат, лежень, прогоны, составные стропильные и подстропильные ноги, стойки)
5 |  | 1 т | 0.63 | Устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона из проф.настила Н60-845-0,7
6 |  | 100 м2 | 0.15 | Устройство: фронтонов
7 |  | 100 м2 | 0.15 | Облицовка фронтонов проф.настилом НС21-0,7
8 | Отсутствие бетонной отмостки | 100 м3 | 0.066 | Разработка грунта вручную глубиной 20 см
9 |  | 1 м3 | 6.6 | Устройство подстилающих слоев: ПГС толщиной 20 см
10 |  | 1 т | 0.419 | Армирование подстилающих слоев арматурными сварными сетками 100х100х10 мм в 1 слой
11 |  | 1 м3 | 4.95 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 15 см с устройством деформационных швов
Материалы:
1 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 | м2 | 73 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с заказчиком
2 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7 | м2 | 17.25 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с заказчиком - фронтоны
3 | Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм | шт. | 11 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с заказчиком
4 | Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм | шт. | 5 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с заказчиком
5 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 702 | Материалы подрядчика
6 | Сетка арматурная 100х100х10 мм ГОСТ 23279 (уд. вес 12,71 за 1 м2) | т | 0.4614 | Материалы подрядчика
7 | Смесь песчанно-гравийная природная | м3 | 8.25 | Материалы подрядчика
8 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до ТП-3 с. Вознесенское | км | 120
2 | Среднее расстояние от ТП-3 с. Вознесенское до места приема строительного мусора | км | 67
3 | Среднее расстояние от ремонтируемого объекта до карьера | км | 18
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочные работы мусора строительного вручную | т | 2.106
2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 2.106
Примечание:
1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
2 | Утилизация мусора осуществляется силами подрядной организации
3 | Выполнить устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона.

## Лист2
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Приложение №1 к техническому заданию
Утверждаю
Зам. директора - главный инженер ХЭС филиала АО "ДРСК" "ХЭС"
(должность)
____________ В.Ф. Ожегин
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________ 2017 г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
Структурное подразделение Северные электрические сети, Комсомольский РЭС | [5 empty] | п. Индустриальный
Объект Инв. №HB005651, Здание ТП-501 (ТП-501) | [5 empty] | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Городская, 12
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование здания ТП-501 г. Комсомольск-на-Амуре, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли, отмостки и стены подрядным способом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Течь кровельного покрытия, вздутие и нарушение целостности рулонного ковра, размеры крыши 6,3х9,5 м | 1 м3 | 0.49 | Разборка парапета (кирпичной кладки)
|  | 100 шт. | 0.4 | Пробивка гнезд для устройства мауэрлата
|  | 1 т | 0.013 | Установка анкерных болтов с гайкой 16х220 мм | 43.89
|  | 1 м3 | 2.6 | Установка стропильной системы (мауэрлат, стропильные ноги, стойки, подкосы, прогоны, лежень) | 59.85
|  | 100 м2 кровли | 0.63 | Устройство односкатной кровли с высотой подъема 0,7 м из профнастила: оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 и увеличением свесов к ширине здания - 0,3 м, включая подкровельную обрешетку
|  | 100 м2 | 0.0475 | Устройство карнизов с их отбивкой листовой кровельной сталью СТК-1
|  | 100 м2 | 0.1106 | Устройство: фронтонов с высотой подъема 0,7 м |  |  | 2.16
|  | 100 м2 | 0.1106 | Облицовка фронтонов профнастилом: окрашенный С21-1000-0,5
2 | Отсутствие отмостки по всему периметру здания | 100 м3 | 0.0043 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 5 см с помощью молотков отбойных
|  | 100 м3 | 0.112 | Разработка грунта вручную, ср. толщиной 35 см
|  | 1т | 19.04 | Погрузочные работы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 при автомобильных перевозках разработанного грунта
|  | 1т | 19.04 | Перевозка разработанного грунта самосвалами грузоподъемностью до 10 т в п. Индустриальный до 1 км
|  | 100 м3 | 0.064 | Устройство подстилающих из щебня фракцией 40-70 мм с уплотнением толщиной 20 см | 32/0,2=6,4 все понятно. Смотри строчку ниже
|  | 1т | 0.0928 | Армирование подстилающих слоев арматурными сварными сетками 100х100х5 мм в 1 слой | если 32м2 , а вес сетки м2 2,9кг, получается вес 92,8кг |  |  | согласна
|  | м3 | 4.8 | Устройство подстилающих слоев бетонных шириной 90 см, средней толщиной 15 см с устройством деформационных швов | 4,8/0,15=32м2, все понятно. Смотри строчку выше
3 | Разрушение кирпичной кладки наружной стены, вследствие периодического замачиния и морозного пучения) | м3 | 3 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
4 | Трещины в наружных стенах по швам кладки | 10м | 0.5 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
Материалы:
Кровля:
1 | Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм | шт. | 40 | Материалы подрядчика
2 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 ГОСТ 24045-94 | м2 | 72.5 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком
3 | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5 ГОСТ 24045-94 | т | 0.063 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком
|  | м2 | 11.6 | уд.вес 5,4 кг/м2
4 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм ГОСТ 17715-72 | т | 0.0342 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком
5 | Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм ГОСТ 24045-94 | шт. | 12 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком
6 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой для крепления профнастила фронтовой части | 10 шт. | 7 | Материалы подрядчика
Отмостка:
7 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм ГОСТ 26633-2012 | м3 | 6.4 | Материалы подрядчика
|  | т | 9.728 | 1,52тн/м3
8 | Арматурные сетки сварные 100х100х5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.0928 | Материалы подрядчика
9 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) ГОСТ 26633-2012 | м3 | 4.896 | Материалы подрядчика
10 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до ТП-501 (п. Индустриальный, ул. Городская 12) | км | 14
2 | Строительный мусор вывоз с ТП-501 на п. Старт | км | 26
3 | Щебень фракцией 40-70 мм г. Комсомольск-на-Амуре до ремонтируемого объекта | км | 13
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка | т | 2.234 | Строительный мусор: 1,8тн/м3*0,43м3=0,774тн (асфальт.отм); 2тн/м3*0,73м3=1,46 тн (кирпич.парапет) | 28 |  |  | 2.2295
2 | Перевозка | т | 2.234 |  |  |  |  | 1.46
Примечание: | [7 empty] | 0.774
1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
2 | Схемы устройства кровли получить перед производством работ у Заказчика
Председатель комиссии:
| Главный инженер СП СЭС |  |  | М.Г. Рукшин |  |  |  |  | 7695
| (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Члены комиссии:
| Начальник КРЭС |  |  | М.В. Царев
| (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Главный инженер КРЭС |  |  | Д.В. Максимов
| (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)