## ТП-356 п. Таежный
Организация АО "ДРСК"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
Структурное подразделение Северные электрические сети
Комсомольский РЭС
Объект инв. № НВ005648, Здание ТП-356 (Трансформаторная подстанция-356)
Местонахождение: 681026, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г., Таёжный п.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2021
Комиссия провела обследование ТП-356 п. Таежный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли, отмостки, стен, фундамента подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Кровля - течь, вздутие покрытия | 1 м3 | 2.52 | Разборка: кирпичных стен - парапета
2 |  | 100 шт. | 0.46 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд
3 |  | 1 т | 0.009 | Установка анкерных болтов М14х500х20 мм: в готовые гнезда (Масса одного анкер болта – 0.2 кг)
4 |  | 1 м3 | 2.95 | Установка стропильной системы (мауэрлат, лежень, прогоны, составные стропильные и подстропильные ноги, стойки)
5 |  | 100 м2 | 0.81 | Устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона из проф.настила Н60-845-0,7
6 |  | 100 м2 | 0.19 | Устройство: фронтонов
7 |  | 100 м2 | 0.19 | Облицовка фронтонов проф.настилом НС21-0,7
8 | Разрушение бетонной отмостки по всему периметру | 100 м2 | 0.36 | Удаление растительности по всему периметру отмостки здания
9 |  | 100 м3 | 0.045 | Разборка отмостки с помощью молотков отбойных
10 |  | 100 м3 | 0.072 | Разработка грунта вручную глубиной 20 см
11 |  | 1 м3 | 7.2 | Устройство подстилающих слоев: ПГС толщиной 20 см
13 |  | 1 т | 0.45756 | Армирование подстилающих слоев арматурными сварными сетками 100х100х10 мм в 1 слой
14 |  | 1 м3 | 5.4 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 15 см с устройством деформационных швов
15 | Разрушене кирпичной кладки стены, отдельными местами трещины с шириной раскрытия до 80 мм | 1 м3 | 15.725 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
16 | Наличие грунтовых вод, трещины в стенах здания, разрушение фундамента | 1000 м3 грунта | 0.027 | Разработка продольных водоотводных канав, группа грунтов: 10,6х1,5 30м
17 |  | 100 м3 грунта | 0.72 | Рытьё траншеи вручную по периметру здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 НР (26163 руб.): 84% от ФОТ (31146 руб.) СП (11835 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (31146 руб.)
18 |  | 100 м3 | 0.072 | Усиление фундамента здания
19 |  | 100 м2 | 0.43392 | Гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций вертикальной и горизонтальной поверхностей в два слоя
20 |  | 1000 м3 | 0.07232 | Засыпка траншеи
21 |  | 100 м3 | 0.7232 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
22 |  | 1 т | 0.178 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами
23 | Разрушение бетонных полов | 100 м3 | 0.096056 | Разборка полов бетонных
24 |  | 100 м3 | 0.087324 | Изменение уровня поа в здании: подсыпкой грунта (щебень) толщиной 20 см
25 |  | 1 м3 | 9.6056 | Устройство подстилающих слоев: бетонных толщиной 0,22 м
26 |  | 1 т | 0.13535 | Армировани подстилающих слоев из кладочной сетки ГОСТ 8478-81 100х100х5 мм
27 |  | 100 м2 | 0.43662 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
Материалы
1 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 | м2 | 94 | Материалы подрядчика
2 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7 | м2 | 21.85 | Материалы подрядчика
3 | Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм | шт. | 13 | Материалы подрядчика
4 | Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм | шт. | 7 | Материалы подрядчика
5 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 900 | Материалы подрядчика
6 | Сетка арматурная 100х100х10 мм ГОСТ 23279 (уд. вес 12,71 за 1 м2) | т | 0.50332 | Материалы подрядчика
7 | Гофротруба дренажная Геодрен 200 (в фильтре) | п.м | 30 | Материалы подрядчика
8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 10.9155 | Материалы подрядчика |  |  | 10 | 12
9 | Сетка кладочная ГОСТ 8478-81 100х100х5 мм | т | 0.14889 | Материалы подрядчика |  |  | 10 | 12
10 | ПКБ Гидроизол ТУ 5775-001-76362438-2006. Расход 0,6-1 л на 1 м2 (10 л - 12 кг) | т | 0.06 | Материалы подрядчика | 46,6*2 | 1 банка - 10 л | 10 | 12
11 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9 | Материалы подрядчика
12 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | Материалы подрядчика |  |  | 10 | 12
Транспортная схема | [6 empty] | 10 | 12
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого объекта | км | 12 |  |  |  | 10 | 12
2 | Среднее расстояние от ремонтируемого бъекта до места вывоза мусора | км | 40
3 | Среднее расстояние от ремонтируемого объекта до карьера | км | 4
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 10 | 12
1 | Погрузочные работы мусора строительного вручную | 1 т груза | 25.8 |  |  |  | 10 | 12
2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 25.8
Примечание: | [6 empty] | 10 | 12
1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | [5 empty] | 10 | 12
2 | Утилизация мусора осуществляется силами подрядной организации
3 | Выполнить устройство односкатной кровли с увеличением свесов в сторону наклона.