ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № 01-122-10-136 | 03.04.2019 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «Строй Трест» (ООО СМП «Строй Трест»).

Основание: Заявка на технологическое присоединение от 19.03.2019 № б/н с (вх. филиала АО «ДРСК» Приморские ЭС от 19.03.2019 № ТПр 1131/19).

# 1. Наименование и местонахождение объекта: объект капитального строительства: «строительство жилого здания улицы Сабанеева, г. Владивосток», расположенный в Приморском крае, г. Владивостоке, в районе ул. Сабанеева,22А (кадастровый номер земельного участка 25:28:040011:9840).

2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 1300 кВт.

3. Категория надежности электроснабжения: 2 категория.

4. Уровень напряжения в точках присоединения электроустановок заявителя: 0,4кВ.

5. Точки присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные:

5.1. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на первой секции шин РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ № 1  ПС 110/6 кВ Мингородок, (6 точек 0,4 кВ по 185 кВт каждая, 1 точка 190 кВт) - 1300 кВт;

5.2 Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на второй секции шин РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ № 27  ПС 110/6 кВ Мингородок, (6 точек 0,4 кВ по 185 кВт каждая, 1 точка 190 кВт) – 1300 кВт.

Распределение мощности по точкам присоединения для данного объекта является условным и может отличаться от указанного выше, в зависимости от режима работы электрической сети. Максимальная мощность в указанных точках поставки в рамках данного технологического присоединения, в сумме не должна превышать 1300 кВт.

6. Основной источник питания: ПС 110/6 кВ Мингородок.

7. Резервный источник питания: ПС 110/6 кВ Мингородок.

8. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые АО «ДРСК»:

8.1. Строительство двух ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек 6 кВ № 1, 27  ПС 110/6 кВ Мингородок до проектируемой ТП 6/0,4 кВ расположенной на границе участка заявителя.

8.1.1. Тип ЛЭП 6 кВ (кабельная или воздушная), прохождение трассы определить при проектировании.

8.2.Строительство ТП 6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами необходимой мощности.

8.3. Реконструкция линейных ячеек 6 кВ № 1, 27   ПС 110/6 кВ Мингородок с установкой и наладкой оборудования следующем объеме:

8.3.1. Выключатель 6 кВ - принять вакуумный.

8.3.2. Установить трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке.

8.3.3. Предусмотреть установку быстродействующей дуговой защиты.

8.3.4. Релейную защиту и противоаварийную автоматику на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

8.4. Обеспечить организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

8.4.1. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии.

8.4.2. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности не ниже 0,5S для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- Обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- Обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета;

8.4.3. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС;

8.4.4. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5

8.4.5. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

8.4.6. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями ПУЭЭ и ПТЭ ЭП.

9. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые заявителем:

9.1. Разработка схемы электроснабжения электроустановок объекта с учётом требований «Правил устройства электроустановок» и других нормативно – технических документов.

9.2. Строительство необходимого количества ЛЭП 0,4 кВ от точек присоединения расположенных на границе земельного участка заявителя до ВРУ 0,4 кВ заявителя.

9.3. Защиту от прямых ударов молний и перенапряжений, выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других нормативно-технических документов.

9.4. В случае выявления, при проектировании, возможности нарушения, электроустановками коммунальной инфраструктуры объекта, соотношения потребления активной и реактивной мощности tg φ>0,35 в точке разграничения балансовой принадлежности, предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,35 в точке разграничения балансовой принадлежности.

9.5. Электроснабжение потребителей 2 категории по надежности электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ.

9.6. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

9.7. Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

9.8. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

9.9. Подключение энергопринимающих устройств Заявителя к РУ 6 кВ  ПС 110/6 кВ Мингородок, предусматривает участие всей нагрузки объекта Заявителя в реализации управляющих воздействий автоматики ограничения снижения частоты (АЧР, ЧАПВ).

10.  К 2020 году (с учетом перспективы до 2030г) максимальные токи трехфазного  и однофазного короткого замыкания на шинах 110 кВ ПС 110/6 кВ Мингородок составят  21,83 кА и 20,89 кА (соответственно).

11. Настоящие технические условия являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения и без договора не действительны, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.