|  | Приложение А к Договору от___________№_____________ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № 01-122-10-217 | 03.04.2020 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Русская полимерная компания Вторресурсы ".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки ремонтно-механической мастерской (далее – объект)

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ремонтно-механическая мастерская, расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 185 б, кадастровый номер земельного участка 25:27:030203:200.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 250 кВт (в т.ч. существующая 100 кВт по существующему договору энергоснабжения А2219 от 04.12.19, увеличение на 150 кВт).

- Категория надежности: 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021.

- Точки присоединения: Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные  на проектируемой ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 6 кВ отпайкой от фидера 6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ Трикотажная.

- Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Трикотажная.

- Резервный источник питания: отсутствует.

- Сетевая организация осуществляет:

  - Строительство одной воздушной ЛЭП 6 кВ длинной 100м отпайкой от существующей ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ Трикотажная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ.

    - Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ Трикотажная с монтажом узла подключения.

  - Строительство одной ТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором 160 кВА.

  - Строительство одной кабельной линии 0,4 кВ длинной 15 м c выходом на конечную опору на границе участка заявителя.

  - Мероприятия по фактическому присоединению объекта Заявителя к электрическим сетям.

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Монтаж ЛЭП 0,4 кВ от точки присоединения до вводно-распределительных устройств заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

  - Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами.

  - Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

  - Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.

  - Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»  п. 1.7.101.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.