ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № 01-122-10-520 | 28.08.2020 |
| --- | --- |

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки от 19.08.2020 № ТПр 3237/20 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от ___________ № ___________ энергопринимающих устройств ООО «ДНС ДОМ», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – Общество).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Обществом и действительны в течение 5 (пяти) лет.

Наименование энергопринимающих устройств: Группа жилых кварталов и объектов социального назначения ТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА.

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: Группа жилых кварталов и объектов социального назначения ТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА, расположенные в Приморском крае, Надеждинский р-н, п. Зима Южная, ул. Озерная, д. 8 (кадастровый номер земельного участка 25:10:270001:776)

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 850 кВт.

Ранее присоединенная в точках присоединения максимальная мощность: 0 кВт.

Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной: 850 кВт.

Точки присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 2 точки присоединения - элементы электрической сети, расположенные на ближайших опорах проектируемых ЛЭП 6 кВ от фидера 6 кВ №29 ПС 110/6 кВ Де-фриз и от фидера 6 кВ №20 ПС 35/6 кВ Надеждинская, расположенные на границе земельного участка заявителя, с максимальной мощностью 425 кВт в каждой точке;

Категория надежности: 2 категория надёжности.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.

Основной источник питания: ПС 110/6 кВ Де-Фриз.

Резервный источник питания: ПС 35/6 кВ Надеждинская.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: Элементы электрической сети, расположенные на ближайших опорах проектируемых ЛЭП 6 кВ от фидера 6 кВ №29 ПС 110/6 кВ Де-фриз и от фидера 6 кВ №20 ПС 35/6 кВ Надеждинская.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

    - Строительство внутриплощадочных сетей 6 кВ от точек присоединения до проектируемых ТП 6/0,4 кВ Заявителя.

    - Строительство необходимого количества ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами расчетной мощности, в границах собственного земельного участка.

  - На объектах Общества:

    - Строительство ЛЭП 6 кВ от фидера 6 кВ №29 ПС 110/6 кВ Де-Фриз и фидера 6 кВ №20 ПС 35/6 кВ Надеждинская до границы земельного участка заявителя.

      - ЛЭП 6 кВ выполнить изолированным проводом сечением не менее 50 мм2 ориентировочной длинной порядка 0,02 км каждая.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на оптовом и розничных рынках, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, в том числе обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ Общества с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках.

  - В случае установки, на территории заявителя, объектов по производству электрической энергии, оснастить данные объекты устройствами, исключающими выдачу мощности в электрическую сеть Общества.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Предусмотреть подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики.

  - В случае выявления, при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий, возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Общества энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

  - При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в сети 35 кВ и выше.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.1 с учетом требований пункта 2.2. и раздела 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Заявитель обязан представить Обществу копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Общество выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.2. с учетом требований пункта 2.1 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет Общество.

  - Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Обществом (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

  - Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Общества.

  - Получить от Общества акт о выполнении технических условий.

  - Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя и объектов электросетевого хозяйства Общества, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящих Технических условий.

Приложение:	Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.

Приложение к техническим условиям от ______________ №______________

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям