Дата 12.03.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 23.03.2020 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 896/20 дата регистрации ДОУ 12.03.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной отвественностью "Русская полимерная компания Вторресурсы " телефон: 89147101542

2. Наименование объекта: ремонтно-механическая мастерская

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 185 б, кадастровый номер земельного участка 25:27:030203:200

4. Заявленная мощность (кВт): 150

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 100

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Трикотажная фабрика, №ф. 6 кВ « Ф-14», проектируемая КТП 630кВА 6/0,4 (номер присвоить после строительства) , № опоры 5/5.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___1____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 100 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП 3 1х70 В т.ч. ошиновка РЛНД В т.ч. заход в ТП | 364 10 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД 6/200 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  | КЛ | 15 |  |
|  |  | Прокладка кабеля | ААБ 4х240 В т.ч заход в ТП В т.ч заход на опору |  | 45 8 15 |
| 2.5. | Муфта для КЛ (шт.) |  | Концевые | 2 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | КТП 630кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ 400кВА | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |
|  |  | Установка рубильника | АВ 400А |  | 2 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  | 1 |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 2 |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Переустройство проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) | СИП 3х70+1х70 |  | 5 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Координаты опор и линий ВЛ 0,4кВ фидер №5 на схеме сайта ДРСК не нанесены. Для подключения заявителя целесообразней строительство ВЛ 6кВ опорами СВ-105 от конечной опоры Ф-14 6кВ ПС «Трикотажная фабрика» с демонтажем   существующих опор ВЛ0,4кВ и переустройством существующего провода СИП, строительство КТП 630кВА с ТМГ 400кВА на фундаментные блоки и отсыпкой щебнем площадки под установку. (место под КТП есть). От проектируемой КТП прокладка кабельной линии от РУ 0,4 протяженностью 15 метров под грунтовой автомобильной дорогой, путем вскрытия дорожного полотна и восстановлением после строительства, вывести КЛ на существующую опоры №5/5 .