Дата 10.03.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 23.03.2020 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 857/20 дата регистрации ДОУ 10.03.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Прим-Эталон" телефон: 2680722

2. Наименование объекта: КТПН 2 х 400 кВА для электроснабжения здания

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, в 230 м на юго-восток от пересечения гострассы с автодорогой на п. Новый, кадастровый номер земельного участка 25:10:011500:319

4. Заявленная мощность (кВт): 360

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Надеждинская , №ф. 6 кВ « 13», № опоры 5.

Вторая точка присоединения: ПС- Надеждинская , №ф. 6 кВ « 7 », № опоры 4.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __0_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6 кВ Ф-13 ПС «Надеждинская» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ | 0 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | СИП 3 1х50 ошиновка РЛНД | 9 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД 6/400 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 6 кВ Ф-7 ПС «Надеждинская» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ | 110 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | СИП 3 1х50 В т.ч ошиновка РЛНД | 354 9 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД 6/400 | 1 |  |
| 3. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Чистка просеки, деревьев и кустарника, м | ВЛ6кВ |  |  | 110 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Первая точка.  Линия ВЛ6кВ Ф-13 ПС «Надеждинская»  проходит по участку заявителя, точка подключения опора №5 строительство линий не требуется. Для подключения заявителя необходимо установить разъединитель РЛНД 6/400 на опоре №5.

Вторая точка. Линия ВЛ6кВ Ф-7 ПС «Надеждинская» проходит вдоль участка заявителя на расстоянии 90 м по прямой по земельным участкам находящихся в собственности, точка подключения опора №4. Между фидерами Ф-7 и Ф-13 ПС «Надеждинская»  проходят два фидера принадлежащих «Хасан Коммун Энерго», для перехода  над ЛЭП абонентских фидеров необходимо организовать подъем траверса и переустройство существующей ЛЭП6кВ Ф-7 ПС «Надеждинская».  Для подключения заявителя необходимо установить разъединителя РЛНД 6/400 на опоре №4 и строительство линий ВЛ6кВ протяженностью 110м через овраг шириной более 40м необходима установка опор с усом. Строительстве ВЛ6кВ согласовать с собственником земельного участка по которому проектируется строительство ЛЭП до границы участка Заявителя.