Дата 31.05.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 04.03.2020_ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования ТПр 2140/19

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2140/19  дата регистрации ДОУ 03.06.2019

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью"Терра-Глобал"  телефон: 89025563378

2. Наименование объекта: комплекс складских помещений  с ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Новый, в 2130 м на восток от земельного участка по ул. Хрустальная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 25:10:011500:162

4. Заявленная мощность (кВт): 2 000

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: Элементы электрической сети строящейся ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №4 РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Казармы

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 50 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство КЛЭП 10 кВ |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ |  |
|  |  | КЛ | 50 |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  | 1 укос |  |
| 1.3. | Прокладка кабеля по трассе, в три провода (м) | ААБл3х 120 -10 В т. ч. заход на ПС и подъем на опору | 100 15 |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД 10\600 | 1 |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) | концевая | 2 |
| 2. Работы на ПС 110/10 «Казармы» |  |  |  |

| 2.1. | Монтаж трансформаторов тока | ТПЛ-10, 300/5, 0,5S | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

12.Примечание : Выполнить проектирование и строительство кабельной линии от ячейки 10кВ ф-4 ПС Казармы до границы уч-ка заявителя, с установкой РЛНД на конечной проектируемой опоре. Отправить на проект.