Дата 20.08.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3260/20 дата регистрации ДОУ 20.08.2020

1. Заявитель: Управление образования Администрации Надеждинского муниципального района телефон: +7 (950) 288-0016

2. Наименование объекта: детский сад-ясли

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, в 150 м на юг от земельного участка по ул. Анисимова, д. 75, кадастровый номер земельного участка 25:10:180003:2304

4. Заявленная мощность (кВт):  280

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 1,2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Надеждинская, № ф. 6 кВ «7», от Проектируемой ЛЭП 6 кВ от опоры № 69, от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП.

Вторая точка присоединения: ПС-Надеждинская, №ф. 6 кВ «21» от Проектируемой ЛЭП 6 кВ от опоры № 43, от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___30___ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника __АО ДВ РСК_;

Класс напряжения (кВ) _0,4кВ___;

Расстояние (м)__до 150 метров___.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ от фидера № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ СИП3 1х95 |  | 2,1 км |  |
| 1.2. |  | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1х95 новое строит. |  | 6,5 км |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛК 6\400 |  | 2 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 6(10) кВ от фидера 6 кВ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ (КЛ 3х240) |  | 0,4 км |  |
| 2.2. |  | Прокладка кабеля |  |  |  | АББЛ (3х240) |  | 0,4 км |  |
| 2.3. |  | мувты |  |  |  | концевая |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | промежуточная |  | 1 |  |
| 2.4. |  | ГНБ |  |  |  |  |  | 50м |  |
| 2.5. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛК 6\400 |  | 2 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  | КТП-630кВА |  | 1 |  |
| 3.2. |  |  |  | Установка силового трансформатора в ТП |  | ТМ-400 кВА |  | 2 |  |
| 6. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  | ВЛ 6 кВ |  | 5 |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Необходимо:

1. Произвести строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от фидера 6 кВ № 15  ПС 35 кВ Надеждинская до проектируемой ТП 400 кВА длинной 2,1 км изолированным проводом 95 мм.

2. Произвести строительство КЛ 6 кВ отпайкой от фидера 6 кВ № 7 ПС Надеждинская до проектируемой ТП 400 кВА длинной 0,4 км

В местах пересечения проектируемых ЛЭП 6 кВ с автодорогами, ж/д путями и действующими ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, предусмотреть строительство проектируемых ЛЭП 6 кВ методом горизонтального направленного бурения (50м).

Выполнить монтаж и установку КТП-630кВА с ТМ-2х400 кВА, с отсыпкой скальным грунтом на фундаментных блоках, организовать учет эл. энергии в ТП-РУ 0,4кВ и произвести присоединение заявителя от проектируемого РУ 0,4кВ.

Требуется проектирование и согласование строительства ЛЭП и места установки КТП по учтённым землям 3-х лиц с кад. номером 25:10:180003:3466.