Приложение 3 к техническим требованиям на ремонт

здания и сооружений подстанции «Полевая»

(Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об учетной политики  АО «ДРСК»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские Электрические Сети»

СП                  «Центральные Электрические Сети»

Объект            ПОДСТАНЦИЯ 110/35/10 ПОЛЕВАЯ  CS0002038

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 110/35/10 Полевая, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Наименование работ (работа производится в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Отсутствие водоотведения | м². | 4500 |  |  |  | Срезка кустарника и растительного слоя под канавы водоотведения (длина 450 м, ширина 10 м.) |  |  |  |  |
| - 2 |  | м³. | 2025 |  |  |  | Устройство канав для водоотведения вдоль подстанции (длина 450 м, ширина 3 м, глубина 1,5 м) с устройством откосов по длине канавы механизированным способом для предотвращения осыпания грунта |  |  |  |  |
| - 3 |  | м²./ м³. | 1350/2081 |  |  |  | Разравнивание грунта по территории вдоль канавы водоотведения |  |  |  |  |
|  | Деформация ограждения, коррозия и наклон столбов и сетчатого ограждения. | м. | 392 |  |  |  | Демонтаж сетчатого ограждения и ворот, металлических столбов – 2 шт., железобетонных столбов погруженных в грунт на 2 м - 100 шт. (с сохранением материала) |  |  |  |  |
|  |  | шт./м. | 100/350 |  |  |  | Демонтаж ж/б плит 3500*900*50 мм (нижняя часть забора) с сохранением материала |  |  |  |  |
|  |  | м². | 800 |  |  |  | Планировка территории механизированным способом по периметру ограждения (ширина 1,5 м) и прилегающих площадок ворот и подъезда к ПС. |  |  |  |  |
|  |  | мест. | 4 |  |  |  | Бурение грунта механизированным способом на глубину 2 м для установки профильных труб под устройство ворот |  |  |  |  |
|  |  | шт./т. | 4/0,214 |  |  |  | Установка столбов из стальных профильных труб (100*100*4 мм длиной 4,5 м) под устройство ворот с бетонированием В15 (М200) и заделкой верхнего торца труб листовой сталью 100*100*2 мм на сварке. |  |  |  |  |
|  |  | шт./т. | 2/0,115 |  |  |  | Устройство ворот распашных пролетом 4 м высотой 2,5 м, обшитых профилированным листом малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм (два равных полотна, каркас из профильной трубы 40*25*2 мм, с запорными устройствами и навесами). Одни из ворот с встроенной калиткой 2*0,8 м, каркас из профильной трубы 40*25*2 мм с навесным замком и навесами (цвет и эскиз согласовать) |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 49 |  |  |  | Разработка грунта 1*1*0,5 м механизированным способом под установку ж/б фундаментов стаканного типа – 98 шт. с разравниванием оставшегося грунта по территории |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 19,6 |  |  |  | Устройство основания из ПГС с уплотнением под фундамент из блоков стаканного типа на высоту 0,2 м. |  |  |  |  |
|  |  | шт./ м3. | 98/27,8 |  |  |  | Монтаж фундаментов 0,7*0,9*0,45 м на подготовленное основание из ПГС |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 3 |  |  |  | Обратная засыпка фундаментов ранее разработанным грунтом с уплотнением |  |  |  |  |
|  |  | шт./м. | 96/384 |  |  |  | Установка железобетонных оград из панелей 4*2,5 м - 96 шт. |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 40 |  |  |  | Устройство подсыпки из ПГС фундаментов механизированным способом |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 20 |  |  |  | Устройство подсыпки из ПГС по периметру ограждения вручную. |  |  |  |  |
|  |  | м²./т. | 5/0,023 |  |  |  | Устройство примыкания металлических ворот к ж/б забору из профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм по каркасу из профильной трубы 40*25*2 мм (цвет ворот) |  |  |  |  |
|  |  | м². | 19 |  |  |  | Окраска простая металлических деталей ограждения на 1 раз эмалью для наружных работ с предварительной грунтовкой железным суриком на 1 раз (цвет согласовать) |  |  |  |  |
|  |  | м. | 392 |  |  |  | Устройство барьерной защиты по периметру ограждения из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к Y-образным кронштейнам по двум тросам из проволоки 4 мм. Кронштейны Y образные из уголка 32*32*3 мм, длина 1 м, количество– 106 шт. |  |  |  |  |
|  | Искривление и гниение полотен деревянных ворот в помещении ЗРУ 10 кВ | м². | 4,73 |  |  |  | Демонтаж деревянных ворот 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  |  |  | Демонтаж деревянной рамы ворот из доски 150х50мм |  |  |  |  |
|  |  | т. | 0,096 |  |  |  | Изготовление и монтаж рамы ворот из уголка 100*100*7мм |  |  |  |  |
|  |  | м2./т. | 4,73/0,085 |  |  |  | Изготовление и установка металлических полотен ворот (Проем в стене для ворот 2,4*1,97 м) Обрамление полотен ворот из швеллера гнутого № 10 с косынками по углам (0,15*1,05*0,04 м – 8 шт.), наполнение полотна ворот из сэндвич панелей толщиной 80мм с базальтовым наполнителем. Запорное устройство в виде поворотного рычага с захватами вверху и внизу рамы. (Эскиз, цвет окраски ворот согласовать) |  |  |  |  |
|  |  | м. | 33 |  |  |  | Герметизация стыков сэндвич – панелей и швеллера обрамления полотен ворот и калитки, с двух сторон герметиком силиконовым водостойким, прозрачным. |  |  |  |  |
|  |  | м. | 2,4 |  |  |  | Установка упорного уголка (32*32*4 мм) вверху установленной рамы ворот. |  |  |  |  |
|  |  | м. | 10,4 |  |  |  | Установка уплотняющих резинок высотой 20 мм на самоклеящемся слое по периметру притвора полотен ворот. |  |  |  |  |
|  |  | м². | 4,6 |  |  |  | Окраска швеллера и уголка рамы ворот эмалью для наружных работ на один раз, с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз |  |  |  |  |
|  |  | м. | 6,5 |  |  |  | Заделка пустот монтажной пеной с ее подрезкой между рамой ворот и стеной. |  |  |  |  |
|  |  | м. | 2,4 |  |  |  | Устройство утепления из резиновой скользящей полосы шириной 80 мм, по поверхности покрытия в нижней части ворот, с приваркой болтов М10-8 шт., гаек, шайб и прижимной планки из полосы 40*4мм. |  |  |  |  |
|  |  | м². | 3,0 |  |  |  | Сплошное выравнивание запененных мест сухой растворной смесью. |  |  |  |  |
|  |  | м². | 3,0 |  |  |  | Ремонт внутренних откосов ворот сухой растворной смесью |  |  |  |  |
|  |  | м². | 3,0 |  |  |  | Простая масляная окраска внутренних откосов ворот на два раза, с предварительной грунтовкой олифой на один раз. |  |  |  |  |
|  | Разрушение бетонного основания | м3. | 0,46 |  |  |  | Разборка бетонного основания под воротами 2,25*1,6*0,1 м. с внешней стороны и 1,9*0,5*0,1 м. с внутренней толщиной 100 мм. |  |  |  |  |
|  |  | м3. | 0,46 |  |  |  | Устройство бетонной площадки из бетона товарного М 200 толщиной 100 мм, армирование круглым прокатом d=10мм с шагом 200*200 мм. |  |  |  |  |
|  | Разрушение бетонного основания вертикальных железобетонных стоек оборудования 110кВ | шт. | 63 |  |  |  | Отсоединение проводов АС-120 от оборудования 110 кВ (спуски, перемычки) |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 7 |  |  |  | Демонтаж перемычек (провод 120 мм2, один провод в фазе (3 фазы)) |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 5 |  |  |  | Демонтаж разъединителей 110 кВ. |  |  |  |  |
|  |  | шт.компл. | 6/2 |  |  |  | Демонтаж трансформаторов напряжения 110 кВ. |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 12 |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорно-стержневых 110 кВ (блок опорных изоляторов 110 кВ) |  |  |  |  |
|  |  | шт./компл. | 6/2 |  |  |  | Демонтаж ограничителей перенапряжения ОПН 110 КВ. |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 33 |  |  |  | Демонтаж железобетонных стоек (250 х 250 х 5000 мм) погруженных в грунт на 2 м |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 22 |  |  |  | Отсыпка площадки основания под ж/б лежни щебнем (фракция 20-40) с уплотнением |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 12 |  |  |  | Отсыпка площадки основания под ж/б лежни щебнем (фракция 5-20) с уплотнением |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 |  |  |  | Укладка лежней ЛЖ-4,4 под блок трансформаторов напряжения и разъединителей 110 кВ |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  |  |  | Укладка лежней ЛЖ-1,6 под разъединителей 110 кВ |  |  |  |  |
|  |  | шт./т. | 5/2,494 |  |  |  | Изготовление и монтаж металлической конструкции (блок ячейки) под оборудование (разъединители, трансформаторы напряжения, ОПН, опорные изоляторы 110кВ) из швеллера №12, уголка стального 70х70х6 мм, уголка стального 50х50х4 мм, стали полосовой 50х5 мм и закладных деталей (эскиз согласовать). |  |  |  |  |
|  |  | м². | 96 |  |  |  | Окраска металлических конструкций эмалью для наружных работ на один раз, с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз |  |  |  |  |
|  |  | м. | 40 |  |  |  | Восстановление контура заземления смонтированных блоков под оборудование полосовой сталью 40х4 мм |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 5 |  |  |  | Монтаж ранее демонтированных разъединителей 110 кВ |  |  |  |  |
|  |  | шт./компл. | 6/2 |  |  |  | Монтаж ранее демонтированных трансформаторов напряжения 110 кВ |  |  |  |  |
|  |  | шт./компл. | 6/2 |  |  |  | Монтаж ранее демонтированных ограничителей перенапряжения ОПН 110 кВ |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 12 |  |  |  | Монтаж изоляторов опорно-стержневых полимерных ОСК 10-110-Б031-2 УХЛ1 (замена на блоках опорных изоляторов 110 кВ 4 шт.) |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 24 |  |  |  | Замена изоляторов фарфоровых ИОС - 110 кВ на опорно-стержневой изолятор полимерный ОСК 10-110-Б031-2 УХЛ1 (замена на разъединителях 4 шт.) |  |  |  |  |
|  |  | шт./м. | 42/0,169 |  |  |  | Опрессовка нового провода сечением 120/19 мм2 аппаратными зажимами А4А-120 - 9 шт., А2А-120 - 33 шт. (перемычек - 21 шт.) |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 7 |  |  |  | Монтаж опресованных перемычек (один провод в фазе (3 фазы)) |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 63 |  |  |  | Присоединение проводов АС-120 к оборудованию110 кВ (спусков) |  |  |  |  |
|  | Неудовлетворительное состояние фундамента и маслоприемников. | блок./т | 74/52 |  |  |  | Демонтаж сборного ж/бетона ограждений маслоприемников (трансформаторов – 2 шт., выключателей – 5 шт.) |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 32,3 |  |  |  | Очистка маслоприемников от щебеночной подсыпки вручную с последующей засыпкой и разравниванием неровностей (углублений) данной щебенкой на территории подстанции |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 25 |  |  |  | Разработка грунта вручную под маслоприемники (трансформаторов – 2 шт.) с последующим вывозом за территорию ПС (300 м) и разравниванием |  |  |  |  |
|  |  | м². | 336 |  |  |  | Планировка вручную площадки под маслоприемники трансформаторов (8400 х 10500мм.) – 2 шт., выключателей (4200 х 7600мм.) – 5 шт. |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 15,54 |  |  |  | Устройство песчано-гравийного основания (8400х10500х100мм) под чаши и ограждения маслоприемников трансформаторов без учета существующих плит – 2,1 м3 |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 15,77 |  |  |  | Устройство песчано-гравийного основания (4200 х 7600мм х100мм) под чаши и ограждения маслоприемников выключателей без учета существующих стоек - 0,19 м3 |  |  |  |  |
|  |  | шт./м3. | 2/13,6 |  |  |  | Устройство ограждения (600 х 300 х 37800 мм.) маслоприемников трансформаторов из монолитного ж/бетона. |  |  |  |  |
|  |  | шт./м3. | 5/11,8 |  |  |  | Устройство ограждения (400 х 250 х 23600 мм.) маслоприемников выключателей из монолитного ж/бетона |  |  |  |  |
|  |  | шт./м3. | 7/1,26 |  |  |  | Устройство приямков (600х600х100мм) масло-приемного устройства из монолитного ж/бетона. |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 27 |  |  |  | Устройство чаш маслоприемников трансформаторов из монолитного ж/бетона с уклоном дна от верхней точки толщиной 200 мм до нижней точки толщиной 150 мм. |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 27,6 |  |  |  | Устройство чаш маслоприемников выключателей из монолитного ж/бетона с уклоном дна от верхней точки толщиной 200 мм до нижней точки толщиной 150 мм. без учета существующих стоек - 0,33 м3 |  |  |  |  |
|  |  | кг. | 70 |  |  |  | Монтаж обрамления приямков 500х500 мм из стального уголка 45х45х4 мм и защитных сеток из стального круга d-12 мм ячейкой 30х30мм |  |  |  |  |
|  | Неисправное состояние маслоотводной системы трансформаторов 110 кВ, выключателей 110кВ. | м³. | 46,4 |  |  |  | Разработка грунта вручную под трубопроводы с последующим разравниванием оставшегося грунта по территории |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 1,8 |  |  |  | Устройство основания из ПГС под трубопроводы с уплотнением |  |  |  |  |
|  |  | м. | 116 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб (c допустимой температурой нагрева не менее 900С) Ø 110 мм с фитингами |  |  |  |  |
|  |  | м. | 10 |  |  |  | Восстановление заземляющего контура ОРУ-110 кВ |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 45 |  |  |  | Обратная засыпка траншей местным грунтом вручную под трубопровод |  |  |  |  |
|  |  | шт. /т. | 1/1,5 |  |  |  | Демонтаж железобетонной крышки существующего железобетонного маслосборника ёмкостью 24 м3 из сборного железобетона механизированным способом |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 284 |  |  |  | Разработка грунта под маслосборник (котлована) механизированным способом |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 6 |  |  |  | Устройства монолитных ж/б фундаментов под маслосборник (якорение) размером каждый по 31х1х 1 м.- 2 шт., с закладными деталями. |  |  |  |  |
|  |  | шт./т. | 1/5 |  |  |  | Изготовление и монтаж маслосборного устройства ёмкостью 49 м3. |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 229 |  |  |  | Обратная засыпка котлована маслосборника местным грунтом с разравниванием механизированным способом. |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 24 |  |  |  | Засыпка пустот старого маслосборника ранее разработанным грунтом (котлована). |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 31 |  |  |  | Вывоз грунта оставшегося от разработанного ранее грунта за территорию ПС (300 м) с последующим разравниванием |  |  |  |  |
|  |  | м³. | 676 |  |  |  | Отсыпка территории ОРУ 110 кВ, 35 кВ ПГС с разравниванием и уплотнением |  |  |  |  |
|  | Недостаточное освещение ОРУ 35 кВ, 110 кВ. | шт./т. | 8/0,048 |  |  |  | Изготовление и монтаж портальных консольных металлоконструкций для креплений светильников (туба d=50 мм., стенкой 3,5 мм., длиной 1м. – 1 шт.; закладные из уголка 50*50*4 мм.) |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 |  |  |  | Установка светильников светодиодных уличных потребляемая мощность 190 Вт, световой поток (Дневной) 13600+15% Лм, Цв. температура 4700-6500К, степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 5 |  |  |  | Монтаж коробки распределительной уличной |  |  |  |  |
|  |  | м. | 300 |  |  |  | Прокладка силового кабеля ВВГ3х1,5 по существующим лоткам |  |  |  |  |
|  |  | м. | 60 |  |  |  | Прокладка силового кабеля ВВГ 3х1,5 в металлорукаве d= 20 мм. с креплением к ж/б стойкам |  |  |  |  |
|  |  | Жил. | 42 |  |  |  | Разводка и подключение жил проводов 1,5 мм2 к существующим автомат распределительным коробкам и светильникам. |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Изолятор опорно-стержневой полимерный, ОСК 10-110-Б031-2 УХЛ1 (ИОС-110-400) ГОСТ 52082- 03 |  |  | шт. |  | 36 |  |  | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  | - |  | - |  |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) |  |  |  | км |  |  | 70 |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |
|  | с. Константиноградовка- ремонтируемый участок (объект) |  |  |  | км |  |  | 7 |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |  |
|  | Ремонтируемый участок- место размещения |  |  |  | км |  |  | 5 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места размещения разработанного грунта |  |
|  | Карьер-ремонтируемый участок- |  |  |  | км |  |  | 80 |  | Расстояние от места приобретения ПГС, щебня до ремонтируемого участка (объект) |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вывозимый разработанный грунт |  |  |  | т |  |  | 89,6 |  |  | - |
| 2. | Монтируемые материалы |  |  |  | т |  |  | 1858,01 |  |  | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приложение 1. Чертеж маслоприемника трансформатора ПС 110/35/10 Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приложение 2. Чертеж маслоприемника выключателя ПС 110/35/10 Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приложение 3. Чертеж маслосборника ПС 110/35/10 Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |