Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Северный РЭС

Объект	Инв. № HB009479  Кабельная линия 10 кВ от ТП-1449

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование КЛ-10кВ ТП-249 – ТП-1449, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом.

|  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подготовительные работы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тротуар |  |  |  |
|  |  | Алюминиевая оболочка имеет многочисленные следы химической коррозии и разрушений. На кабеле установлено 9 соединительных муфт. | м2 | 10 | Разборка тротуара асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (длиной 20 м, шириной 0,5 м, толщиной 0,02м) – 10 тротуаров по 2 метра длиной |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автодорога |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 0,7 | Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (длиной 14 м, шириной 0,5 м, толщиной 0,1м) – 2 пересечения с дорогой по 7 метров длиной |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Земляные работы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автодорога |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 2 | Разработка грунта экскаватором (длиной 14 м, шириной 0,4 м, глубиной 0,35м) |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 3,1 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой (длиной 14 м, шириной 0,4 м, глубиной 0,55м) |  |  |  |
|  |  |  | т | 5,24 | Перевозка выработанного грунта |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 3,1 | Работа на отвале |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тротуар/траншея |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 6 | Демонтаж бордюров |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 203 | Разработка грунта вручную глубиной 0,9м, шириной 0,4м, длиной: - тротуар – 20м; - траншея – 424м (ТП-249-ТП-1449); - траншея – 120м (ТП-249 –опора). |  |  |  |
|  |  |  | т/м3 | 78,74/ 46,32 | Погрузка и перевозка выработанного грунта |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 46,32 | Работа на отвале |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство песчаной подушки |  |  |  |
|  |  |  | м/м3 | 578/ 23,12 | Устройство постели при одном кабеле в траншее толщиной 0,1м, шириной 0,4м, длиной: - тротуар – 20м; - автодорога – 14м; - траншея – 424м (ТП-249-ТП-1449); - траншея – 120м (ТП-249 –опора). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укладка кабеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Траншея |  |  |  |
|  |  |  | м | 16 | Укладка трубопроводов на песчаном основании из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм пересечение с автодорогой |  |  |  |
|  |  |  | м | 16 | Затягивание кабеля в проложенные трубы |  |  |  |
|  |  |  | м | 682 | Укладка кабеля в траншею: - тротуар – 20м – в одну нитку; - траншея – 422м – в одну нитку (ТП-249-ТП-1449); - траншея – 120м – в две нитки (ТП-249 –опора). |  |  |  |
|  |  |  | м | 562 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  |
|  |  |  | м | 120 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Работы в ТП |  |  |  |
|  |  |  | м | 18 | Прокладка кабеля 10 кВ в существующих кабельных каналах в ТП-249-ТП-1449 – 12м, ТП-249 –оп. – по 3м (в две нитки) |  |  |  |
|  |  |  | отв. | 4 | Пробивка отверстий в здании ТП под кабель диаметром 10см, толщиной 38см |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 1 | Монтаж муфты СТП-10 70/120 в траншее |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 4 | Монтаж муфты в ТП марки КВТп10-70/120 |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 4 | Присоединение к зажимам кабелей сечением: 120 мм2 |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 4 | Герметизация проходов при вводе кабелей в ТП уплотнительной массой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Работы на опоре |  |  |  |
|  |  |  | м | 24 | Прокладка кабеля 10 кВ по опоре |  |  |  |
|  |  |  | м | 5 | Защита кабеля от механических повреждений на стойке опоры в месте выхода из земли (Профиль перфорированный монтажный длиной 2,5м) |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 2 | Монтаж муфты на опоре марки КНТп10-70/120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обратная засыпка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Песок |  |  |  |
|  |  |  | м/м3 | 578/ 23,12 | Ручная засыпка траншей песком с послойным уплотнением толщиной 0,1м, шириной 0,4м, длиной: - тротуар – 20м; - автодорога – 14м; - траншея – 424м (ТП-249-ТП-1449); - траншея – 120м (ТП-249 –оп.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Существующий грунт |  |  |  |
|  |  |  | м/м3 | 564/ 155,1 | Ручная засыпка траншей грунтом с послойным уплотнением, шириной 0,4м, толщиной/длиной: - тротуар – 0,35м/20м; - траншея – 0,7м/424м; - траншея – 0,7м/120м. |  |  |  |
|  |  |  | м/м3 | 14/ 2 | Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом длиной 14 м, шириной 0,4 м, глубиной 0,35м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь |  |  |  |
|  |  |  | м/м3 | 20/ 1,6 | Ручная засыпка траншей ПГС с послойным уплотнением толщиной 0,2м, шириной 0,4м, длиной 20м |  |  |  |
|  |  |  | м/м3 | 14/ 1,12 | Механизированная засыпка траншей ПГС с послойным уплотнением толщиной 0,2м, шириной 0,45м, длиной 14м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Восстановительные работы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автодорога |  |  |  |
|  |  |  | м2/ м3 | 7/ 1,05 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм однослойных длиной 14 м шириной 0,5м |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 7 | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей длиной 14 м шириной 0,55м (7 см ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тротуар |  |  |  |
|  |  |  | м2/ м3 | 10/ 1,5 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм однослойных длиной 20 метра шириной 0,5 м |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей длиной 20 метра шириной 0,55 м |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 6 | Установка новых бортовых камней бетонных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Благоустройство |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 1088 | Планировка участка: вручную |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 1088 | Посев газонов вручную длиной 544м шириной 2,0м |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство песчаной подушки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Песок природный для строительных работ средний ГОСТ 8736-2014 |  |  |  | м3 | 27,74 |  |
|  |  | Устройство кабеля |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба защитная ПВ-0 SDR17 160/120 N1250F3 ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (SDR17160-F3) |  |  |  | м | 16 |  |
|  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ГОСТ 530-2012 |  |  |  | шт. | 5163 |  |
|  |  | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями, комплектом пайки для присоединения заземления, бирки для маркировки кабеля ГОСТ 13781.0-86 |  |  |  | компл. | 1 |  |
|  |  | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, бирки для маркировки кабеля ГОСТ 13781.0-86 |  |  |  | компл. | 4 |  |
|  |  | Профиль монтажный (длина 2,5 м) |  |  |  | шт. | 2 |  |
|  |  | Полоса монтажная |  |  |  | м | 4 |  |
|  |  | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками, комплектом пайки для присоединения заземления, бирки для маркировки кабеля ГОСТ 13781.0-86 |  |  |  | компл. | 2 |  |
|  |  | Кабели марки ААБлУ-10, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 ГОСТ 18410-73 |  |  |  | м | 754,8 |  |
|  |  | Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ 9581-80 |  |  |  | шт. | 6 |  |
|  |  | Обратная засыпка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Песок природный для строительных работ средний ГОСТ 8736-2014 |  |  |  | м3 | 27,74 |  |
|  |  | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3 | 3,26 |  |
|  |  | Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  |  |  | шт. | 6 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  |  |  | км | 16 |  |
|  |  | Вывоз строительного мусора |  |  |  | км | 21 |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до щебеночного карьера |  |  |  | км | 44 |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до песчаного карьера |  |  |  | км | 22 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительный мусор |  |  |  | т | 1,82 |  |
|  |  | Новый материал |  |  |  | т | 98,9 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядной организации необходимо произвести маркировку (нанесение диспетчерских наименований) кабельных линий при помощи бирок |  |  |  |  |  |  |  |  |