## ВЛ 6кВ Ф-9 НТЭЦ
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 16, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП высокого напряжения, инв.№ 59, лит. 1, Инв. № НВ031932
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор, приставок, недостаточное заглубление ж/б опор для совместной подвески с ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-26 г.Николаевск на Амуре, инв. № HB031955 (на участке опор №9-8/3 - №9-8/12); ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-29 г.Николаевск на Амуре, инв. № HB031959 (опоры №9-00/17/1,9-00/18 для подключения ж/д по ул.Полярная 8); ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-58 г.Николаевск на Амуре, Инв. № HB032002 (подключение ж/д по ул.Охотской 43А,45,52,54). | шт. | 14 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с деревянными приставками №№ 9-8/3, 9-8/4, 9-8/5, 9-8/7, 9-8/10, 9-8/12, 9-8/13, 9-8/14, 9-8/15, 9-8/16; 9-00/18; 9-22/14, 9-22/15, 9-22/16
|  | шт. | 2 | Демонтаж ж/б одностоечных опор №№ 9-8/8, 9-8/9.
|  | шт. | 2 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с деревянными приставками с одним подкосом №№ 9-8/6, 9-8/11
|  | шт. | 1 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом № 9-8/17
|  | шт. | 11 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 6 кВ: одностоечных, марка оп. П20-1Н, оп №№ 9-8/4,9-8/5,9-8/6,9-8/7,9-8/8,9-8/10,9-8/11; №9-00/17/1, 9-00/18; 9-22/15,9-22/16
|  | шт. | 2 | Установка железобетонных опор дополнительных для совместной подвески проводов ВЛ 6 кВ: одностоечных, марка оп. П20-1Н, оп №№9-22/17,9-22/18
|  | шт. | 3 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 6 кВ: одностоечных с одним подкосом, марка оп. А20-1Н, оп.№ 9-8/12,9-8/3; 9-22/14
|  | шт. | 1 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 6 кВ: одностоечных с двумя подкосами, марка оп. УА20-Н1, оп.№ 9-8/9
|  | 100 м3 грунта | 0.0128 | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3
|  | 10 м шин заземления | 0.85 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | 1 заземлитель | 17 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | 1000 м3 грунта | 0.00128 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2
|  | 100 шт. | 0.12 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №9-8/3,9-8/6,9-8/9,9-8/12
|  | 1 опора (3 провода) | 19 | Демонтаж: 3-х проводов АС-35 ВЛ 6 кВ, оп №№ 9-8/2-9-8/17; 9-00/18; 9-22/14-9-22/16
|  | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.21 | Подвеска провода АС-35 (ранее демонтированного) в населенной местности, оп №№ 9-00/17/1-9-00/18; 9-22/14-9-22/18.
|  | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.367 | Подвеска провода СИП-3 1х70-20 с помощью механизмов, оп №№ 9-8/2-9-8/12
|  | км. | 0.015 | демонтаж кабеля ААБл с опоры №9-8/17
|  | км | 0.015 | монтаж кабеля ААБл на опору №9-8/12
|  | м | 2 | Установка приспособлений для защиты кабеля от механических повреждений: короб металлический
2 | Отсутствие разъединителя | 1 компл. | 1 | Установка разъединителей: с помощью механизмов на оп.№9-8/12
3 | Отсутствие защитных средств от перенапряжения | шт. | 10 | Установка разрядников РДИП-10-IV-УХЛ1 №9-8/3,№9-8/4,№9-8/5,9-8/6,№9-8/7,№9-8/8,9-8/9,№9-8/10,№9-8/119-8/12
4 | Отсутствие птицезащитных устройств на опорах ВЛ | опор/шт ПЗУ | 17/35 | Установка ПЗУ типа ЗП-АП-2-2 на опорах № 9-8/3-12, 9-22/12 -18, 9-00-17/1, 9-00/18
|  | опор/шт ПЗУ | 33/ 73 | Установка ПЗУ типа ПЗУ-6-10кВ-У-2 (КЗ) на опорах № 9-8/3-8, 9-8/10-12, 9-22/12 -18, 9-00-17/1, 9-00/18, 9-00/16, 17, 19-33
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 22 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.15 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20
3 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1) (типовой альбом 3.407.1-143.8.3) | кг/шт | 35,7/ 5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1) (3.407.1-143.8.3)
4 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-3) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,147/ 7 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-3) (3.407.1-143.8)
5 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-51) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,156/ 7 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-51) (3.407.1-143.8)
6 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-53) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,038 / 2 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-53) (3.407.1-143.8)
7 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-54) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,013 / 2 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-54) (3.407.1-143.8)
8 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-55) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,004 / 1 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-55) (3.407.1-143.8)
9 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-56) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,033 / 1 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-56) (3.407.1-143.8)
10 | Детали крепления стальные (Хомут Х-1) (типовой альбом 3.407.1-143.8.49) | кг/шт | 16,8 / 14 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные (Хомут Х-1) (3.407.1-143.8.49)
11 | Ушко УД-7-16-1 | шт. | 15 | материалы подрядчика | Ушко УД-7-16-1
12 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм(ГОСТ 7798-70, 7805-70, 52644-2006) | т | 0.004 | материалы подрядчика | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм
13 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 ммГОСТ 15523-70 | т | 0.0008 | материалы подрядчика | Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 мм
14 | Изоляторы ЩС-10Д (3.407.1-143.8.49) | шт. | 68 | материалы подрядчика | Изоляторы ЩС-10Д (3.407.1-143.8.49)
15 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/10-И-ЗПС (ТУ 3494-005-57966314-2006) | шт. | 15 | материалы подрядчика | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/10-И-ЗПС (ТУ 3494-005-57966314-2006)
16 | Колпачки изолирующие К-9 | 10 шт. | 6.8 | материалы подрядчика | Колпачки изолирующие К-9
17 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А-1 | шт. | 15 | материалы подрядчика | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А-1
18 | Спиральная вязка СВ 70 | шт. | 57 | материалы подрядчика | Спиральная вязка СВ 70
19 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.2 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
20 | Заземл. проводник ЗП 1 (3.407.1-143.8.3) - 2 шт | т | 0.001 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП 1 (3.407.1-143.8.3) - 2 шт
21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8 | материалы подрядчика | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм
22 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.016 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
23 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.094 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
24 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 12 | материалы подрядчика | Устройство временного заземления SEW20.3 (25.0017)
25 | разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 | шт. | 10 | материалы подрядчика | разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1
26 | защита кабеля от мезанических повреждений на опоре | м. | 3 | материалы подрядчика | защита кабеля от мезанических повреждений на опоре
27 | Кронштейны разъединителя | компл. | 1 | материалы подрядчика | Кронштейны разъединителя
28 | РЛНД-1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 | материалы подрядчика | РЛНД-1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
29 | ЗП-АП 2-2 для отпугивания птиц, со стержнями, изготовленными из стеклопластика | шт | 35 | материалы подрядчика | ЗП-АП 2-2 для отпугивания птиц, со стержнями, изготовленными из стеклопластика
30 | Устройство птицезащитное ПЗУ-6-10кВ -У-2 (КЗ) (комплект) | шт | 73 | материалы подрядчика | Устройство птицезащитное ПЗУ-6-10кВ -У-2 (КЗ) (комплект)
31 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 3 | материалы подрядчика | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах
32 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 0.06 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры
33 | Короб металлический 63х63 длиной 2 м | шт. | 1 | материалы подрядчика | Короб металлический 63х63 длиной 3 м
34 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной базы НРЭС до объекта | км | 4
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 26.624
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 11.4
Примечание
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: 3.407.1-143, 27.0002. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07.