## Ф-1 3
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП-26, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 597, лит.1, 682460,Хабаровский край,Николаевский р-н,Николаевск-на-Амуре г,,Лиманская ул - Красногвардейская
Инв. № HB031955
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-1,3 КТП-26 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Одностоечные деревянные опоры, загнивание стоек | шт. | 46 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 1-00-2/1, 1-00/9, 1-01/1, 1-01/3, 1-01/4, 1-01-2/1, 1-02/5, 1-02-1/1, 1-00-3/1, 1-03/3, 1-03/4, 1-03-1/1, 1-04/1, 1-04/3, 1-04/4, 1-04/5, 1-05/1, 1-05/2, 1-05/3, 1-05/4, 1-06/1, 1-06/2, 1-07/1, 1-07/3, 1-07/4, 1-07/5, 1-07/6; 3-00/4, 3-00/5, 3-00/6, 3-00/7, 8-00/8, 3-00/9, 3-00/10, 3-00/12, 3-00/13, 3-01/4, 3-01-1/1, 3-00-2/1, 3-00-3/1, 3-02/1, 3-02/3, 3-02/4, 3-02/6, 3-02/7, 3-02/8.
|  | шт. | 1 | Демонтаж ж/б одностоечных опор № 1-04/2
|  | шт. | 30 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками: -ж/б - 15 шт., опоры №№ 1-00/2, 1-00/3, 1-00/4, 1-00/5, 1-00/6, 1-00/7, 1-00/8, 1-00/10, 1-01/2, 1-02/1, 1-02/2, 1-03/2, 3-01/2, 3-01/3, 3-01/5; -деревянными - 15 шт., опоры №№1-00-1/1, 1-01-1/1, 1-02/3, 1-02/4, 1-03/5, 1-06/3, 1-06/4, 1-07/2, 3-00/3, 3-00/11, 3-02/2, 3-02/5, 3-02/9, 3-02/10, 3-03/1.
|  | шт. | 4 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом №№ 1,3-00/1, 1-00/11, 1-03/1, 3-03/2.
|  | шт. | 2 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом с приставками №№ 3-00/2 (приставка деревянная - 1шт); 3-01/1 (приставка ж/б - 1шт)
|  | шт. | 64 | Монтаж ж/б опор одностоечных №№ 1,2-00/5,1-01/2,1-01/3,1-01/4,1-01-1/1,1-01-1/2,1-01-1/3,1-02-1/1,1-02-1/2,1-02-1/3,1-03/1,1-03/2,1-03/3,1-03/4,1-03/5,1-03-1/1,1-03-1/2,1-03-1/3,1-03-1/4,2-01/1,2-02/1,2-03/1,2-03/2,2-03/4,2-03-1/1,2-00/8,2-00/9,2-00/10,2-00/12,2-04/1,2-05/1,2-05/2,2-05/3,2-05/4,2-05/5,2-05-1/1,2-05-1/2,2-06/1,2-06/2,2-06/3,2-06/4,3-00/3,3-00/4,3-00/5,3-00/7,3-00/8,3-00/10,3-00/11,3-00/12,3-00-1/1,3-00-2/1,3-00-2/2,3-00-2/3,3-01/1,3-01/2,3-01/3,3-01/4,3-01-1/2,3-01-2/1,3-02/1,3-02/2,3-02/3,3-02/4,3-02-1/1. (П23)
|  | шт. | 18 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№1-01/1,1-01/5,1-03/6,1,2-00/6,2-03/3,2-03/5,2-00/11,2-05/6,2-06/5,2-00/13,2-00-13/1; 3-00/6,3-00/12,3-00/14,3-01/5,3-01-1/1,3-02/5,3-02/6. (А23)
|  | шт. | 3 | Монтаж ж/б опор одностоечных с двумя подкосами №. 1,2-00/7, 3-00/2,3-00/9 (УА23)
|  | 100 м3 грунта | 0.0083 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м шин заземления | 0.55 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 1,2-00/7, 1-03/6, 2-00/11, 2-00/13,2-05/6,2-06/5; №№ 3-00/2, 3-00/6, 3-00/9, 3-00/13, 3-01/5.
|  | 1 заземлитель | 11 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 11,2-00/7, 1-03/6, 2-00/11, 2-00/13,2-05/6,2-06/5; №№ 3-00/2, 3-00/6, 3-00/9, 3-00/13, 3-01/5.
|  | 1000 м3 грунта | 0.00083 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | 100 шт. | 0.44 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№1,2-00/7, 1-03/6, 2-00/11, 2-00/13,2-05/6,2-06/5; №№ 3-00/2, 3-00/6, 3-00/9, 3-00/13, 3-01/5.
2 | Недостаточная длина участков провода СИП приустановке новых опор, наличие скруток | 1 опора (1 провод) | 2 | Демонтаж провода СИП2 3х50+1х70 в пролете опор №№ 1-00/5-1-00/6, СИП4 2х16 в пролете опор №№ 1-06/3-1-06/4
3 | Провод АС-35, АС-16 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | 1 опора (4 провода) | 35 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 1,3-00/1 - 1-00/5, 1-00/6 - 1-00/11, 1-00/3-1-01/4, 1-00/5-1-02/5, 1-00/9-1-04/5, 1-00/9-1-05/4, 1,3-00/1-3-01/5, 3-01/4-3-01-1/1, 1,3-00/1-3-00/6
|  | 1 опора (3 провода) | 14 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 1-00/6-1-03/4, 3-00/2-3-02/3, 3-00/6-3-00/9
|  | 1 опора (2 провода) | 32 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 1-00/11-1-06/3, 1-00/11-1-07/6, 1-00/6-1-00-3/1, 1-03/4-1-03-1/1, 1-02/3-1-02-1/1, 1-00/3-1-00-1/1, 3-00/4-3-00-2/1, 3-00/7-3-00-3/1, 3-02/3-3-02/10, 3-00/9-3-00/13, 3-00/9-3-03/2
|  | км. | 0.941 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 в пролетах опор №№ КТП-26 - 2-00/13; КТП-26 - 3-00/13.
|  | км. | 1.447 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х70 в пролетах опор №№ 1,2,3-00/1-1-01/5, 1,2-00/4 - 1-02/6, 1,2- 00/6 -2-03/5, 1,2-00/7 -1-03/6, 2-00/11 -2-05/6, 2-00/11 -2-06/5; 3-00/2 - 3-01/5, 3-00/6 - 3-02/5.
|  | км. | 0.648 | Монтаж провода СИП4 4х16 в пролетах опор №№ 1-01/3 - 1-01-1/1, 1-01/4 - 1-01-1/2, 1-01/5 - 1-01-1/3, 1-02/3 - 1-02-1/1, 1-02/4 - 1-02-1/2, 1-02/6 - 1-02-1/3, 1-03/2 - 1-03-1/1, 1-03/4 - 1-03-1/2, 1-03/5 - 1-03-1/3, 1-03/6 - 1-03-1/4, 1,2-00/3 -2-01/1, 2-00/9 - 2-04/1, 2-05/3 - 2-05-1/1, 2-05/5 - 2-05-1/2, 2-00/13 - 2-00-13/1; 3-01/3 - 3-01-1/2, 3-01/4 - 3-01-2/2, 3-02/3 -3-02-1/1, 3-02/5 - 3-02/6, 3-00/13 - 3-00/14, 3-00/13 - 3-00-1/1, 3-00/13 - 3-00-2/1, 3-00/11 - 3-00-2/2, 3-00/10 - 3-00-2/3, 3-00/13- 3-00-1/1.
|  | км. | 0.017 | Монтаж провода СИП4 2х16 в пролетах опор №№ 2-03/3 - 2-03-1/1
|  | Ввод | 3 | Устройство ввода в КТП-26 проводом СИП-2 3х70 х 1х70
4 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 119 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
5 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 119 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
6 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 3 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик трехфазный)
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 109 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.046 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.512 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.68 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 2.5 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
6 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 330 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
7 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 6.6 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
8 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 239 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
9 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 56 | материалы подрядчика | Зажим анкерный для СИП без несущей жилы РА 4х16-35(25.0017)
10 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 568 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
11 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 12.75 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
12 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 87 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
13 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 24 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
14 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.41 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
15 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 38 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
16 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 41 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
17 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 52 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
18 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 165 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
19 | Крюк универсальный Эра CS 16 | шт. | 56 | материалы подрядчика | Крюк универсальный Эра CS 16
20 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг/шт | 156/ 24 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
21 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 62 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017)
22 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 2 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
23 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 242 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
24 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 16 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12
25 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.061 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
26 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.004 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
27 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 44 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
28 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 2
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 101.41
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 40.98
Примечание
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.