## Ф-1 2
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП 29, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабель-ные ЛЭП низкого напряжения,инв.№ 600. лит.1, 682460,Хабаровский край,Николаевский р-н,Николаевск-на-Амуре г,,Володарского ул - Красногвардейская
Инв. № HB031959
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП-29 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Одностоечные деревянные опоры, загнивание стоек | шт. | 9 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 1-00/2, 1-00/3, 1-00/4, 1-00-1/1; 2-04-2/1, 2-04-2/2, 2-05/1, 2-05/2, 2-06/3
|  | шт. | 13 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками: -ж/б - 4 шт., опоры №№ 2-00-1/1, 2-00-2/1, 2-06/1,2-06-1/1, -деревянными - 9 шт., опоры №№ 2-04/1, 2-04/2, 2-04/3, 2-04/4, 2-04/5, 2-04/6, 2-04-1/1, 2-06/2, 2-07/1
|  | шт. | 2 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом с деревянными приставками №№ №1-00/1, 2-07/2.
|  | шт. | 22 | Монтаж одностоечных ж/б опор №№ 1-00/4, 1-00/5; 2-00-1/1, 2-00-2/1, 2-04/1, 2-04/2, 2-04/3, 2-04/4, 2-04/6, 2-04-1/1, 2-04-4/1, 2-04-5/1, 2-04-7/1, 2-05/1, 2-05/2, 2-06/1, 2-06/2, 2-06/3, 2-06/4, 2-06-1/1, 2-06-4/1, 2-07/1. (П23)
|  | шт. | 5 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 2-04/7,2-04/5, 2-04-5/2,2-06/5,2-07/2 . (А23)
|  | шт. | 5 | Монтаж ж/б подкосов дополнительных №№ 1,2-00/2, 2-01/2, 2-00/7, 2-00/10, 2-00/12 .
|  | 100 м3 грунта | 0.0038 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м шин заземления | 0.25 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 1,2-00/1, 2-00/7, 2-04/7, 2-00/12, 2-06/5 .
|  | 1 заземлитель | 5 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 1,2-00/1, 2-00/7, 2-04/7, 2-00/12, 2-06/5 .
|  | 1000 м3 грунта | 0.00038 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | 100 шт. | 0.2 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 1,2-00/1, 2-00/7, 2-04/7, 2-00/12, 2-06/5 .
2 | Повреждение изоляции кабельных выводов с КТП-29 до опоры №1,2-00/1 | 100 м кабеля | 0.04 | Демонтаж:двух кабелей, масса 1 м кабеля: до 3 кг, выводы с КТП-29
|  | 100 м кабеля | 0.04 | Монтаж двух кабелей по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг, вывод в КТП-29
|  | м | 16 | Демонтаж двух кабелей : АВВГ 3х70 с опоры № 1,2-00/1-по 8м.
|  | м | 16 | Монтаж двух кабелей ААШВ-1 4х95 по опоре №1,2-00/1 - по 8м.
|  | м | 4 | Установка приспособлений для защиты кабеля от механических повреждений: короб металлический, длина: 2 м х 2 шт
|  | м | 30 | Монтаж двух кабелей ААШВ-1 4х95 в траншее по 15 м, в том числе:
|  | 1000 м3 грунта | 0.004 | Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 3
|  | 100 м3 грунта | 0.027 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
|  | 100 м кабеля | 0.15 | Устройство постели при двух кабелях в траншее
|  | 100 м кабеля | 0.3 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | 1 км кабеля | 0.03 | Прокладка сигнальной ленты
|  | 1000 м3 грунта | 0.005 | Обратная засыпка экскаваторами, группа грунтов 2
|  | 1 шт. | 4 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  | 1 измерение кабельных линий | 2 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ
3 | Недостаточная длина участков провода СИП приустановке новых опор, наличие скруток | 1 опора (1 провод) | 23 | Демонтаж СИП4 2х16 в пролете опор №№ 1-02/5-1-02-2/3, 2-00/5-2-00-1/1, 2-00/6-2-00-2/1, 2-04/5-2-04-2/2, 2-04/4-2-04-1/1СИП2 3х16+1х25 в пролете опор №№ 2-04/5-2-04/6, СИП2 3х35+1х50 в пролете опор №№ 2-04/1-2-04/5, СИП2 3х50+1х50 в пролете опор №№2-00/10-2-05/2, 2-00/12-2-06/3 СИП2 3х70+1х70 в пролете опор №№ 2-00/7-2-04/1,
4 | Провод АС-16, АС-35 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | 1 опора (4 провода) | 11 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 1-00/1-1-00/9, 1-00/5-1-01/3, 1-00/8-1-02/5
|  | 1 опора (3 провода) | 1 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 1-01/3-1-01/4
|  | 1 опора (2 провода) | 17 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 1-00/4-1-00-1/1, 1-00/6-1-00-2/1, 1-01/4-1-01/5, 1-02/5-1-02-3/3, 1-02/3-1-02-1/2, 1-00/9-1-00/10, 1-00/8-1-03/3, 2-00/12-2-07/2
|  | км. | 0.47 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 в пролетах опор №№ 1,2-00/1 - 1-00/10, 2-00/7 - 2-04/7.
|  | км. | 0.502 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х70 в пролетах опор №№ 1-00/7 - 1-01/4, 1-00/10 - 1-02/5, 2-00/12 - 2-06/5, 2-00/10-2-05/3
|  | км. | 0.095 | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х50 в пролетах опор №№ 1-00/10 - 1-03/3
|  | км. | 0.521 | Монтаж провода СИП4 4х16 в пролетах опор №№ 1-00/8 - 1-00-2/1, 1-00/10 - 1-00/11, 1-01/4 - 1-01/5, 1-02/5 - 1-02/7, 1-02/3 - 1-02-1/2; 2-00/5 - 2-00-1/1, 2-00/6 - 2-00-2/1, 2-04/1 - 2-04-1/1, 2-04/4 - 2-04-4/1, 2-04/5 - 2-04-5/2, 2-04/7 - 2-04-7/1, 2-06/1 - 2-06-1/1, 2-06/4 - 2-06-4/1, 2-00/12 - 2-07/2.
|  | км. | 0.032 | Монтаж провода СИП4 2х16 в пролетах опор №№ 1-00/11 - 1-00/12, 1-00/6-1-00-6/1
5 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 46 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
6 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 46 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 37 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.491 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.525 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.099 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.544 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0
6 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.995 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 197 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
8 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 3.94 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
9 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 134 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
10 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 324 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
11 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 5.85 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
12 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 29 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
13 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 40 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
14 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.14 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
15 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 36 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
16 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 20 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
17 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 32 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
18 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 90 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
19 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг/шт | 65/10 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
20 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 2 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
21 | Крюк универсальный Эра CS 16 | шт. | 34 | материалы подрядчика | Крюк универсальный Эра CS 16
22 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 34 | материалы подрядчика | Зажим анкерный РА 4х16-35
23 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 90 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
24 | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95 ГОСТ 18410-73 | км | 0.031 | материалы подрядчика | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95
25 | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 2 | материалы подрядчика | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
26 | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 2 | материалы подрядчика | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
27 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.25 | материалы подрядчика | Песок природный для строительных работ средний
28 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 30 | материалы подрядчика | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
29 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.028 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
30 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.002 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
31 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 20 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
32 | Короб металлический 63х63 длиной 2 м | шт. | 2 | материалы подрядчика
33 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 2
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 33.3
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 13.31
Примечание
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.