## Ф-2,3 СВОД
Приложение 4 к Техническим требованиям
приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Утверждаю
Директор СП СЭС
филиала АО «ДРСК» «ХЭС»
____________ Н. В. Булах
«___» _________ 2021 г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач от КТП-58, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП высокого напряжения, инв.№ 582, 682460,Хабаровский край,Николаевский р-н,Николаевск-на-Амуре г,,Охотская ул - Красноармейская
Инв. № HB032002
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-2,3 КТП-58 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт. | 52 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 2-00/3,2-00/4,2-00/5,2-00/6,2-00/7,2-00/9,2-00-1/1,2-00-2/1,2-00-3/1,2-00-4/1,2-00-5/1,2-00-6/1,2-01/1,2-01/2,2-01/3,2-01/4,2-01/5,2-01/6,2-01/7,2-01-1/1,2-02/1,2-02/2,2-02/3,2-02/4,2-02/5,2-02/7,2-02-1/1,2-02-2/2,2-02-2/3,2-02-3/1,2-02-3/2,2-02-4/1; 3-00/1,3-00/2,3-00/3,3-00/4,3-00/5,3-00/6,3-01/1,3-01/2,3-01/4,3-01/5,3-01/6,3-01/7,3-01/9,3-01/10,3-01/11, 3-01-2-1/1,3-02-1/1,3-03/1,3-03/2,3-01-1/1.
|  | шт. | 7 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками: -деревянными - 3 шт., опоры №№ 2-00-1, 2-00/2, 3-00/7; -ж/б - 4 шт., опоры №№ 3-01-2/1,3-01-2/2,2-00/8,2-02/6.
|  | шт. | 5 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом №№ 2-00/10,2-02-2/1,2-02-2/4, 3-01/8,3-02/2
|  | шт. | 48 | Монтаж одностоечных ж/б опор №№ 2-00/2,2-00/3,2-00/4,2-00/5,2-00/7,2-00/8,2-00/9,2-00/10,2-00/11,2-00-2/1,2-00-5/1,2-00-9/1,2-00-11/1,2-01/2,2-01/3,2-01/4,2-01/6,2-01/7,2-02/1,2-02/2,2-02/4,2-02/5,2-02/6,2-02/7,2-02-1/1,2-02-2/2,2-02-8/1,2-00-1/1. 3-00/2,3-00/3,3-00/6,3-00/7,3-00/9,3-00-6/1,3-00-8/1,3-01/1,3-01/2,3-01/3,3-01/5,3-01/8,3-01/9,3-01/13,3-01-10/1,3-01-11/2,3-01-11/3,3-02/1,3-02/3,3-02-3/1 (П23)
|  | шт. | 17 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 2-00/12,2-00-6/1,2-01/1,2-01/8,2-02/3,2-02/8,2-02/9,2-02-2/1,2-02-2/3; 3-00/1,3-01/6,3-01/7,3-01/10,3-01/11,3-01/12,3-01-11/1, 3-02/4 (А23)
|  | шт. | 6 | Монтаж ж/б опор одностоечных с двумя подкосами №№ 2-00/1,2-00/6,2-01/5; 3-00/4,3-00/5,3-00/8 (УА23)
|  | 100 м3 грунта | 0.009 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м шин заземления | 0.6 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 2-00/1,2-00/6, 2-00/12, 2-01/8, 2-02/8, 3-00/1, 3-00/4, 3-00/11, 3-01/4, 3-01/11,3-02/4,3-01-4/4.
|  | 1 заземлитель | 12 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 2-00/1,2-00/6, 2-00/12, 2-01/8, 2-02/8, 3-00/1, 3-00/4, 3-00/11, 3-01/4, 3-01/11,3-02/4,3-01-4/4.
|  | 1000 м3 грунта | 0.0009 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | 100 шт. | 0.48 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 2-00/1,2-00/6, 2-00/12, 2-01/8, 2-02/8, 3-00/1, 3-00/4, 3-00/11, 3-01/4, 3-01/11,3-02/4,3-01-4/4.
| Недостаточная длина участков провода СИП приустановке новых опор, наличие скруток | 1 опора (1 провода) | 2 | Демонтаж СИП2 3х35+1х35 в пролете опор №№ 3-00/4-3-02/1, СИП4 2х16 в пролете опор №№3-00/8-3-00/9.
2 | Провод АС-35, АС-16 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток | 1 опора (4 провода) | 32 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 2-00/1 - 2-00/10, 2-00/5-2-02/2, 2-00/5-2-00-3/1, 3-00/1-3-01/1, 3-01/9-3-01-2/2, 3-01-2/1-3-01-2-1/1.
|  | 1 опора (3 провода) | 3 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 3-00/4-3-00/7
|  | 1 опора (2 провода) | 29 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 2-02/1-2-01/7, 2-00/2-2-00-1/1, 2-01/2-2-01-1/1, 2-00/6-2-00-5/1, 2-00/7-2-00-4/1, 2-00/9-2-00-6/1, 2-02/2-2-02/7, 2-02/2-2-02-1/1, 2-02/2-2-02-2/4, 2-02/4-2-02-3/3, 2-02/6-2-02-4/1, 3-00/5-3-03/2, 3-00/7-3-00/8, 3-02/1-3-02/2, 3-01/1-3-02-1/1
|  | км. | 0.45 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 в пролетах опор №№ 2-00/1- 2-00/12, 3-00/1 - 3-00/4.
|  | км. | 0.81 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х70 в пролетах опор №№ 2-00/1 - 2-01/8, 2-00/5 - 2-02/8,3-00/4 - 3-00/11, 3-00/4 - 3-01/4
|  | км. | 0.506 | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х50 в пролетах опор №№ 3-01/4 .-3-01/12,3-01/4 - 3-01-1/4,3-00/4 - 3-02/4
|  | км. | 0.525 | Монтаж провода СИП-4 4х16 в пролетах опор №№ 2-00/5- 2-00-5/1, 2-00/6- 2-00-6/1,2-00/9 - 2-00-9/1,2-02/3 - 2-02-1/1,9-22/19 - 2-00-1/1,2-00/1 - 9-22/14, 3-00/6- 3-00-6/1, 3-00/8 - 3-00-8/1, 3-01/10-3-01-10/1,3-01/11 - 3-01-11/3,3-01-11/1 - 3-01-11/2,3-01/12 - 3-01/13,3-02/3 - 3-02-3/1.
|  | км. | 0.207 | Монтаж провода СИП-4 2х16 в пролетах опор №№ 2-00/2 - 2-00-2/1,2-00/11 - 2-00-11/1,2-02/8 - 2-02-8/1,2-02/8 - 2-02/9,2-02/3 - 2-02-2/3,
3 | Повреждение изоляции кабельных выводов с КТП-58 до опор № 2-00/1, 3-00/1. | м | 4 | Демонтаж кабеля: ААБл-1 4х70, ААБ 3х120 - два вывода с ТП-58.
|  | м | 4 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 - два вывода с ТП-58.
|  | м | 16 | Демонтаж кабеля: ААБ 3х95 с опор № 2-00/1, 3-00/1.
|  | м | 16 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 по опорам № 2-00/1, 3-00/1.
|  | м | 4 | Установка приспособлений для защиты кабеля от механических повреждений: короб металлический, длина: 2 м
|  | м | 50 | Монтаж двух кабелей ААШВ-1 4х95 в двух траншеях по 25м, в том числе:
|  | 1000 м3 грунта | 0.011 | Разработка грунта в отвал экскаваторами
|  | 100 м3 грунта | 0.072 | Разработка грунта вручную
|  | 100 м кабеля | 0.5 | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | 100 м кабеля | 0.5 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 в траншеях по 25м
|  | 1 км кабеля | 0.05 | Прокладка сигнальной ленты - 2х25м
|  | 1000 м3 грунта | 0.012 | Обратная засыпка экскаваторами траншеи
|  | 1 шт. | 4 | Монтаж концевых муфт: КВТп 4х95 - 2шт, КНТп 4х95-2шт.
|  | 1 измерение кабельных линий | 2 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ
4 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 48 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
5 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 48 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
6 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 4 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик трехфазный)
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 100 | материалы подрядчика
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.47 | материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.846 | материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.529 | материалы подрядчика
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.55 | материалы подрядчика
6 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.22 | материалы подрядчика
7 | Короб металлический 63х63 длиной 2 м | шт. | 2 | материалы подрядчика
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 233 | материалы подрядчика
9 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 4.7 | материалы подрядчика
10 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 100 | материалы подрядчика
11 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 42 | материалы подрядчика
12 | Крюк универсальный для одинарного или двойного крепления анкерных и промежуточных зажимов ГОСТ 13276 | шт. | 42 | материалы подрядчика
13 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 294 | материалы подрядчика
14 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 18.35 | материалы подрядчика
15 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 76 | материалы подрядчика
16 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 32 | материалы подрядчика
17 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.48 | материалы подрядчика
18 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 32 | материалы подрядчика
19 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 38 | материалы подрядчика
20 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 38 | материалы подрядчика
21 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 89 | материалы подрядчика
22 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг/шт | 188,5/29 | материалы подрядчика | 29
23 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 80 | материалы подрядчика
24 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 2 | материалы подрядчика
25 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 96 | материалы подрядчика
26 | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95 ГОСТ 18410-73 | км | 0.073 | материалы подрядчика
27 | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 2 | материалы подрядчика
28 | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 2 | материалы подрядчика
29 | Песок природный для строительных работ средний ГОСТ 8736-93 | м3 | 8.4 | материалы подрядчика
30 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 70 | материалы подрядчика
31 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.066 | материалы подрядчика
32 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.004 | материалы подрядчика
33 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 48 | материалы подрядчика
34 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 2
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 92.1
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 26.14
Примечание
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.