## ВЛ 0,4кВ Ф-8 ТП-104
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Кабельная ЛЭП низкого напряжения ТП-104 фидер 1,6 до холодильника на базе Торга, 682460,Хабаровский край,Николаевский р-н,Николаевск-на-Амуре г,,Луначарского ул,27
Инв. № HB032183
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-8 ТП-104 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт. | 20 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 8-00/2,8-00/5,8-00-1/1,8-00/6,8-00/7,8-00/9, 8-00/14,8-00-3/1,8-00/15,8-00/16,8-00/17, 8-00/21,8-03/1,8-03/2,8-01/1,8-01/2,8-01/3,8-01/4,8-01/5 ,8-02/2.
|  | шт. | 9 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками №№ 8-00-2/1, 8-00/10, 8-00/11, 8-00/12, 8-00/13, 8-02/1 - 6 шт - деревянными; 8-00/18, 8-00/19, 8-02/3 - 3 шт -ж\б.
|  | шт. | 6 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом № 8-00/1,8-00/3,8-00/4,8-00/20,8-00/22,8-00/23.
|  | шт. | 1 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом с приставкой деревянной № 8-00/8
|  | шт. | 22 | Монтаж одностоечных ж/б опор №№ 8-00/2,8-00/3,8-00/8,8-00/9,8-00/12,8-00/13,8-00/14,8-00/15,8-00/17,8-00/18,8-00/19,8-00/20,8-00/21,8-00/23,8-00/24,8-00/26,8-02/2,8-02/3,8-02/4,8-02/5,8-04/1,8-04/2. (П23)
|  | шт. | 1 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 8-00/6.(ОА23)
|  | шт. | 1 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 8-00/5.(УП23)
|  | шт. | 7 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 8-00/1,8-01/2,8-02/6,8-00/11,8-00/27,8-03/2,8-04/3. (А23)
|  | шт. | 4 | Монтаж ж/б опор одностоечных с двумя подкосами №№ 8-00/10,8-00/16,8-00/22,8-00/25. (УА23)
|  | шт. | 6 | Монтаж одностоечных ж/б опор (дополнительных) №№ 8-00/4,8-00/7,8-01/1,8-02/1,8-03/1,8-00-1/1. (П23)
|  | 100 м3 грунта | 0.0045 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м шин заземления | 0.3 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 8-00/1, 8-00/10, 8-00/16, 8-00/25, 8-02/6, 8-04/3.
|  | 1 заземлитель | 6 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 8-00/1, 8-00/10, 8-00/16, 8-00/25, 8-02/6, 8-04/3.
|  | 1000 м3 грунта | 0.00045 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | 100 шт. | 0.24 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 8-00/1, 8-00/10, 8-00/16, 8-00/25, 8-02/6, 8-04/3.
2 | Провод АС-50, АС-35, АС-16 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток | 1 опора (4 провода) | 26 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 8-00/1-23, 8-00/9-8-02/3.
|  | 1 опора (3 провода) | 2 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 8-01/1, 8-01/2
|  | 1 опора (2 провода) | 8 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 8-00-1/1, 8-00-2/1, 8-01/3-5, 8-00-3/1, 8-03/1-2.
|  | км. | 0.88 | Монтаж провода СИП-2 3х70 + 1х70 в пролетах опор №№ 8-00/ 1 - 8-00/27.
|  | км. | 0.312 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х70 в пролетах опор №№ 8-00/10- № 8-02/6, 8-00/11 - 8-04/3.
|  | км. | 0.172 | Монтаж провода СИП-4 4х16 в пролетах опор №№ 8-00/6- 8-01/2, 8-00/11 - 8-03/2, 8-00/20 - 8-00-1/1
3 | Повреждение изоляции кабельного вывода с ТП-104 до опоры № 8-00/1. | м | 2 | Демонтаж кабеля: ААБ 3х95 - вывод с ТП-104.
|  | м | 2 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 - вывод с ТП-104.
|  | м | 8 | Демонтаж кабеля: ААБ 3х95 с опоры № 8-00/1.
|  | м | 8 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 по опоре № 8-00/1.
|  | м | 2 | Установка приспособлений для защиты кабеля от механических повреждений: короб металлический, длина: 2 м
|  | м | 20 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 в траншее, в том числе:
|  | 1000 м3 грунта | 0.004 | Разработка грунта в отвал экскаваторами
|  | 100 м3 грунта | 0.029 | Разработка грунта вручную
|  | 100 м кабеля | 0.2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | 100 м кабеля | 0.2 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 в траншее
|  | 1 км кабеля | 0.02 | Прокладка сигнальной ленты
|  | 1000 м3 грунта | 0.005 | Обратная засыпка экскаваторами траншеи
|  | 1 шт. | 2 | Монтаж концевых муфт: КВТп 4х95 - 1шт, КНТп 4х95-1шт.
|  | 1 измерение кабельных линий | 1 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ
4 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 27 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
5 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 27 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
6 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 1 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик трехфазный) на оп. №№ 8-02/3
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 58 | материалы подрядчика
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.92 | материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.326 | материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.18 | материалы подрядчика
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.56 | материалы подрядчика
6 | Короб металлический 63х63 длиной 2 м | шт. | 1 | материалы подрядчика
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 106 | материалы подрядчика
8 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 2.12 | материалы подрядчика
9 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 56 | материалы подрядчика
10 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 6 | материалы подрядчика
11 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 120 | материалы подрядчика
12 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 8.55 | материалы подрядчика
13 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 41 | материалы подрядчика
14 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 16 | материалы подрядчика
15 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.21 | материалы подрядчика
16 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 12 | материалы подрядчика
17 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 20 | материалы подрядчика
18 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 30 | материалы подрядчика
19 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 46 | материалы подрядчика
20 | Крюк универсальный для одинарного или двойного крепления анкерных и промежуточных зажимов ГОСТ 13276 | шт. | 6 | материалы подрядчика
21 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 110.5 | материалы подрядчика
22 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 22 | материалы подрядчика
23 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 1 | материалы подрядчика
24 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 54 | материалы подрядчика
25 | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95 ГОСТ 18410-73 | км | 0.031 | материалы подрядчика
26 | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 1 | материалы подрядчика
27 | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 1 | материалы подрядчика
28 | Песок природный для строительных работ средний ГОСТ 8736-93 | м3 | 3.6 | материалы подрядчика
29 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 30 | материалы подрядчика
30 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.033 | материалы подрядчика
31 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.002 | материалы подрядчика
32 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 28 | материалы подрядчика
33 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 2
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 53.65
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 18.13
Примечание
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.