## ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-14 подряд
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от ТП-14, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 508, лит.1, 682460,Хабаровский край,Николаевский р-н,Николаевск-на-Амуре г,,Орлова ул - Северная
Инв. № HB031971
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-14 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Одностоечные деревянные опоры, загнивание стоек | шт. | 12 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 5-01/3, 5-01/5, 5-01/6, 5-01/7, 5-01/8, 5-01/10, 5-01/11, 5-01-1/1, 5-01-1/2, 5-01-1/3, 5-01-1/5, 5-01-1/7.
|  | шт. | 5 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками: -ж/б - 1 шт., опоры №№ 5-01-1/4; -деревянными - 4 шт., опоры №№ 5-01/4, 5-01/9, 5-01/12.
|  | шт. | 9 | Монтаж одностоечных ж/б опор №№ 5-01/5,5-01/6,5-01/7,5-01-1/1,5-01-1/2,5-01-1/3,5-01-1/4,5-01-1/5, 5-01-1/6. (П23)
|  | шт. | 2 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 5-01/8, 5-01-1/7. (А23)
|  | шт. | 1 | Монтаж одностоечных опор с двумя подкосами №№ 5-01/4 . (УА23)
|  | 100 м3 грунта | 0.0023 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м шин заземления | 0.15 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 5-01/4,5-01/8, 5-01-1/7.
|  | 1 заземлитель | 3 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 5-01/4,5-01/8, 5-01-1/7.
|  | 1000 м3 грунта | 0.00023 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | 100 шт. | 0.12 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 5-01/4,5-01/8, 5-01-1/7.
2 | Провод АС-35 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | 1 опора (2 провода) | 17 | Демонтаж в 2 провода АС-35 в пролетах опор №№ 5-01/4 - 5-01/12, 5-01/3 - 5-01-1/7.
|  | км. | 0.357 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х70 пролетах опор №№ 5-01/8 - 5-01-1/7.
3 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 25 | Замена вводов однофазных проводом СИП4 2х16: 8 вводов по 45м, 4 ввода по 51м, 13 вводов по 20м., в том числе монтаж провода через препятствие (автодорога) от опор №№ 5-01/6, 5-01/8, 5-01-1/3, 5-01-1/5,5-01-1/6 - пять переходов по 7 м.
4 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 25 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 16 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.373 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.861 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
4 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 92 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
5 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 1.36 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
6 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 74 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
7 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 90 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
8 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 2.3 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
9 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 12 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
10 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 4 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
11 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.06 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
12 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 8 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 5 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
14 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 9 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
15 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 54 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
16 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг/шт | 39 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
17 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 1 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
18 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 50 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
19 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.017 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
20 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.001 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
21 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 12 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
22 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 2
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 15.1
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 7.47
Примечание
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.