Приложение 1 к ТТ: Объемы и требования к выполнению работ, указанных в п.2.1.1. настоящих ТТ:

Приложение № 1.1. Ведомость объемов и виды выполняемых работ

- Выполнение подготовительных работ согласно п.2.2.1 настоящих ТТ.

- Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы «под ключ» аппаратуры телемеханики, дополнительного оборудования.

- Интеграция поставляемого оборудования телемеханики в существующий комплекс телемеханики структурного подразделения (СП) филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

- Доставка поставляемой аппаратуры телемеханики, дополнительного оборудования до места монтажа;

- Распаковка, монтаж аппаратуры телемеханики на монтажных площадках, указанных в ТТ подстанций.

- Распаковка, монтаж дополнительного оборудования, предназначенного для пуско-наладки и эксплуатации поставляемой аппаратуры телемеханики на площадке Заказчика.

- Прокладка, разделка и подключение кабелей и проводов.

- Подключение аппаратуры к электропитанию и контуру заземления здания.

- Монтажные работы выполняются в отключенных от электропитания шкафах, в ДЭУ 6 кВ, на ОРУ 110 и 35 кВ с оформлением соответствующих нарядов-допусков.

Оборудование СДТУ монтируется в ячейке телемеханики и связи типа ЯТС-80. Место установки ЯТС-80 на территории подстанции и трассу прокладки кабелей, в монтируемых по территории подстанции лотках, маршрут прокладки кабелей в ОПУ согласовать на этапе предварительного обследования в Северном РЭС и службе СДТУ СП «СЭС» и представить в составе Рабочего проекта и ППР в ФАО «ХЭС».

- МИПы на ПС «БАМ-ПТФ» (Таблица №1.3: Оценочные спецификации оборудования и материалов ТМ по ПС «БАМ-ПТФ» поставляемые подрядчиком), разместить в шкафу телемеханики.  Источник бесперебойного питания Stark Country 3000 установить в ячейке телемеханики и связи ЯТС-80 подстанции, с подключением его от двух независимых источников СН (разных СШ) и установкой устройства АВР. Существующие приборы учета подключать к контроллеру, устанавливаемому в ЯТС-80.

- Пусконаладочные работы выполняются в действующих электроустановках (шкафах) без отключения напряжения в месте производства работ. Величина напряжения на месте производства работ – не более 220В переменного тока и 220В постоянного тока. Подрядчик согласовывает графики проверки телеуправления коммутационной аппаратурой силового оборудования подстанций с диспетчерскими службами СП за 15 дней до начала проверки.

- Прокладка кабелей выполняется по монтируемым кабельным лоткам и каналам. На стадии предварительного обследования необходимо уточнить трассу кабельных каналов, предусмотреть прокладку кабелей по дополнительным лоткам в случае малой вместимости существующих каналов в ОПУ.

- Присоединение корпусов монтируемых панелей телемеханики к контуру заземления подстанции выполняется по месту.

- Точки подключения кабелей питания, заземления, а также места установки поставляемого оборудования определяются совместно представителями Заказчика и Подрядчика с составлением актов.

- Работы по вводу в эксплуатацию выполняются в присутствии представителей Заказчика.

- Пуско-наладочными работами предусматривается:

- включение аппаратуры телемеханики подстанции,

- организация передачи телеметрии с подстанции «БАМ-ПТФ» по физически различным портам приемо-передачи в протоколе МЭК- 60870-5-104 в сети Ethernet  по ВОЛС в ОИУК «Диспетчер-NТ» СП «СЭС» и  ОИУК Хабаровского РДУ,

- организация передачи данных систем учета с подстанции «БАМ-ПТФ», в том числе со существующих приборов учета, в ИВК АО «ДРСК».

- По результатам предварительного обследования Подрядчик представляет документацию в виде:

-  Проекта производства работ, на весь объем работ (с пообъектной разбивкой), согласовывает ее с Заказчиком. В ППР должны быть отражены объемы работ, комплекс мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, технологическая последовательность, график отключений действующего оборудования, место и условия подключения временных сетей электроснабжения, перевозок и складирования грузов, передвижения техники, а так-же размещения временных зданий и сооружений используемых для нужд складирования и хранения оборудования и материалов.

- Рабочего проекта, включающего функциональные и принципиальные схемы подключений к вторичным цепям РЗА и ПА, измерительным цепям, объем телеинформации, структурную схему ССПИ подстанции, схемы электропитания, размещения оборудования, структурную схему каналов связи до верхних уровней управления. Рабочий проект согласовывается с Заказчиком.

- По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию с протоколами испытаний смонтированного оборудования.

- Выполнить кабельные трассы, кабельный журнал для подключения функциональных модулей RTU к трансформаторам тока и напряжения, цепям ТУ и ТС.

- Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

- В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

- Предусмотреть следующий объем телемеханизации на указанных подстанциях:

-	Телемеханизация положения всех коммутационных аппаратов главной электрической схемы подстанции.

-	Телеуправление приводами всех коммутационных аппаратов. График необходимых отключений коммутационных аппаратов основной электрической схемы подстанции согласовывается за 15 дней до начала отключений.

-	Телесигнализация событий с фиксацией состояния (включен/отключен), и обязательного контроля   состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком.

-	Раздельный контроль снижения напряжения для всех напряжений;

-	АЧР1, АЧР2, аварийно-предупредительная сигнализация;

-	Телеизмерение: напряжение раздельно на 1 и 2 секциях всех напряжений; мощности активной, реактивной, токов по выключателям ВЛ, СМВ, Т-1, Т-2 со стороны всех напряжений; токов на всех фидерах, мощностей фидеров участвующих в САОН.

- Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

- Для цепей ТУ (телеуправление) применить клеммы с размыкателями.

- Обеспечение связи с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее чем по четырем портам связи с устройствами верхнего уровня с возможностью организации передачи различных объемов информации).

| Объем телемеханизации ПС 110 кВ "БАМ-ПТФ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование ТИ | Наименование ТС | Наименование ТУ |
|  | Uab-110-Iсш | ЛР 110 С-116 | В 110 1Т |
|  | Ubс-110-Iсш | ЗН ЛР 110 С-116 в ст.ВЛ | В Т-195 |
|  | Uсa-110-Iсш | ЗН ЛР 110 С-116 в ст.1с | В Т-222 |
|  | Uab-110-IIсш | ШР 110 1Т | В 35 1Т |
|  | Ubс-110-IIсш | ЗН ШР 110 1Т в ст. В |  |
|  | Uсa-110-IIсш | ТР 110 1Т |  |
|  | 1Т-110-Р | ЗН ТР 110 1Т в ст. В |  |
|  | 1Т-110-Q | ЛР 110 С-115 |  |
|  | 1Т-110-Ia | ЗН ЛР 110 С-115 в ст.ВЛ |  |
|  | 1Т-110-Ib | ЗН ЛР 110 С-115 в ст.2с |  |
|  | 1Т-110-Ic | СП-110 |  |
|  | Т-195-Р | СР-110 1с |  |
|  | Т-195-Q | ЗН СР 110 1с в ст. СП |  |
|  | Т-195-Ia | ЗН СР 110 1с в ст. 1с |  |
|  | Т-195-Ib | СР-110 2с |  |
|  | Т-195-Ic | ЗН СР 110 2с в ст. СП |  |
|  | Т-222-Р | ЗН СР 110 2с в ст. 2с |  |
|  | Т-222-Q | В 110 1Т |  |
|  | Т-222-Ia | ЛР 35 Т-195 |  |
|  | Т-222-Ib | ЗН ЛР 35 Т-195 в ст.ВЛ |  |
|  | Т-222-Ic | ЗН ЛР 35 Т-195 в ст.В |  |
|  | 1Т-35-Р | ШР 35 Т-195 |  |
|  | 1Т-35-Q | ЗН ШР 35 Т-195 в ст.В |  |
|  | 1Т-35-Ia | ШР 35 ТН 1с |  |
|  | 1Т-35-Ib | ЗН ШР 35 ТН 1с в ст. 1с |  |
|  | 1Т-35-Ic | ЗН ШР 35 ТН 1с в ст. ТН 1с |  |
|  | Uab-35-Iсш | ЛР 35 Т-222 |  |
|  | Ubс-35-Iсш | ЗН ЛР 35 Т-222 в ст.ВЛ |  |
|  | Uсa-35-Iсш | ЗН ЛР 35 Т-222 в ст.В |  |
|  |  | ШР 35 Т-222 |  |
|  |  | ЗН ШР 35 Т-222 в ст.В |  |
|  |  | ШР 35 1Т |  |
|  |  | ЗН ШР 35 1Т в ст. В |  |
|  |  | ТР 35 1Т |  |
|  |  | ЗН ТР 35 1Т в ст. В |  |
|  |  | ЗН ТР 35 1Т в ст. 1Т |  |
|  |  | В 35 Т-195 |  |
|  |  | В 35 Т-222 |  |
|  |  | В 35 1Т |  |
|  |  | Авария |  |
|  |  | Неисправность |  |
|  |  | Земля-35кв-Iсш |  |

Приложение № 1.2.

«Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС 110/35/6 кВ «БАМ-ПТФ» поставляемые подрядчиком.

| Спецификация оборудования и материалов |  |  |  | Предложения участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические требования | Ед.изм | Кол-во. | Технические требования | Ед.изм | Кол-во. |
| 1. | Шкаф УСПИ в составе: | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Шкаф настенный или напольный 2000х600х800 (ВхШхГ) с монтажными элементами. (или аналог). | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Коммуникационный контроллер (Информационная ёмкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, шина ТС/ТУ, GPS, 2*Eth10/100; поддержка протокола СПОДЭС, наличие функции прозрачного режима, 24В) 6 независимых канала передачи данных на верхний уровень, в через два физических порта Ethernet с возможностью организации каждым физическим портом приемо-передачи не менее чем в 2-х направлениях в протоколе МЭК-870-5-104 (интерфейс Ethernet) и по одном направлению по протоколу СПОДЭС. 4 независимых асинхронных порта в протоколе МЭК 50870-5-101. Подключение антенны ГЛОНАСС/GPS. При наличии операционной системы – типовая, официально поддерживаемая производителем. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Клеммник COM-порта коммуникационного контроллера (RS232 и RS485) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Модуль ввода телесигнализации на 8 ТС (питание внешний цепей 24В, подключение до 8 одноэлементных датчиков на разъединительных клеммниках ). 8 телесигналов на 1 модуль, защита от дребезга 1-10тыс мс, гальванически развязанные входные цепи, контроль состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль ввода телесигнализации на 8 ТС (питание внешний цепей 220В, подключение до 8 одноэлементных датчиков на разъединительных клеммниках). 8 телесигналов на 1 модуль, защита от дребезга 1-10тыс мс, гальванически развязанные входные цепи, контроль состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком. | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Модуль телеуправления на 4 объекта с реле и комплектом клеммников. Коммутация механическими реле, по напряжению до 250 В переменного тока, по току – до 8А, встроенная защита выходов от перегрузки по току и напряжению, все реле должны заменяться по отдельности без использования пайки, наличие клемм с размыкателями (для создания видимых разрывов цепей телеуправления). Допустимо применение блока промежуточных реле с аналогичными характеристиками. | шт | 2 |  |  |  |
|  | 3G-router IRZ RU21 с БП или аналог – 4 порта Eth LAN с антенной Antey-906SMA и блоком питания (или совместимый аналог) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Антенна GLONASS/GPS | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | ИПС 300-220/220В-2А-1U-DC(AC)/DC питание цепей ТС=220В | шт. | 1 |  |  |  |
| 2. | Измерительные преобразователи: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или эквивалент (2хRS485, DIN, МЭК 60870-5-101, Моdbus, СПОДЭС) передаваемые параметры: - действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; - действующие значения токов — фазных и среднего; - фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; - частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; - активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях. Наличие описание типа и свидетельство об утверждении типа средств измерений; | шт | 6 |  |  |  |
| 2.2 | Преобразователь измерительный МС 1218Ц (с двумя датчиками температуры). | шт | 1 |  |  |  |
| 3. | Кабельная продукция: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КВВГЭнгLS 4х1,5(единой неразрывной длиной) | м | 700 |  |  |  |
| 3.2 | КВВГЭнгLS 7х1,5(единой неразрывной длиной) | м | 300 |  |  |  |
| 3.3 | КВВГЭнгLS 10х1,5(единой неразрывной длиной) | м | 300 |  |  |  |
| 3.4 | КВВГЭнгLS 7х2,5(единой неразрывной длиной) | м | 200 |  |  |  |
| 3.5 | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга FTP4-C5E-SOLID-GY" (единой неразрывной длиной) | м | 100 |  |  |  |
| 4. | Прочее: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ячейка телемеханики и связи ЯТС (2х3м с эл. конвектором, вентиляцией, шиной заземления). (или аналог). | шт | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Бирка треугольная | шт | 100 |  |  |  |
| 4.3 | Стяжки 300х4,8 | уп. | 2 |  |  |  |
| 4.4 | Зажим ЗН24-4И25 тип 2 винтовой измерительный 4кв. мм 25А, на DIN рейку шир. 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 100 |  |  |  |
| 4.5 | Прижим стальной, на DIN-рейку 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 8 |  |  |  |
| 4.6 | DIN-рейка 35мм. Длина 2м | шт | 3 |  |  |  |
| 5. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: | комплект | 1 |  |  |  |
| 5.1 | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, для монтажа в 19” стойку). Время работы от батарей - не менее 2 часов, входное напряжение - от 150 до 270 вольт переменного тока. Двойное преобразование напряжения. (или аналог с двойным преобразованием напряжения). | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.2 | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.3 | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.4 | Комплект кабельных соединителей | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.5 | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 180 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). | шт. | 6 |  |  |  |
| 5.6 | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). | шт. | 1 |  |  |  |
| 6. | ЗИП (не учитывается в СМР) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или эквивалент (2хRS485, DIN, МЭК 60870-5-101, Моdbus, СПОДЭС) передаваемые параметры: - действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; - действующие значения токов — фазных и среднего; - фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; - частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; - активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях. Наличие описание типа и свидетельство об утверждении типа средств измерений; | шт | 2 |  |  |  |
| 6.2 | Коммуникационный контроллер (Информационная ёмкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, шина ТС/ТУ, GPS, 2*Eth10/100; поддержка протокола СПОДЭС, наличие функции прозрачного режима, 24В) | шт | 1 |  |  |  |
| 6.3 | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | шт | 1 |  |  |  |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данной оценочной спецификацией, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком