Приложение 2 к ТТ     Приложение № 2.1: «Объемы и виды выполняемых работ».

Объемы и требования к выполнению работ, указанных в п.п.2.1.2. настоящих ТТ:

1. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по организации ВОК:

1.1. Прокладка ОКСН (диэлектрический ВОК ёмкостью 16 оптических волокон G.652) на участке от комнаты связи ПС «К» по опорам ВЛ 110 кВ С-117/118 (оп.40-оп.33), ВЛ 35 кВ Т-166 (оп.31- оп.52) до комнаты связи ПС 35кВ «Таежная», от ПС 35кВ «Таежная» по опорам ВЛ 35 кВ Т-222 (оп.17- оп.1) до ячейки телемеханики и связи(ЯТС-80) на ПС 110 кВ «БАМ-ПТФ».

1.2. Монтаж оптических муфт и кроссов:

– оптические кроссы 1U на 16 адаптеров FC/UPC поставляются Подрядчиком и монтируются в устанавливаемые телекоммуникационные шкафы связи ПС «К» и ПС «БАМ-ПТФ», на ПС «Таежная» монтируется настенный кросс;

1.3. Марка самонесущего волоконно-оптического кабеля, поставляемого Подрядчиком:

- ОКЛЖ-Т-01-6-16-10/125-0.36/0.22-3.5/18-30.0 (производитель Самарская оптическая компания, г. Самара) или аналог.

Длина ВОК для подвески/прокладки, требуемая допустимая растягивающая нагрузка применяемого ВОК, места размещения и количество оптических муфт с устройством выкладки технологического запаса ВОК, количество и номенклатура спиральных зажимов НСО-П/ ПСО-П, узлов крепления, арматуры подвески, лотков и других необходимых материалов – определяется Подрядчиком на этапе предварительного обследования и разработанного Подрядчиком Рабочего проекта и поставляются Подрядчиком. Рабочий проект Подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала выполнения работ.

2.		Монтаж оборудования ВОЛП в помещениях связи энергообъектов.

2.1.	На ПС 110 кВ «К», 110 кВ «БАМ-ПТФ» выполнить заходы ВОК с устройством оптических кроссов в помещениях связи. На ПС 35 кВ «Таежная» выполнить заход ВОК с установкой разветвительной муфты.

На ПС «К» и ПС «БАМ-ПТФ» установить в телекоммуникационные шкафы медиа-конвертеры D-Link DMC-920R(T), на ПС «БАМ-ПТФ» коммутатор, VoIP-шлюз, проводной телефон.

2.2.	Выполнить пусконаладочные работы устанавливаемого оборудования ВОЛП.

2.3.	Подготовка и сдача Заказчику исполнительной документации по ВОЛП.

3.	Произвести предварительное обследование трассы и объектов ВОЛП Подрядчик составляет документацию в виде:

-  Проекта производства работ, на весь объем работ (с пообъектной разбивкой), согласовывает ее с Заказчиком. В ППР должны быть отражены объемы работ, комплекс мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, технологическая последовательность, график отключений действующего оборудования, место и условия подключения временных сетей электроснабжения, перевозок и складирования грузов, передвижения техники, а также размещения временных зданий и сооружений используемых для нужд складирования и хранения оборудования и материалов.

- Рабочего проекта по ВОЛП включающего функциональные и принципиальные схемы подвески ВОК, распределения ОВ, разварки муфт, подключений кроссов и монтируемого оборудования. Рабочий проект согласовывается с Заказчиком.

3.1.	По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию с протоколами испытаний ВОК и смонтированного оборудования.

3.2.	Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

3.3.	В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Приложение № 2.2: «Оценочная спецификация поставляемого Подрядчиком оборудования и материалов для выполнения строительно-монтажных работ волоконно-оптической линии связи - «ВОЛС ПС К - ПС БАМ-ПТФ».

| Спецификация оборудования и материаловцификация оборудования |  |  |  | Предложение участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Узлы крепления натяжные ( под следующие типы опор: ПС110-10 -1оп; У110-2+5 -3оп; ПБ35-3 – 1оп; ПУСБ35-1 – 7оп; У2М-2 – 4оп; У6М-1 – 1оп; УБ35-1 – 1 оп.). | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Зажим натяжной спиральный НСО-DkП-01(….). | шт | 40 |  |  |  |
|  | Узел крепления поддерживающий(под следующие типы опор: ПБ110-6 – 10оп; У2М-2 – 1оп; ПБ35-3 – 14оп; ПС110-10 – 3оп ). | шт | 28 |  |  |  |
|  | Поддерживающий зажим ПСО-Dk-04. | шт | 28 |  |  |  |
|  | Зажим шлейфовый ЗКШ2. | шт | 18 |  |  |  |
|  | Скоба СК-7-1а. | шт | 96 |  |  |  |
|  | Звено промежуточное ПР-7-6. | шт | 68 |  |  |  |
|  | Скоба СКД-10-1 . | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 . | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 . | шт | 40 |  |  |  |
|  | Штанга анкерная. | шт | 3 |  |  |  |
|  | Муфта оптическая МТОК-К6. | шт | 3 |  |  |  |
|  | Кросс ШКОС-M-1U/2-16-FC | шт | 2 |  |  |  |
|  | Кросс ШКОН -СТ/2 -16 –FC | шт | 1 |  |  |  |
|  | Кабель ОКЛЖ-Т-01-6-16-10/125-0.36/0.22-3.5/18-30.0 (или аналог) | м. | 7970 |  |  |  |
|  | Шкаф монтажный 19” напольный 1983*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полки 4 шт, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | DVG-5004S - VoIP-шлюз. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Медиаконвертер с SFP модулем D-LINK DMC-920 R | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Медиаконвертер с SFP модулем D-LINK DMC-920 T | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Патч-корд SM 9.5(8.3)/125 SC-FC, Duplex, 3м. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и 2 слотами расширения DES-3026 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Проводной телефон Panasonic KX-TS2350RUВ. | шт. | 1 |  |  |  |

Настоящая спецификация является оценочной для определения предварительных затрат на материалы, кабельную продукцию и СМР при подаче коммерческих предложений участником конкурсных процедур.

Длина ВОК для подвески/прокладки, места размещения и количество оптических муфт с устройством выкладки технологического запаса ВОК, количество и номенклатура спиральных зажимов НСО-П/ ПСО-П, узлов крепления, арматуры подвески, лотков и других необходимых материалов – уточняются Подрядчиком на этапе предварительного обследования и учитываются в разработанным Подрядчиком Рабочем проекте и поставляются Подрядчиком.

Подрядчик на основании ПУЭ издание 7 глава 2.5 п. 199 должен выполнить расчёты резерва механической прочности опор ВЛ и их фундаментов для определения возможности подвески ВОК, а также расчёты, подтверждающие необходимый объем работ по доведению ВЛ до состояния позволяющего произвести подвеску ВОК.

Расчёты должна выполнить проектная организация, имеющая лицензии и допуски СРО на выполнение данного вида работ.

Материалы обследования ВЛ, расчёты резерва механической прочности, расчёты подтверждающие необходимые объёмы работ, согласовать с главным инженером ФАО «Хабаровские ЭС».

В случае необходимости выполнения мероприятий по доведению(укреплению) опор ВЛ до состояния, позволяющего выполнить подвеску ВОК, подрядчик производит эти работы без изменения стоимости работ по договору.