## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
«Оснащение ПС 110 кВ «БАМ ПТФ» системой телемеханики» структурного подразделения «Северные ЭС» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские Электрические Сети».
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
на | Монтаж диэлектрического волоконно-оптического кабеля (ВОК) по ВЛ от помещения узла связи на ПС 110 кВ «К» до монтируемого помещения связи контейнерного типа (ЯТС-80) на ПС 110/35/10 кВ «БАМ-ПТФ»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________11575,740 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________788,270 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5528,551 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________793,350 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2393,721 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1836,746 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4931,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы ВОЛС
1 | ТЕРм10-06-060-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Монтаж муфт (1 оптический кросс) 88,67 = 95,86 - 0,11 x 54,06 - 1,24 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-060-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-060-04 ОЗП=21,18; ЭМ=2,85; ЗПМ=21,18; МАТ=5,65 НР (3728,63 руб.): 95% от ФОТ СП (2551,17 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 1384,95 1308,29 | 76.66 | 4154.85 | 3924.87 | 229.98 | 3.61 | 10.83
2 | ТЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кабель с креплением накладными скобами (100 м кабеля) 885,42 = 933,12 - 0,5 x 89,39 - 3 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-146-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-146-01 ОЗП=21,18; ЭМ=5,84; ЗПМ=21,18; МАТ=9,56 НР (7847,67 руб.): 95% от ФОТ СП (5369,46 руб.): 65% от ФОТ | 1.8 | 7667,4 3173,19 | 3984,57 1416,09 | 13801.32 | 5711.74 | 7172,23 2548,96 | 11.76 | 21.17
3 | ТЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (1 км линии) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-01-026-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР33-01-026-01 ОЗП=21,18; ЭМ=8,07; ЗПМ=21,18 НР (70754,3 руб.): 105% от ФОТ СП (40431,03 руб.): 60% от ФОТ | 7.8 | 20192,47 7992,48 | 12199,99 646,63 | 157501.27 | 62341.34 | 95159,93 5043,71 | 29.62 | 231.04
4 | ТЕР33-01-029-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ (1 пролет с пересечением 1 препятствия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-01-029-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР33-01-029-04 ОЗП=21,18; ЭМ=7,86; ЗПМ=21,18 НР (102060,2 руб.): 105% от ФОТ СП (58320,11 руб.): 60% от ФОТ | 31 | 8415,98 2647,29 | 5768,69 488,2 | 260895.38 | 82065.99 | 178829,39 15134,20 | 10.53 | 326.43
5 | ТЕРм10-06-060-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 (1 оптический кросс) 88,67 = 95,86 - 0,11 x 54,06 - 1,24 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-060-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-060-04 ОЗП=21,18; ЭМ=2,85; ЗПМ=21,18; МАТ=5,65 НР (3728,63 руб.): 95% от ФОТ СП (2551,17 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 1384,95 1308,29 | 76.66 | 4154.85 | 3924.87 | 229.98 | 3.61 | 10.83
6 | ТЕРм10-06-065-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 16 (1 участок) 61,78 = 62,80 - 1,02 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-065-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-065-04 ЭМ=2,05; МАТ=21,11 НР (289,67 руб.): 95% от ФОТ СП (198,2 руб.): 65% от ФОТ | 6 3*2 | 73,29 50,82 | 22.47 | 439.74 | 304.92 | 134.82 | 2.39 | 14.34
7 | ТЕРм10-06-068-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., основной (1 тракт) 4 466,52 = 4 555,85 - 89,33 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-12 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-12 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (75680,71 руб.): 80% от ФОТ СП (56760,53 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 94600,89 94600,89 |  | 94600.89 | 94600.89 |  | 228 | 228
8 | ТЕРм10-06-068-13 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., последующий (1 тракт) 470,16 = 479,56 - 9,4 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-13 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-13 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,19 НР (7966,39 руб.): 80% от ФОТ СП (5974,79 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 9957,99 9957,99 |  | 9957.99 | 9957.99 |  | 24 | 24
9 | ТЕРм10-06-068-17 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания (1 объект) 11 860,71 = 11 973,94 - 113,23 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-17 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-17 ОЗП=21,18; ЭМ=7,92; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (107868,06 руб.): 80% от ФОТ СП (80901,04 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 169008,45 119910,79 | 49097,66 14924,28 | 169008.45 | 119910.79 | 49097,66 14924,28 | 289 | 289
ВЛ 35кВ КТЭЦ1- Таежная (Т-166), пролеты №30-№41.
10 |  | Анк ж/б - 4 опоры ХД-Н-320 (шт.) МАТ=1239,63*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 4 | 1385,91 1239,63*1,118 |  | 5543.64
11 |  | Подд ж/б – 8 опор ХД-П-320 (шт.) МАТ=1393,70*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 8 | 1558,16 1393,70*1,118 |  | 12465.28
12 |  | Зажим анкерный (шт.) МАТ=1224,06*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 8 | 1368,5 1224,06*1,118 |  | 10948
13 |  | Зажим поддерживающий (шт.) МАТ=938,68*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 8 | 1049,44 938,68*1,118 |  | 8395.52
14 |  | Струбцина ЗКШ-2 (шт.) МАТ=155,00*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 4 | 173,29 155,00*1,118 |  | 693.16
15 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для анкерного крепления (шт.) МАТ=1341,67*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 8 | 1499,99 1341,67*1,118 |  | 11999.92
16 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для поддерж. крепления (шт.) МАТ=637,50*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 8 | 712,73 637,50*1,118 |  | 5701.84
ВЛ 35кВ БАМ ПТФ – Таежная
17 |  | Анк ж/б - 2 опоры ХД-Н-320 (шт.) МАТ=1239,63*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 4 | 1385,91 1239,63*1,118 |  | 5543.64
18 |  | Подд ж/б – 10 опор ХД-П-320 (шт.) МАТ=1393,70*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 10 | 1558,16 1393,70*1,118 |  | 15581.6
19 |  | Анк мет - 7опор УК-Н-125 (шт.) МАТ=406,12*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 14 | 454,04 406,12*1,118 |  | 6356.56
20 |  | Зажим анкерный (шт.) МАТ=1224,06*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 18 | 1368,5 1224,06*1,118 |  | 24633
21 |  | Зажим поддерживающий (шт.) МАТ=938,68*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 10 | 1049,44 938,68*1,118 |  | 10494.4
22 |  | Струбцина ЗКШ-2 (шт.) МАТ=155,00*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 16 | 173,29 155,00*1,118 |  | 2772.64
23 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для анкерного крепления (шт.) МАТ=1341,67*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 18 | 1499,99 1341,67*1,118 |  | 26999.82
24 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для поддерж. Крепления (шт.) МАТ=637,50*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 10 | 712,73 637,50*1,118 |  | 7127.3
ВЛ 110кВ КТЭЦ3 – К
25 |  | Анк мет – 21 опора УК-Н-250 (шт.) МАТ=539,83*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 42 | 603,53 539,83*1,118 |  | 25348.26
26 |  | Подд мет – 18 опор УК-Н-250 (шт.) МАТ=539,83*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 18 | 603,53 539,83*1,118 |  | 10863.54
27 |  | Зажим анкерный (шт.) МАТ=1224,06*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 42 | 1368,5 1224,06*1,118 |  | 57477
28 |  | Зажим поддерживающий (шт.) МАТ=938,68*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 18 | 1049,44 938,68*1,118 |  | 18889.92
29 |  | Струбцина ЗКШ-2 (шт.) МАТ=155,00*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 84 | 173,29 155,00*1,118 |  | 14556.36
30 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для анкерного крепления (шт.) МАТ=1341,67*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 42 | 1499,99 1341,67*1,118 |  | 62999.58
31 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для поддерж. Крепления (шт.) МАТ=637,50*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 18 | 712,73 637,50*1,118 |  | 12829.14
Отпай от муфты на оп.40 в пролетах №34-40
32 |  | Анк мет – 4 опоры УК-Н-250 (шт.) МАТ=539,83*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 4 | 603,53 539,83*1,118 |  | 2414.12
33 |  | Подд мет – 3 опоры УК-Н-250 (шт.) МАТ=539,83*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 603,53 539,83*1,118 |  | 1810.59
34 |  | Зажим анкерный (шт.) МАТ=1224,06*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 4 | 1368,5 1224,06*1,118 |  | 5474
35 |  | Зажим поддерживающий (шт.) МАТ=938,68*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 1049,44 938,68*1,118 |  | 3148.32
36 |  | Струбцина ЗКШ-2 (шт.) МАТ=155,00*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 12 | 173,29 155,00*1,118 |  | 2079.48
37 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для анкерного крепления (шт.) МАТ=1341,67*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 4 | 1499,99 1341,67*1,118 |  | 5999.96
38 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для поддерж. крепления (шт.) МАТ=637,50*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 712,73 637,50*1,118 |  | 2138.19
Общеобьектовые материалы и комплектующие, вводы
39 |  | Лента монтажная (боб) МАТ=1088,43*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 1216,86 1088,43*1,118 |  | 3650.58
40 |  | Скрепа(бугель) (уп.) МАТ=738,45*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 825,59 738,45*1,118 |  | 2476.77
41 |  | Муфта МОКС КТ-И5 (шт.) МАТ=2140,72*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 2393,33 2140,72*1,118 |  | 7179.99
42 |  | ДПТ-Э-16У (2х8)-30кН (13,8 мм) (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 7.97 | 192321 |  | 1532798.37
43 |  | Ремешок нейлон 8Х300 (уп.) МАТ=413,78*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 462,61 413,78*1,118 |  | 1387.83
44 |  | Кросс оптический FC-FC 16 16 порт (шт.) МАТ=1637,23*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 1830,42 1637,23*1,118 |  | 5491.26
45 |  | Барабан для кладки запаса кабеля (шт.) МАТ=9399,97*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 10509,17 9399,97*1,118 |  | 31527.51
46 |  | Крепление фасадное (шт.) МАТ=37,30*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 200 | 41,7 37,30*1,118 |  | 8340
47 |  | Талреп ПТР-7-1 (шт.) МАТ=824,70*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 922,01 824,70*1,118 |  | 2766.03
48 |  | Труба гофр черная 25мм (м) МАТ=32,08*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 180 | 35,87 32,08*1,118 |  | 6456.6
49 |  | Анкер 16х220 (кольцо) (шт.) МАТ=93,97*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 6 | 105,06 93,97*1,118 |  | 630.36
50 |  | Комплект арматуры 7-го ряда для анкерного крепления (шт.) МАТ=1341,67*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 1499,99 1341,67*1,118 |  | 4499.97
51 |  | Зажим анкерный (шт.) МАТ=1223,33*1,118 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 1367,68 1223,33*1,118 |  | 4103.04
Раздел 2. Монтаж оборудование
52 | ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) 185,51 = 547,81 - 0,03 x 12 036,00 - 1,22 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-03-572-07 ОЗП=21,18; ЭМ=8,15; ЗПМ=21,18; МАТ=11,6 НР (1372,25 руб.): 95% от ФОТ СП (938,91 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 2335,33 1296 | 951,51 148,47 | 2335.33 | 1296 | 951,51 148,47 | 4.66 | 4.66
53 О |  | Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 42 U 600*800, разборный, стеклянная дверь ШТК-М-42.6.8-1ААА (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 40048.6 |  | 40048.6
54 | ТЕРм10-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего (1 компл.) 4 157,73 = 4 240,88 - 83,15 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-041-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-02-041-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (70448,58 руб.): 80% от ФОТ СП (52836,43 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 88060,72 88060,72 |  | 88060.72 | 88060.72 |  | 243 | 243
55 | ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) 12,82 = 13,06 - 0,24 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-008-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-008-01 ОЗП=21,18; ЭМ=9,94; ЗПМ=21,18; МАТ=20,79 НР (229,35 руб.): 92% от ФОТ СП (162,04 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 259,73 249,29 | 10.44 | 259.73 | 249.29 | 10.44 | 1.03 | 1.03
56 |  | Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов с контроллером температуры R-FAN-6K-1U (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 10629.25 |  | 10629.25
57 |  | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 1767.5 |  | 1767.5
58 |  | Комплект проводов заземления для шкафа, универсальный ПЗ-ШТК-М (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 477.5 |  | 477.5
59 |  | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А ПЗ-19-500.200А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 1209.17 |  | 1209.17
60 |  | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца ГКО-4.62 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 381.66 |  | 381.66
61 | ТЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) 2,74 = 2,79 - 0,05 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-028-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-028-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=23,2 НР (533,88 руб.): 92% от ФОТ СП (377,2 руб.): 65% от ФОТ | 10 | 58,03 58,03 |  | 580.3 | 580.3 |  | 0.22 | 2.2
62 |  | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 10 | 8.33 |  | 83.3
63 |  | Полка перфорированная, глубина 580 мм, нагрузка 100 кг СВ-58У (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 2 | 1462.5 |  | 2925
64 |  | Полка для оборудования МС-40 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 2 | 987.37 |  | 1974.74
65 | ТЕРм10-01-001-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) 77,15 = 101,20 - 0,22 x 102,76 - 1,44 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-01-001-10 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-01-001-10 ОЗП=21,18; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,18; МАТ=8,4 НР (8568,22 руб.): 80% от ФОТ СП (6426,17 руб.): 60% от ФОТ | 7 | 1571,29 1530,04 |  | 10999.03 | 10710.28 |  | 5.67 | 39.69
66 |  | Панель 19" с DIN-рейкой серии КП КП-АВ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 7 | 1181.67 |  | 8271.69
67 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) 15,05 = 15,34 - 0,29 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=14,06 НР (2663,84 руб.): 95% от ФОТ СП (1822,63 руб.): 65% от ФОТ | 9 1+2+3+3 | 316,34 311,56 |  | 2847.06 | 2804.04 |  | 1.12 | 10.08
68 О |  | ABB 2CDS242001R0164 (STO SH202L C16) Автоматический выключатель, серия SH200, C16А, 4.5кА, 2-полюсный 2CDS242001R0164 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 592.45 |  | 592.45
69 О |  | ABB 2CDS241001R0104 (STO SH201L C10) Автоматический выключатель, серия SH200, C10А, 4.5кА, 1-полюсный 2CDS241001R0104 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 2 | 263.5 |  | 527
70 О |  | ABB 2CDS241001R0064 (STO SH201L C6) Автоматический выключатель, серия SH200, C6А, 4.5кА, 1-полюсный 2CDS241001R0064 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 340 |  | 1020
71 О |  | ABB 2CDS242001R0064 (STO SH202L C6) Автоматический выключатель, серия SH200, C6А, 4.5кА, 2-полюсный 2CDS242001R0064 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 681.7 |  | 2045.1
72 |  | Нулевая шина латунь изолятор на DIN-рейку (N 63.06) ШН-8х12-8 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 2 | 157.5 |  | 315
73 | ТЕРм08-03-525-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Блок розеток (1 компл.) 41,09 = 54,09 - 0,03 x 2,23 - 0,001 x 255,07 - 0,001 x 12 036,00 - 0,004 x 35,76 - 0,49 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-05 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-03-525-05 ОЗП=21,18; ЭМ=4,54; ЗПМ=21,18; МАТ=9,85 НР (979,09 руб.): 95% от ФОТ СП (669,9 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 676,94 515,31 | 2.95 | 1353.88 | 1030.62 | 5.9 | 1.91 | 3.82
74 |  | Блок электрических розеток 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 PDU-1U-G8-C14 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 2 | 2024.17 |  | 4048.34
75 |  | Кабель питания TLK, евровилка с заземлением, 10А, 3м TLK-PCC10-030 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 3 | 362.5 |  | 1087.5
76 |  | Комплект уголков опорных для напольных шкафов, глубина 580-620 мм УО-58/62 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 493.33 |  | 493.33
77 | ТЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кабель с креплением накладными скобами (100 м кабеля) 885,42 = 933,12 - 0,5 x 89,39 - 3 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-146-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-146-01 ОЗП=21,18; ЭМ=5,84; ЗПМ=21,18; МАТ=9,56 НР (15041,37 руб.): 95% от ФОТ СП (10291,46 руб.): 65% от ФОТ | 3,45 ((20+20+305)) / 100 | 7667,4 3173,19 | 3984,57 1416,09 | 26452.53 | 10947.51 | 13746,77 4885,51 | 11.76 | 40.57
78 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 20 | 60.83 |  | 1216.6
79 |  | Провод установочный жёлто-зелёный ПВ3 1*6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 20 | 36.67 |  | 733.4
80 |  | Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, OR, 305м NKL 4200C-OR (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 12447.5 |  | 12447.5
81 | ТЕРм10-01-001-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) 77,15 = 101,20 - 0,22 x 102,76 - 1,44 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-01-001-10 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-01-001-10 ОЗП=21,18; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,18; МАТ=8,4 НР (1224,03 руб.): 80% от ФОТ СП (918,02 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1571,29 1530,04 |  | 1571.29 | 1530.04 |  | 5.67 | 5.67
82 | ТЕРм10-03-014-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного (1 рабочее место) 337,64 = 344,39 - 6,75 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-03-014-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-03-014-02 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,19 НР (5720,98 руб.): 80% от ФОТ СП (4290,73 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 7151,22 7151,22 |  | 7151.22 | 7151.22 |  | 23 | 23
83 О |  | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP DGS-1210-28/ME/B (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 23879.9 |  | 23879.9
84 | ТЕРм10-01-001-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) 77,15 = 101,20 - 0,22 x 102,76 - 1,44 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-01-001-10 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-01-001-10 ОЗП=21,18; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,18; МАТ=8,4 НР (1224,03 руб.): 80% от ФОТ СП (918,02 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1571,29 1530,04 |  | 1571.29 | 1530.04 |  | 5.67 | 5.67
85 О |  | Голосовой шлюз с 4 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 4 LAN-портами 10/100Base-TX DVG-5004S (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 16505.83 |  | 16505.83
86 | ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) 12,82 = 13,06 - 0,24 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-008-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-008-01 ОЗП=21,18; ЭМ=9,94; ЗПМ=21,18; МАТ=20,79 НР (458,69 руб.): 92% от ФОТ СП (324,08 руб.): 65% от ФОТ | 2 1+1 | 259,73 249,29 | 10.44 | 519.46 | 498.58 | 20.88 | 1.03 | 2.06
87 |  | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км) DEM-331R (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 16548.65 |  | 16548.65
88 |  | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км) DEM-331T (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 16548.65 |  | 16548.65
89 | ТЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) 2,74 = 2,79 - 0,05 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-028-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-028-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=23,2 НР (53,39 руб.): 92% от ФОТ СП (37,72 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 58,03 58,03 |  | 58.03 | 58.03 |  | 0.22 | 0.22
90 |  | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 2 м FC/UPC-LC/UPC, 2М (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 314.17 |  | 314.17
91 | ТЕРм11-04-026-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 (1 шт.) 15,19 = 21,32 - 1E-5 x 39 093,13 - 0,0016 x 157,48 - 1 x 5,23 - 0,26 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-026-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-026-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=4,25 НР (6135,59 руб.): 92% от ФОТ СП (4334,93 руб.): 65% от ФОТ | 24 | 286,68 277,88 |  | 6880.32 | 6669.12 |  | 1.03 | 24.72
92 |  | Коннектор RJ45/8P8C, Кат.5е, 50мкд, универсальный, экран Коннектор RJ45/8P8C (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 24 | 30 |  | 720
93 |  | Panasonic KX-TS2350RU телефон PANASONI (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущая цена | 1 | 1046.67 |  | 1046.67
Раздел 3. Монтажные работы на подстанции
Монтаж оборудования на ПС
94 | ТЕРм11-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Аппарат напольный, масса, т, до: 0,2-Шкаф УСПИ "Исеть 2" типа НП268-48.8 (СБ, 2ДК2, 6RSz, 3RS2z, 2Ez, T, 2t, GPS, ИПС) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-003-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-003-01 ОЗП=21,18; ЭМ=8,48; ЗПМ=21,18; МАТ=5,45 НР (2703,24 руб.): 92% от ФОТ СП (1909,9 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 3864,48 2782,63 | 996,4 155,67 | 3864.48 | 2782.63 | 996,4 155,67 | 11.2 | 11.2
95 | ТЕРм10-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-041-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-02-041-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (70448,58 руб.): 80% от ФОТ СП (52836,43 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 89821,84 88060,72 |  | 89821.84 | 88060.72 |  | 243 | 243
96 | ТЕРм10-02-041-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Электрическая проверка и настройка: канала ввода-вывода информации (1 канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-041-03 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-02-041-03 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,2 НР (35949,76 руб.): 80% от ФОТ СП (26962,32 руб.): 60% от ФОТ | 8 6+2 | 5729,51 5617,15 |  | 45836.08 | 44937.2 |  | 15.5 | 124
97 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания: Антенна GPS с кронштенйном (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-016-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-02-016-06 ОЗП=21,18; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,18; МАТ=8,2 НР (2607,34 руб.): 80% от ФОТ СП (1955,51 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 3889,37 3140,36 | 362,13 118,82 | 3889.37 | 3140.36 | 362,13 118,82 | 10.1 | 10.1
98 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания: ИПТ МС1218Ц (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-016-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-02-016-06 ОЗП=21,18; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,18; МАТ=8,2 НР (2607,34 руб.): 80% от ФОТ СП (1955,51 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 3889,37 3140,36 | 362,13 118,82 | 3889.37 | 3140.36 | 362,13 118,82 | 10.1 | 10.1
99 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания: Датчик наружной температуры (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-016-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-02-016-06 ОЗП=21,18; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,18; МАТ=8,2 НР (5214,69 руб.): 80% от ФОТ СП (3911,02 руб.): 60% от ФОТ | 2 1+1 | 3889,37 3140,36 | 362,13 118,82 | 7778.74 | 6280.72 | 724,26 237,64 | 10.1 | 20.2
100 | ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Kонфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т. п. )-Коммуникационный контроллер "Синком-DК2", модули МТС-8 и МТУ-4, приемник ГЛОНАСС/GPS ПСТВ-2, ИПТ МС1218Ц и Роутер IRZ RU21 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-15 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-15 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (138084,13 руб.): 80% от ФОТ СП (103563,1 руб.): 60% от ФОТ | 13 2+(1+5)+2+1+1+1 | 13542,92 13277,32 |  | 176057.96 | 172605.16 |  | 32 | 416
101 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания: МИУ ESM-HV100-220-А2Е2-05S (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-016-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-02-016-06 ОЗП=21,18; ЭМ=8,01; ЗПМ=21,18; МАТ=8,2 НР (15644,06 руб.): 80% от ФОТ СП (11733,05 руб.): 60% от ФОТ | 6 | 3889,37 3140,36 | 362,13 118,82 | 23336.22 | 18842.16 | 2172,78 712,92 | 10.1 | 60.6
102 | ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Kонфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т. п. )-МИУ ESM-HV100-220-А2Е2-05S (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-15 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-15 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (63731,14 руб.): 80% от ФОТ СП (47798,35 руб.): 60% от ФОТ | 6 | 13542,92 13277,32 |  | 81257.52 | 79663.92 |  | 32 | 192
103 | ТЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки: Комплект клеммников (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-01-039-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-01-039-06 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,27 НР (2295,55 руб.): 80% от ФОТ СП (1721,66 руб.): 60% от ФОТ | 6 | 487,82 478,24 |  | 2926.92 | 2869.44 |  | 2 | 12
104 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 6: Выключатель автоматический ВА47-29 2Р (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-01-080-02 ОЗП=21,18; ЭМ=8,47; ЗПМ=21,18; МАТ=11,7 НР (1903,86 руб.): 95% от ФОТ СП (1302,64 руб.): 65% от ФОТ | 6 | 493,36 304,99 | 177,02 29,02 | 2960.16 | 1829.94 | 1062,12 174,12 | 1.13 | 6.78
105 | ТЕРм08-01-081-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12-Разветвитель интерфейса ПР-3 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-03 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-01-081-03 ОЗП=21,18; ЭМ=8,47; ЗПМ=21,18; МАТ=10,75 НР (1820,52 руб.): 95% от ФОТ СП (1245,62 руб.): 65% от ФОТ | 6 | 407,48 304,99 | 88,51 14,4 | 2444.88 | 1829.94 | 531,06 86,40 | 1.13 | 6.78
106 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Профиль перфорированные монтажные длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-397-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-397-01 ОЗП=21,18; ЭМ=8,39; ЗПМ=21,18; МАТ=7,57 НР (162,55 руб.): 95% от ФОТ СП (111,22 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 2*3/100 | 5170,54 2257,15 | 1033,23 594,73 | 310.23 | 135.43 | 61,99 35,68 | 8.56 | 0.51
107 | ТЕРм11-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Аппарат напольный, масса, т, до: 0,2-Шкаф ИБП (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-003-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-003-01 ОЗП=21,18; ЭМ=8,48; ЗПМ=21,18; МАТ=5,45 НР (2703,24 руб.): 92% от ФОТ СП (1909,9 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 3864,48 2782,63 | 996,4 155,67 | 3864.48 | 2782.63 | 996,4 155,67 | 11.2 | 11.2
108 | ТЕРм08-01-101-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Преобразователь массой: до 0,25 т-Шкаф ИБП (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-101-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-01-101-02 ОЗП=21,18; ЭМ=8,47; ЗПМ=21,18; МАТ=2,92 НР (2995,01 руб.): 95% от ФОТ СП (2049,22 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5208,55 3022,17 | 796,69 130,47 | 5208.55 | 3022.17 | 796,69 130,47 | 11.2 | 11.2
109 | ТЕРм08-01-122-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных-АКБ ИБП (1 формирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-122-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-01-122-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (25326,51 руб.): 95% от ФОТ СП (17328,66 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 27192,58 26659,48 |  | 27192.58 | 26659.48 |  | 98.8 | 98.8
110 | ТЕРм08-01-122-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи (1 тренировочный цикл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-122-03 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-01-122-03 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,17 НР (4485,98 руб.): 95% от ФОТ СП (3069,35 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 4816,5 4722,08 |  | 4816.5 | 4722.08 |  | 17.5 | 17.5
111 | ТЕРм08-02-400-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-400-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-400-01 ОЗП=21,18; ЭМ=9,45; ЗПМ=21,18; МАТ=6,96 НР (2278,11 руб.): 95% от ФОТ СП (1558,71 руб.): 65% от ФОТ | 1,7 окр((60+60+50)*1/100;2)*1 | 1683,3 991,44 | 551,69 419,15 | 2861.61 | 1685.45 | 937,87 712,56 | 3.76 | 6.39
112 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18 НР (5660,52 руб.): 80% от ФОТ СП (3184,04 руб.): 45% от ФОТ | 0,21 100*0.7*0.3/100 | 33693,57 33693,57 |  | 7075.65 | 7075.65 |  | 154 | 32.34
113 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей-Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.75мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-10-010-01 ОЗП=21,18; ЭМ=3,23; ЗПМ=21,18; МАТ=2,93 НР (3718,97 руб.): 95% от ФОТ СП (2544,56 руб.): 65% от ФОТ | 1 100/100 | 5031,42 3914,7 | 234.21 | 5031.42 | 3914.7 | 234.21 | 15.2 | 15.2
114 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-412-03 ОЗП=21,18; ЭМ=8,46; ЗПМ=21,18; МАТ=6,25 НР (761,24 руб.): 95% от ФОТ СП (520,85 руб.): 65% от ФОТ | 0,48 (4*10+4*2)/100 | 1969,62 1658,61 | 66,33 10,8 | 945.42 | 796.13 | 31,84 5,18 | 6.29 | 3.02
115 | ТЕРм08-02-410-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-410-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-410-01 ОЗП=21,18; ЭМ=8,19; ЗПМ=21,18; МАТ=8,08 НР (3377,72 руб.): 95% от ФОТ СП (2311,07 руб.): 65% от ФОТ | 1 100/100 | 4682,6 3522,87 | 205,16 32,62 | 4682.6 | 3522.87 | 205,16 32,62 | 13.36 | 13.36
116 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18 НР (3127,02 руб.): 80% от ФОТ СП (1758,95 руб.): 45% от ФОТ | 0,21 100*0.7*0.3/100 | 18613,2 18613,2 |  | 3908.77 | 3908.77 |  | 88.5 | 18.59
117 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Kабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-147-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-147-01 ОЗП=21,18; ЭМ=7,54; ЗПМ=21,18; МАТ=10,3 НР (7832,71 руб.): 95% от ФОТ СП (5359,22 руб.): 65% от ФОТ | 3,2 ОКР((700+300+300+200+100)*0.2/100;2)*1 | 3453,63 2504,11 | 497,87 72,44 | 11051.62 | 8013.15 | 1593,18 231,81 | 9.28 | 29.7
118 | ТЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Kабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-147-10 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-147-10 ОЗП=21,18; ЭМ=7,2; ЗПМ=21,18; МАТ=9,53 НР (47080 руб.): 95% от ФОТ СП (32212,63 руб.): 65% от ФОТ | 12,8 ОКР((700+300+300+200+100)*0.8/100;2)*1 | 4851,5 3799,27 | 526,75 72,44 | 62099.2 | 48630.66 | 6742,4 927,23 | 14.08 | 180.22
119 | ТЕРм10-01-051-15 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: 5х2 (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-01-051-15 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-01-051-15 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=11,43 НР (1321,02 руб.): 80% от ФОТ СП (990,76 руб.): 60% от ФОТ | 1,2 (6)*2/10 | 1433,21 1376,06 |  | 1719.85 | 1651.27 |  | 5.1 | 6.12
120 | ТЕРм11-04-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-020-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-020-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=4,79 НР (23990,8 руб.): 92% от ФОТ СП (16950,02 руб.): 65% от ФОТ | 48 8*6 | 584,75 543,27 |  | 28068 | 26076.96 |  | 2.06 | 98.88
121 | ТЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 14 (1 разъем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-028-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-04-028-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=23,2 НР (2562,6 руб.): 92% от ФОТ СП (1810,54 руб.): 65% от ФОТ | 48 | 59,19 58,03 |  | 2841.12 | 2785.44 |  | 0.22 | 10.56
122 | ТЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-158-14 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-158-14 ОЗП=21,18; ЭМ=8,48; ЗПМ=21,18; МАТ=12,05 НР (956,95 руб.): 95% от ФОТ СП (654,76 руб.): 65% от ФОТ | 4 2*2 | 333,38 248,23 | 22,13 3,6 | 1333.52 | 992.92 | 88,52 14,40 | 0.92 | 3.68
123 | ТЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-158-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-158-04 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=11,23 НР (862,75 руб.): 95% от ФОТ СП (590,3 руб.): 65% от ФОТ | 16 | 137,96 56,76 |  | 2207.36 | 908.16 |  | 0.21 | 3.36
124 | ТЕРм08-02-158-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-158-05 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-158-05 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=11,25 НР (1229,83 руб.): 95% от ФОТ СП (841,46 руб.): 65% от ФОТ | 16 10+6 | 162,58 80,91 |  | 2601.28 | 1294.56 |  | 0.3 | 4.8
125 | ТЕРм08-02-158-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 10 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-158-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-158-06 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=6,75 НР (1291,73 руб.): 95% от ФОТ СП (883,82 руб.): 65% от ФОТ | 12 | 237,51 113,31 |  | 2850.12 | 1359.72 |  | 0.42 | 5.04
126 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим наборный без кожуха-Установка в панелях и ячейках (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-01-082-01 ОЗП=21,18; ЭМ=8,25; ЗПМ=21,18; МАТ=3,79 НР (12085,88 руб.): 95% от ФОТ СП (8269,29 руб.): 65% от ФОТ | 1 (100)/100 | 15721,86 12682,16 | 251,63 39,82 | 15721.86 | 12682.16 | 251,63 39,82 | 47 | 47
127 | ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 2,5 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм08-02-144-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,15 НР (4921,59 руб.): 95% от ФОТ СП (3367,4 руб.): 65% от ФОТ | 2 ((6*8*2+2*4*4)+6*12)/100 | 2642,13 2590,31 |  | 5284.26 | 5180.62 |  | 9.6 | 19.2
128 | ТЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (100 концов жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм11-08-001-01 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=7,39 НР (2167,85 руб.): 80% от ФОТ СП (1625,89 руб.): 60% от ФОТ | 0,85 ((60+60+50)/4)*2/100*1 | 3561,36 3188,01 |  | 3027.16 | 2709.81 |  | 11.3 | 9.61
Настройка основного и резервного канала передачи данных
129 | ТЕРм10-06-068-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., основной (1 тракт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-12 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-12 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (75680,71 руб.): 80% от ФОТ СП (56760,53 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 96492,9 94600,89 |  | 96492.9 | 94600.89 |  | 228 | 228
130 | ТЕРм10-06-068-13 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., последующий (1 тракт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-13 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-13 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18; МАТ=21,19 НР (7966,39 руб.): 80% от ФОТ СП (5974,79 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 10157,17 9957,99 |  | 10157.17 | 9957.99 |  | 24 | 24
131 | ТЕРм10-06-068-17 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания (1 объект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-17 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм10-06-068-17 ОЗП=21,18; ЭМ=7,92; ЗПМ=21,18; МАТ=21,18 НР (107868,05 руб.): 80% от ФОТ СП (80901,04 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 171406,66 119910,78 | 49097,66 14924,28 | 171406.66 | 119910.78 | 49097,66 14924,28 | 289 | 289
Раздел 4. Пусконаладочные работы СТМ
ПНР СТМ с числом каналов ТС, ТУ, ТИ=(42+4*2+29)=79
132 | ТЕРп02-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп02-01-003-07 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРп02-01-003-07 ОЗП=21,18 НР (116686,75 руб.): 65% от ФОТ СП (71807,23 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 179518,08 179518,08 |  | 179518.08 | 179518.08 |  | 393 | 393
133 | ТЕРп02-01-003-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-003-07 (1 канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп02-01-003-08 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРп02-01-003-08 ОЗП=21,18 НР (109310,21 руб.): 65% от ФОТ СП (67267,82 руб.): 40% от ФОТ | 39 79-40 | 4312,04 4312,04 |  | 168169.56 | 168169.56 |  | 9.44 | 368.16
Раздел 5. Монтаж ЯТС-80
134 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР01-02-005-01 ОЗП=21,18; ЭМ=7; ЗПМ=21,18 НР (313,24 руб.): 95% от ФОТ СП (164,87 руб.): 50% от ФОТ | 0,0864 0,9*0,8*4*3/100 | 5295,06 2996,12 | 2298,94 820,3 | 457.49 | 258.86 | 198,63 70,87 | 12.53 | 1.08
135 | ТЕР01-02-060-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-060-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР01-02-060-02 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18 НР (1372,54 руб.): 80% от ФОТ СП (772,05 руб.): 45% от ФОТ | 0,132 1*1,1*4*3/100 | 12997,53 12997,53 |  | 1715.67 | 1715.67 |  | 61.8 | 8.16
136 | ТЕР01-02-058-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР01-02-058-06 ОЗП=21,18; ЗПМ=21,18 НР (3558,04 руб.): 80% от ФОТ СП (2001,4 руб.): 45% от ФОТ | 0,132 1*1,1*4*3/100 | 33693,57 33693,57 |  | 4447.55 | 4447.55 |  | 154 | 20.33
137 | ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР11-01-002-04 ОЗП=21,18; ЭМ=7,16; ЗПМ=21,18; МАТ=4,82 НР (12694,78 руб.): 123% от ФОТ СП (7740,72 руб.): 75% от ФОТ | 9,6 1*0,8*4*3 | 2845,62 926,63 | 418,14 148,47 | 27317.95 | 8895.65 | 4014,14 1425,31 | 3.73 | 35.81
138 | ТЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕР07-01-001-02 ОЗП=21,18; ЭМ=7,77; ЗПМ=21,18; МАТ=8,03 НР (878,51 руб.): 130% от ФОТ СП (574,41 руб.): 85% от ФОТ | 0,02 (3+3)*2/100*0+2/100 | 71209,85 22752,19 | 30885,28 11036,9 | 1424.2 | 455.04 | 617,71 220,74 | 91.58 | 1.83
139 | ТССЦ-403-8012 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8012 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТССЦ-403-8012 МАТ=7,16 | 2 12-10 | 4079.55 |  | 8159.1
140 | ТЕРм37-01-013-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 3 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-013-08 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРм37-01-013-08 ОЗП=21,18; ЭМ=7,94; ЗПМ=21,18; МАТ=6,24 НР (27147,68 руб.): 80% от ФОТ СП (20360,76 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 49486,94 31906,61 | 8521,84 2027,99 | 49486.94 | 31906.61 | 8521,84 2027,99 | 121 | 121
Раздел 6. Создание и БД и схем для отображения телеинформации на ДП РЭС (количество каналов ТС, ТУ, ТИ=79
141 | ТЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (1 сигнал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-10-001-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРп01-10-001-01 ОЗП=21,18 НР (20544,62 руб.): 65% от ФОТ СП (12642,84 руб.): 40% от ФОТ | 79 | 400,09 400,09 |  | 31607.11 | 31607.11 |  | 1.22 | 96.38
142 | ТЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-10-002-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ТЕРп01-10-002-01 ОЗП=21,18 НР (5008,43 руб.): 65% от ФОТ СП (3082,11 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 7705,28 7705,28 |  | 7705.28 | 7705.28 |  | 23.49 | 23.49
Раздел 7. Оборудование поставляемое Подрядчиком
143 О | Цена поставщика | Шкаф УСПИ на базе УСПИ "Исеть 2" типа НП268-48.8 (СБ, 2ДК2, 6RSz, 3RS2z, 2Ez, T, 2t, GPS, ИПС) (шт.) ПЗ=646192,43*1 | 1 | 659116,28 646192,43*1 |  | 659116.28
в составе:
144 О |  | Шкаф напольный 42U 2100*800*600 (ВхШхГ) двустороннего обслуживания, дверь стекло/металл. с монтажными элементами (шт.) | 1
145 О |  | Коммуникационный контроллер «Синком-ДК2» (Базовая информационная емкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, МТС/МТУ, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN, поддержка протокола СПОДЭС, наличие функции прозрачного режима; 24В) (шт.) | 2
146 О |  | Клеммник COM-порта контроллера "Синком-ДК" (шт.) | 6
147 О |  | Блок питания DR-60-24 (шт.) | 3
148 О |  | Модуль ввода ТС "МТС-8.1/24" на разъединительных клеммниках (шт.) | 1
149 О |  | Модуль ввода ТС "МТС-8.1/220" на разъединительных клеммниках (шт.) | 5
150 О |  | Модуль телеуправления "МТУ-4.РК" с комплектом клеммников (шт.) | 2
151 О |  | Роутер iRZ RU21 (UMTS/HSUPA/HSDPA/EDGE/GPRS) 3G c антенной Antey-906 SMA и БП (шт.) | 1
152 О |  | Приемник GLONASS/GPS ПСТВ-2 в комплекте с GPS антенной и кронштейном для антенны (шт.) | 1
153 О |  | Устройство защиты линии Ethenet Pnet 1 GB (шт.) | 1
154 О |  | Устройство защиты 2-х пр. линии связи (шт.) | 3
155 О |  | Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, 2 магнитоконтакта, блок розеток с выключателем) (шт.) | 1
156 О |  | ИПС 300-220/220В-2А-1U (DC(AC)/DC)- питание цепей ТС=220В (шт.) | 1
Комплект оборудования, монтируемого на ОРУ, ЗРУ-6 и ОПУ
157 О | Цена поставщика | Многофункциональное измерительное устройство ESM-HV100-220-А2Е2-05S (шт.) ПЗ=31800.0*1 | 6 | 32436 31800.0*1 |  | 194616
158 О | Цена поставщика | Комплект клеммников для МИУ ESM-HV (шт.) ПЗ=6189,88*1 | 6 | 6313,68 6189,88*1 |  | 37882.08
159 О | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С (шт.) ПЗ=241,26*1 | 6 | 246,09 241,26*1 |  | 1476.54
160 О | Цена поставщика | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 (шт.) ПЗ=387,92*1 | 6 | 395,68 387,92*1 |  | 2374.08
161 О | Цена поставщика | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц с 2-мя датчиками температуры (L1=1,5м., L2=10м.). Защитный экран для датчика температуры (шт.) ПЗ=30942,44*1 | 1 | 31561,29 30942,44*1 |  | 31561.29
162 О | Цена поставщика | Ячейка телемеханики и связи ЯТС (2х3м с эл. конвектором, вентиляцией, шиной заземления). (шт.) ПЗ=739147,49*1 | 1 | 753930,44 739147,49*1 |  | 753930.44
163 О | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания (компл.) ПЗ=504241,40*1 | 1 | 514326,23 504241,40*1 |  | 514326.23
в составе:
164 О |  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, для монтажа в 19” стойку). (шт.) | 1
165 О |  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. (шт.) | 1
166 О |  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. (шт.) | 1
167 О |  | Комплект кабельных соединителей (шт.) | 1
168 О |  | Аккумуляторная батарея DTM1265 L 12В 65 А*ч (Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет) (шт.) | 6
169 О |  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). (шт.) | 1
ЗИП
в составе:
170 О | Цена поставщика | Многофункциональное измерительное устройство ESM-HV100-220-А2Е2-05S (шт.) ПЗ=31800.0*1 | 2 | 32436 31800.0*1 |  | 64872
171 О | Цена поставщика | Коммуникационный контроллер "Cинком-ДК2" (Информационная ёмкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, МТС/МТУ, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN, поддержка протокола СПОДЭС, наличие функции прозрачного режима; 24В) (шт.) ПЗ=41988,39+1848,14 | 1 | 44713,26 41988,39+1848,14 |  | 44713.26
172 О | Цена поставщика | Блок питания DR-30-24 (шт.) ПЗ=4151,04*1 | 1 | 4234,06 4151,04*1 |  | 4234.06
Раздел 8. Материалы и кабельная продукция
173 | Цена поставщика | Бирка кабельная У-136 (треугольник 55х55х55 мм) (шт.) МАТ=5,13*1 | 100 | 5,13 5,13*1 |  | 513
174 | Цена поставщика | Стяжка кабельная 300х4.8 (шт.) МАТ=598,5*1 | 2 | 598,5 598,5*1 |  | 1197
175 | Цена поставщика | Зажим наборный ЗН24-4И25, тип 2 (шт.) МАТ=127,22*1 | 100 | 127,22 127,22*1 |  | 12722
176 | Цена поставщика | Ограничитель на DIN-рейку (шт.) МАТ=34,2*1 | 8 | 34,2 34,2*1 |  | 273.6
177 | Цена поставщика | DIN-рейка 35мм. Длина 2м (шт.) МАТ=855,0*1 | 3 | 855 855,0*1 |  | 2565
Кабельная продукция
178 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга FTP4-C5E-SOLID-GY" (единой неразрывной длиной) (м.) МАТ=52,17*1 | 100 | 52,17 52,17*1 |  | 5217
179 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 ГОСТ (м.) МАТ=105,75*1 | 930 | 105,75 105,75*1 |  | 98347.5
180 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 ГОСТ (м.) МАТ=136,26*1 | 290 | 136,26 136,26*1 |  | 39515.4
181 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 ГОСТ (м.) МАТ=192,32*1 | 100 | 192,32 192,32*1 |  | 19232
182 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 ГОСТ (м.) МАТ=210,33*1 | 290 | 210,33 210,33*1 |  | 60995.7
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 6982119.34 | 1771501.6 | 426190,24 65244,15 |  | 4931.31
Накладные расходы | [5 empty] | 1487518.26
Сметная прибыль | [5 empty] | 1034254.03
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 788269.75 |  |  |  | 675.61
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 5528550.68 |  |  |  | 3374.67
Итого Оборудование | [5 empty] | 2393721.14
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 793350.06 |  |  |  | 881.03
Итого | [5 empty] | 9503891.63 |  |  |  | 4931.31
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2390706.36
Машины и механизмы | [5 empty] | 426190.24
ФОТ | [5 empty] | 1836745.75
Оборудование | [5 empty] | 2393721.14
Накладные расходы | [5 empty] | 1487518.26
Сметная прибыль | [5 empty] | 1034254.03
Непредвиденные затраты 1,5% от 9503891,63 | [5 empty] | 142558.37
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 9646450
НДС 20% от 9646450 | [5 empty] | 1929290
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 11575740 |  |  |  | 4931.31