# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»

взамен технических условий №01-122-10-183 от 24.04.18

| № 01-122-10-599 | 11.11.2019г |
| --- | --- |

«Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: ООО «ССК «Звезда».

Основание: заявка на технологическое присоединение от 27.02.2018 №630/С (вх. филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 26.03.2018 № 883/18) и корректировкой №16674/с от 02.10.19г (вх. филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 15.10.2019 № 883/18-4).

1. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств заявителя:

1.1. Центр профессиональной подготовки судостроительного комплекса «Звезда»;

1.2. Медицинский диагностический центр;

1.3. Транспортный цех судостроительного комплекса «Звезда»;

Расположенные, в Приморском крае, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1 (ориентир) в 48м на северо-запад (кадастровый номер - 25:36:010101:3077).

2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя: 4310 кВт в том числе по этапам:

1 этап: Центр профессиональной подготовки судостроительного комплекса «Звезда» -1620 кВт;

2 этап: Транспортный цех судостроительного комплекса «Звезда»- 1860 кВт;

3 этап:  Медицинский диагностический центр - 830 кВт

3. Категория по надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей: 1, 2 в том числе;

1 этап:

1-я категория - 100 кВт;

2-я категория – 1520 кВт;

2 этап:

2-я категория - 1860 кВт;

3 этап:

2-я категория - 830 кВт;

4. Уровень напряжения в точках присоединения: 6 кВ;

5. Точки присоединения – 6 (шесть) точек в том числе по этапам:

На первом этапе - 2 (две) точки присоединения (для нагрузок центра профессиональной подготовки судостроительного комплекса «Звезда»):

5.1. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 6 ПС 110/6 кВ Садовая – основное электроснабжение 1620 кВт.

5.2. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 18 ПС 110/6 кВ Садовая – резервное электроснабжение 1620 кВт.

На втором этапе 2 (две) точки (для нагрузок медицинского диагностического центра), дополнительно к точкам присоединения организованным на 1 этапе:

5.3. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 6 ПС 110/6 кВ Садовая – основное электроснабжение 1860 кВт.

5.4. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 18 ПС 110/6 кВ Садовая – резервное электроснабжение 1860 кВт.

На третьем этапе 2 (две) точки (транспортного цеха судостроительного комплекса «Звезда), дополнительно к точкам присоединения организованным на 1 и 2 этапах:

5.5. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 6 ПС 110/6 кВ Садовая – основное электроснабжение 830 кВт.

5.6. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 18 ПС 110/6 кВ Садовая – резервное электроснабжение 830 кВт.

Указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы и не может превышать 4310 кВт.

6. Основной и резервный источники питания: ПС 110/6 кВ Садовая

7. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта выполняемые АО «ДРСК»:

На первом этапе:

7.1. Строительство ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек 6 кВ №6 и №18 ПС 110/6 кВ Садовая до проектируемого на границе земельного участка заявителя РП 6 кВ.

7.1.1. Тип ЛЭП 6 кВ (кабельные или воздушные), конструктивные особенности, сечение проводников, трассу прохождения и способ прокладки строящихся ЛЭП 6 кВ определить в проекте.

7.2. Строительство на границе земельного участка заявителя РП 6 кВ, место размещения, количество линейных ячеек 6 кВ, тип и характеристики устанавливаемого оборудования определить в проекте.

7.3. Предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

На втором этапе:

7.4. Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 6 кВ № 6 и №18 ПС 110/6 кВ Садовая на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим полной нагрузке с учетом требуемой категории надежности, с проверкой на термическую и динамическую устойчивость, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

7.5. Для новых точек присоединения в РП 6 кВ предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

На третьем этапе:

7.6. Для новых точек присоединения в РП 6 кВ предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

8. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые заявителем:

8.1. Разработать схему электроснабжения объекта от точек присоединения, расположенных на границе участка с учетом этапности ввода объекта.

8.2. Строительство необходимого количества ЛЭП 6 кВ от точек присоединения расположенных на границе земельного участка заявителя до ТП 6/0,4 кВ и (или) ТП-РП 6/0,4 кВ и (или) РП 6 кВ, расположенных на территории заявителя, с учетом этапности ввода объектов.

8.3. Строительство, в границах собственного земельного участка, необходимого количества ТП 6/0,4 кВ и (или) ТП-РП 6/0,4 кВ и (или) РП 6 кВ. Тип, место установки, мощность и количество трансформаторов определить в проекте с учетом этапности ввода объектов. В ТП 6/0,4 кВ, ТП-РП 6/0,4 кВ, РП 6 кВ предусмотреть заземление и защиту от перенапряжений.

8.4. В случае определения, при проектировании, объектов аварийной и (или) технологической брони, решение по энергообеспечению нагрузок брони принять в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 06 июня 2013 года № 290. Разработать электрические схемы сохранения брони, включая применение, автономных источников электроснабжения с автоматикой, исключающей подачу напряжения от автономных источников в сеть энергосистемы.

8.5. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии, в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

8.6. Электроснабжение потребителей 1 и 2 категорий надежности электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, предусмотреть АВР в сети заявителя.

8.7. В случае выявления, при проектировании, возможности нарушения, электроустановками объекта соотношения потребления активной и реактивной

мощности tg φ>0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ Садовая, предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ Садовая

8.8. Подключение энергопринимающих устройств объектов к РП 6 кВ присоединенному к ПС 110/6 кВ Садовая, предусматривает участие всей нагрузки объекта в реализации управляющих воздействий противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ).

8.9. Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий

8.10. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

9. Настоящие технические условия действительны 3 года со дня заключения договора технологического присоединения и без оформленного договора не действительны.

# ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»

от 11.11.2019 № 01-122-10-599

| № 01-122-10-543 | 08.09.2020г |
| --- | --- |

На основании запроса заявителя от 20.08.2020 № 18072 (вх. Номер АО «ДРСК» «ПЭС» ТПР 883/18-16 от 24.08.2020) филиал АО «ДРСК» «ПЭС» вносит в технические условия от 11.11.2019 № 01-122-10-599 следующие изменения:

Пункт 1 читать в редакции:

1. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств заявителя:

1.1. Центр профессиональной подготовки судостроительного комплекса «Звезда»;

1.2. Транспортный цех судостроительного комплекса «Звезда»;

Расположенные, в Приморском крае, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1 (ориентир) в 48м на северо-запад (кадастровый номер - 25:36:010101:3077).

Пункт 2 читать в редакции:

2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя: 2986,5кВт в том числе по этапам:

1 этап: Центр профессиональной подготовки судостроительного комплекса «Звезда» -1620 кВт;

2 этап: Транспортный цех судостроительного комплекса «Звезда»- 1366,5 кВт

Пункт 3 читать в редакции:

3. Категория по надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей: 1, 2 в том числе;

1 этап:

1-я категория - 100 кВт;

2-я категория – 1520 кВт;

2 этап:

1-я категория – 149,5 кВт;

2-я категория – 1217 кВт;

Пункт 5 читать в редакции:

5. Точки присоединения – 4 (четыре) точки в том числе по этапам:

На первом этапе - 2 (две) точки присоединения (для нагрузок центра профессиональной подготовки судостроительного комплекса «Звезда»):

5.1. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 6 ПС 110/6 кВ Садовая – основное электроснабжение 1620 кВт.

5.2. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 18 ПС 110/6 кВ Садовая – резервное электроснабжение 1620 кВт.

Указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы и не может превышать 1620 кВт.

На втором этапе 2 (две) точки (для нагрузок транспортного цеха), дополнительно к точкам присоединения организованным на 1 этапе:

5.3. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 6 ПС 110/6 кВ Садовая – основное электроснабжение 1366,5  кВт.

5.4. Элементы электрической сети, расположенные на границе земельного участка заявителя в линейной ячейке 6 кВ строящегося РП 6 кВ, подключаемого к фидеру 6 кВ строящемуся от линейной ячейки 6 кВ № 18 ПС 110/6 кВ Садовая – резервное электроснабжение 1366,5  кВт.

Указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы и не может превышать 1366,5 кВт.

Пункт 7.6. исключить из текста ТУ.

Пункт 9 читать в редакции:

9. Настоящие технические условия действительны 5 лет со дня заключения договора технологического присоединения и без оформленного договора не действительны.