Приложение к техническим требованиям № 2

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, Ул. Черноморская, 6, т/ф (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

Объект Кабель 6 кВ ТП 561 - ТП 176	 EO0005436, г. Биробиджан ул. Ленина

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование КЛ-6кВ от ТП-561 до ТП-176, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм |  |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длительный срок эксплуатации, большое количество соединительных муфт. | м3 |  |  | 170 |  | Разработка грунта в траншее экскаватором (Тип траншеи Т-4) |  |
|  |  | м3 |  |  | 19 |  | Разработка грунта в траншее в ручную (Тип траншеи Т-4) |  |
|  |  | м3 |  |  | 4,7 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |
|  |  | м3 |  |  | 7,5 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных при устройстве переходов кабеля через автодороги |  |
|  |  | м |  |  | 11/11 |  | Демонтаж/монтаж бортовых камней: на бетонном основании |  |
|  |  | м2 |  |  | 47 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм |  |
|  |  | м2 |  |  | 75 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм |  |
|  |  | м |  |  | 75 |  | Прокладка труб в траншее |  |
|  |  | м |  |  | 345 |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |
|  |  | м |  |  | 86 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |
|  |  | м |  |  | 345 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |
|  |  | м |  |  | 345 |  | Покрытие кабеля сигнальной лентой |  |
|  |  | м3 |  |  | 116 |  | Обратная засыпка грунта в траншею экскаватором (Тип траншеи Т-4) |  |
|  |  | м3 |  |  | 10 |  | Обратная засыпка грунта в траншею вручную (Тип траншеи Т-4) |  |
|  |  | м |  |  | 12 |  | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |
|  |  | м2 |  |  | 6 |  | Окраска металлических поверхностей кабеля, количество окрасок 2 |  |
|  |  | шт. |  |  | 2 |  | Монтаж муфты концевой для 3-жильного кабеля напряжением: до 6/10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |
|  |  | шт. |  |  | 2 |  | Монтаж муфты соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 6/10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |
|  |  | шт |  |  | 2 |  | Монтаж маркировочных бирок на концевые муфты |  |
|  |  | шт |  |  | 2 |  | Установка информационных табличек |  |
|  |  | шт |  |  | 8 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 120 мм2 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель 10 кВ ААБл 3х120 ГОСТ 18410-73 | м |  |  | 440 |  | Монтаж кабеля |  |
| 2 | Муфта концевая 3 КВТП-10 (70-120) с комплектом наконечников ТУ 3599-007-99856433-2011 | шт. |  |  | 2 |  | Монтаж кабеля |  |
| 3 | Соединительные кабельные муфты 3СТп-10 (70-120) ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. |  |  | 2 |  | Монтаж кабеля |  |
| 4 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 | м3 |  |  | 52 |  | Монтаж кабеля |  |
| 5 | Лента сигнальная «Осторожно Кабель» шириной 300 мм ( Категория У1 по ГОСТ 15150-69 | м |  |  | 345 |  | Монтаж кабеля |  |
| 6 | Труба красного цвета, двустенная из композиции ПНД, IP 55 диаметром -125 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | м |  |  | 75 |  | Монтаж кабеля |  |
| 7 | Бирка кабельная маркировочная У-135 ГОСТ 18160-72 (СТ СЭВ 2650-80) | шт |  |  | 2 |  | Монтаж кабеля |  |
| 8 | Информационный знак 280х210 мм | шт |  |  | 2 |  | Нанесение границ охранной зоны КЛ |  |
| 9 | ЭМАЛЬ термостойкая, ГОСТ 11066-74 | кг |  |  | 1,5 |  | Монтаж кабеля |  |
| 10 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые ГОСТ 9128-2013 | кг |  |  | 20000 |  | Монтаж кабеля |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Биробиджан – ул. Пушкина |  |  | км |  | 3 | Перевозка бригады и инструмента |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МТР |  | т |  |  | 110 |  | Погрузка, разгрузка |

| Примечание: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладку кабеля производить после получения разрешения на производство земляных работ. |  |
| 2 | Работы выполняются в населенной местности в застроенной его части. |  |
| 3 | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии кабеля, значения расстояний (1 метр) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |