ТехническИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модернизация узла связи на ПС 110 Штыково с установкой системы телемеханики

(лот 90601-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК)

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 г.

1.2. Наименование проекта ИПР.

Модернизация узла связи на ПС 110/6 кВ Штыково с установкой системы телемеханики-1шт. К_25-ПЭС-1235

1.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

ПУЭ (действующее издание);

ПТЭ (действующее издание);

Техническая политика ПАО «РусГидро»;

Политика развития сетей связи ПАО «РусГидро».

Соглашение от 22.07.2019 № 19/10 – т – 397 о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО «СО ЕЭС» и АО «ДРСК» (далее – Соглашение) (Приложение 5).

2. Вид строительства - реконструкция.

2.1. Подготовка рабочей документации.

2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

3. Основные характеристики строительства и реконструкции объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип устройства телемеханики | УСПИ (ввод/вывод дискретных сигналов, опрос цифровых устройств, совместимое с существующей системой ОИК, АИИСУЭ АО ДРСК) |
| Количество ТС | 41 |
| Количество ТИТ | 76 |
| Количество ТУ | 26 |
| Тип измерительных преобразователей | Многофункциональный измерительный преобразователь с поддержкой функции счетчика электрической энергии ESM-HV или эквивалент |
| Протокол передачи информации | МЭК 60870-5-104, СПОДЭС |
| Каналы передачи данных | Основной, резервный |
| Скорость передачи | 64 Кбит/сек выше. Время доставки не более 2 с. |

4.  При выполнении СМР по модернизации ССПИ на подстанции, обосновать и выполнить.

4.1. Предварительное обследование подстанции, разработать рабочую документацию (далее – РД) по оснащению подстанции устройством сбора и передачи информации (далее – УСПИ), дооснащение дополнительным оборудованием панелей управления и защит, релейных и клеммных шкафов ОРУ, ОПУ, КРУН, организацию каналов связи. В составе РД выполнить: структурную схему системы сбора телеинформации и данных счетчиков электрической энергии (далее – СЭЭ) подстанции (типовая схема в Приложении 6), схему организации каналов, в том числе сбора информации в систему учета электроэнергии АО «ДРСК», схему передачи информации на сетевом уровне, в том числе сбора информации в системы учета электроэнергии АО «ДРСК», схему подключения измерительных преобразователей, схему подключения цепей телесигнализации и телеуправления, кабельные трассы, кабельный журнал подключения УСПИ к контактным группам ТС, ТИ, ТУ, схему электропитания устройств УСПИ на подстанции, предусмотреть при наличии подключение существующих СЭЭ  к УСПИ, предусмотреть размещение шкафов с оборудованием телемеханики и связи в разных помещениях. При разработке РД учесть требования раздела 2 Соглашения.

4.2.   На подстанции предусмотреть дооснащение панелей управления и защит, релейных шкафов, приводов коммутационных аппаратов средствами сбора технологической информации.

4.3. Материалы с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения профильными подразделениями АО «ДРСК», согласования с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и утверждения руководством АО «ДРСК».

4.4. Для передачи технологической информации необходимо использовать протокол МЭК 60870-5-104.  Скорость передачи данных не ниже 64 Кбит/с. Время передачи информации не более 2 с.

4.5. Для формирования телеизмерений применить многофункциональные измерительные преобразователи (далее – МИП), обеспечивающие следующие требования:

- измерение параметров электрического напряжения, тока, частоты, углов фазовых сдвигов, электрической мощности в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц;

- измерение активной и реактивной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока (коммерческий и технический учет) в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012;

- Протоколы передачи: МЭК 60870-5-104,  СПОДЭС;

- передача измеренных параметров по цифровым интерфейсам Ethernet.

4.6. Перечень оборудования и материалов необходимых для установки на ОРУ, ОПУ, КРУН, панели управления и защит, релейные и клеммные шкафы, привода коммутационных аппаратов приведен в Приложении 3. Количество МИП и материалов для их установки определяется в Приложении 3. Перечень оборудования и материалов уточняется при разработке РД.

4.7. Организовать передачу телеметрической информации в направлении ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, по двум независимым каналам связи, организация которых исключает возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Протокол передачи телеметрии должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, со скоростью передачи данных не ниже 64 Кбит/с.

4.8. Устройство УСПИ должно обеспечивать связь с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее четырёх портов связи с устройствами верхнего уровня).

4.9. Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой информации согласовывать на этапе проектирования с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.

4.10.  Телеизмерения в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ передавать в инженерных единицах. Суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) с объекта диспетчеризации в диспетчерский центр устанавливается требованиями подсистем автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления, использующих эту информацию, и должно лежать в пределах не более 2 секунд.

4.11. Перечень передаваемой технологической информации с ПС 110 кВ Штыково в направлении ОДГ АРЭС СП ПЮЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ возможной после модернизации ССПИ приведен в Приложении 2.

При наличии исполнительных устройств проектом предусмотреть передачу на ОДГ АРЭС дополнительной телесигнализации о:

- состоянии (исправности, неисправности) схемы управления коммутационным аппаратом; состоянии (готовности, неготовности) привода коммутационного аппарата;

- срабатывании устройств РЗА (по каждому устройству РЗА и сработавшей защите или автоматике);

- неисправности устройств РЗА (по каждому комплекту, устройству РЗА);

- потере собственных нужд и оперативного тока подстанции;

- недопустимом повышении температуры верхних слоев масла трансформатора;

- недопустимом уровне масла трансформатора;

- нарушении работы системы охлаждения трансформатора;

- неисправности РПН;

- неисправности (отказе) устройств инженерных и вспомогательных систем подстанции (обобщенные сигналы по каждой системе);

- срабатывании охранной сигнализации зданий, сооружений и территории подстанции (обобщенный сигнал);

- работе автоматической установки пожаротушения (обобщенные сигналы);

- работе пожарной сигнализации подстанции (обобщенные сигналы по отдельным компонентам оборудования и/или пожароопасным помещениям);

- обнаружении гололедообразования на проводах и тросах ВЛ, о наличии гололеда (работа соответствующих систем обнаружения гололеда);

- неисправности в системе телемеханики, связи.

5. Особые условия.

5.1. Работы ведутся в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным (при необходимости) перерывом электроснабжения с указанием предполагаемого времени отключения.

6. Выделение пусковых комплексов.

Выполнить одним пусковым комплексом.

7. Сроки выполнения работ.

– начало выполнения работ – с момента заключения договора.

– окончание – не позднее 30.11.2021 г.

8. Объем работ, выполняемых подрядчиком

8.1.  В объеме работ по подстанции ПС 110 кВ Штыково предусматривается:

8.1.1. Выполнить поставку, монтаж, наладку шкафа УСПИ, в соответствии с комплектацией, указанной в Приложении 3;

8.1.2. Выполнить прокладку, подключение контрольных и сигнальных кабелей на ОРУ (шкафы приводов, клеммные шкафы), ОПУ (панели управления и защит), КРУН-6 кВ (релейные шкафы) для подключения ТС, ТИ, ТУ, существующих СЭЭ;

8.1.3. Выполнить дооснащение в клеммных шкафах приводов (ОРУ), в панелях управления и защит (ОПУ), в релейных шкафах (КРУН-6 кВ) комплектами клеммников ТС, ТИ, ТУ, существующих СЭЭ для вывода технологической информации в направлении УСПИ;

8.1.4. Выполнить монтаж многофункциональных измерительных преобразователей (далее – МИП) в панелях управления и защит (ОПУ), релейных шкафах (КРУН-6 кВ), подключение МИП к измерительным цепям ТТ, ТН, интерфейсному кабелю, цепям электропитания;

8.1.5. Выполнить подключение цепей ТС, ТИ, ТУ, существующих СЭЭ, цепей электропитания к устройству УСПИ, клеммным шкафам приводов, релейным панелям управления и защит, релейным шкафам;

8.1.6. Выполнить настройку, конфигурацию УСПИ, МИП, существующих СЭЭ, ОИК ОДГ АРЭС СП ПЮЭС, АИИСУЭ АО ДРСК;

8.1.7. Выполнить монтаж и подключение антенны ГЛОНАСС/GPS, настройку синхронизации времени УСПИ;

8.1.8. На ОРУ 110 кВ предусмотреть вывод двухпозиционных ТС (шкафы приводов КА 110 кВ) всех присоединений;

8.1.9. Установить дополнительные промежуточные шкафы с монтажными элементами (ОРУ 110 кВ, КРУН-6 кВ);

8.1.10. Выполнить установку и настройку измерительного преобразователя температуры (в комплекте с 2-мя датчиками);

8.1.11. Предусмотреть установку температурного датчика в защитном гофре на внешней стороне ОПУ для мониторинга наружной температуры воздуха (длина провода с термодатчиком для наружной установки необходима не менее 20 метров). Температурный датчик установить с теневой стороны здания, на высоте 2 м над землёй, на расстоянии 2-3 метра от стены, над газоном (не над асфальтом). При этом не рекомендуется установка температурного датчика поблизости от сильно нагревающихся поверхностей (крыш, вытяжных воздуховодов или других источников тепла).

8.1.12. Выполнить поставку и монтаж распределительных щитов с прокладкой кабелей электропитания от панели СН подстанции;

8.1.13. Выполнить комплекс пусконаладочных работ системы телемеханики, системы учета эклектической энергии на подстанции и на устройствах верхнего уровня ОИК ОДГ АРЭС СП ПЮЭС, АИИСУЭ АО ДРСК;

9. Требования к выполнению сметных расчетов.

9.1. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимость работ конкурсного предложения) в соответствии с действующим положениям, требованиям нормативных документов Минстроя РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная документация составляется с учетом требований «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

9.2. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Приложение № 4).

9.3. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода.

9.4.	Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

9.5. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными органами  субъекта  РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

По каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы) следует применять индексы, разработанные к федеральным единичным расценкам и рекомендованные к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

9.6.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

9.6.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

9.6.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

9.7.	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

9.8. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

9.9. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

9.9. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

9.11.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

9.12.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

9.13. Сметная стоимость строительно-монтажных работ на этапе оформления договора подряда определяется сводной таблицей стоимости работ. Локальные сметные расчёты стоимости строительно-монтажных работ будут вводиться в состав договора подряда дополнительными соглашениями по факту исполнения рабочей документации.

10. Требования к выполнению работ.

10.1. Монтажные работы выполняются в действующей электроустановке (в помещениях релейных залов подстанции, ОПУ, ОРУ-110 кВ, КРУН-6 кВ) с отключением напряжения в месте производства работ.

10.2. Пусконаладочные работы выполняются без снятия напряжения в действующей электроустановке. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию Заказчику.

10.3.  Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным лоткам, каналам.

10.4. Точки подключения измерительных преобразователей определяются Заказчиком, работы по подключению цепей ТС, ТИ, ТУ выполняются подрядчиком в присутствии представителей Заказчика.

10.5. По письменному согласованию с Заказчиком, до, после или во время проведения настоящего Открытого запроса предложений Подрядчик вправе ознакомиться с объемом работ с выездом непосредственно на объекты Заказчика.

10.6. Место выполнения работ: Филиал АО «ДРСК» «ПЭС» СП ПЮЭС АРЭС ПС 110 кВ Штыково.

11. Требования к продукции (материалам) поставки подрядчика.

11.1. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия.

11.2. Каждая позиция (за исключением однотипных) предлагаемой Участником продукции должна иметь полное техническое описание, выпущенное Производителем. Для однотипных позиций допускается предоставлять одно описание. В случае большого объема документации, допускается предоставление документации в электронном виде. Каждое изделие должно иметь заполненный паспорт изделия с указанием серийного номера, даты выпуска и продажи, удостоверенный печатью.

11.3. С оборудованием должно поставляться программное обеспечение для настройки и эксплуатации оборудования.

11.4. Срок гарантийного обслуживания каждой позиции продукции должен быть установлен не менее 36 месяцев.

11.5. В связи со специфическими особенностями оборудования и ПО, необходимостью его интеграции в существующую систему диспетчерского управления, не допускается замена поставляемой продукции на сходную по функциональным возможностям, но несовместимую по аппаратно-программным характеристикам, изменение комплектации оборудования.

11.6. Срок поставки всех комплектующих оборудования – единовременно.

12. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

12.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

12.2. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, плановой стоимости Заказчика.

12.3 В составе заявки Участник должен подтвердить наличие собственной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в органах Ростехнадзора или копию договора со специализированной организацией, имеющей право проведения испытаний и измерений  смонтированного оборудования (При отсутствии договора до момента подписания Договора подряда, допускается предоставление протокола о намерениях или письменного подтверждения возможности выполнения необходимых работ от специализированной организации (выполняется постоянно в период действия договора)).

12.3.1 Соответствие установленному требованию подтверждается представлением участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о материально-технических ресурсах», приведенной в Документации о закупке с приложением подтверждающих документов в виде копий ПТС  договоров аренды оборудования (если нет собственного), свидетельства о регистрации электролаборатории, или договора о намерениях с зарегистрированной электролабораторией, или гарантийного письма от зарегистрированной электролабортории.

Приложение:

1. Объем выполняемых работ.

2. Объём технологической информации, планируемой для передачи с ПС 110 кВ     Штыково в направлении ОДГ АРЭС СП ПЮЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ после модернизации ССПИ.

3. Перечень наименования оборудования, материалов для оснащения УСПИ, панелей управления, панелей защит, релейных и клеммных шкафов (ОПУ, ОРУ-110кВ, КРУН-6 кВ) ПС 110 кВ Штыково.

4. Методические указания по определению сметной стоимости.

5. Соглашение от 22.07.2019 № 19/10 – т – 397 о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО «СО ЕЭС» и АО «ДРСК».

6. Типовая схема ССПИ.

Приложение 1

- Объемы выполняемых работ

| № п.п. | Наименование подстанции | ТС |  |  |  | ТИТ |  | ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТС 110 кВ | ТС 6 кВ | АПС | Всего ТС | МИП | Всего параметров P, Q, U, I, F,Т | Всего |
| 1 | ПС 110 кВ Штыково | 18 | 19 | 4 | 41 | 29 | 76 | 26 |

Приложение 2

- Объем технологической информации, планируемой для передачи с ПС 110 кВ Штыково в направлении ОДГ АРЭС СП ПЮЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ после модернизации программы ССПИ.

| № | Диспетчерское наименование присоединений | Состав телеметрии | Каким диспетчерским центром используется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В 110 Кролевцы-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 2 | В 110 Кролевцы-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 3 | В 110 Фридман/т | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 4 | В 110 Анисимовка/т | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 5 | В 110 Факел-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 6 | В 110 Факел-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 7 | СОВ 110 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 8 | ОД 110 Т-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 9 | ОД 110 Т-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 10 | В 6 Т-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 11 | В 6 Т-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 12 | СВ 6 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 13 | В 6 Ф-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 14 | В 6 Ф-3 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 15 | В 6 Ф-4 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 16 | В 6 Ф-6 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 17 | В 6 Ф-10 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 18 | В 6 Ф-17 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 19 | В 6 Ф-18 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 20 | В 6 Ф-19 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 21 | В 6 Ф-20 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 22 | В 6 Ф-25 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 23 | В 6 Ф-26 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 24 | В 6 Ф-27 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 25 | Авария на ПС. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 26 | Неисправность на ПС. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 27 | КИ-6-1С. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 28 | КИ-6-2С. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 29 | В 110 Кролевцы-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 30 | В 110 Кролевцы-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 31 | В 110 Фридман/т Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 32 | В 110 Анисимовка/т Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 33 | В 110 Факел-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 34 | В 110 Факел-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 35 | СОВ 110 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 36 | ОД 110 Т-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 37 | ОД 110 Т-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 38 | ТН 1С 110 кВ Uab, Ubc, Uca, F. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 39 | ТН 2С 110 кВ Uab, Ubc, Uca, F. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 40 | ОСШ 110 кВ Uab, Ubc, Uca, F. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 41 | Измерение температуры наружного воздуха на ПС Т. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 42 | В 6 Т-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 43 | В 6 Т-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 44 | СВ 6 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 45 | В 6 Ф-2 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 46 | В 6 Ф-3 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 47 | В 6 Ф-4 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 48 | В 6 Ф-6 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 49 | В 6 Ф-10 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 50 | В 6 Ф-17 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 51 | В 6 Ф-18 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 52 | В 6 Ф-19 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 53 | В 6 Ф-20 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 54 | В 6 Ф-25 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 55 | В 6 Ф-26 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 56 | В 6 Ф-27 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 57 | 1С 6 кВ Uab | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 58 | 2С 6 кВ Uab | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |

Приложение 3

- Перечень наименования оборудования, материалов для оснащения УСПИ, панелей управления, панелей защит, релейных и клеммных шкафов (ОРУ 110 кВ, ОПУ, КРУН 6 кВ) ПС 110 кВ Штыково

| - № п/п | - Наименование оборудования | - Ед. изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | УСПИ |  |  |
|  | в составе: | - шт. | - 1 |
| - 1.1 | Шкаф напольный 42U 2100*800*600 (ВхШхГ) двустороннего обслуживания, дверь стекло/металл. с монтажными элементами, шиной заземления, Кросс-панель 1U (с понижением 60 мм) | - шт. | - 1 |
| - 1.2 | Устройства сбора данных ЭНКС-3м.648GT-1-2 или эквивалент (8xRS-485, 2xRS-232, а также 2xEthernet, модули 3G/2G +ГЛОНАСС/GPS, Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=) | - шт. | - 2 |
| - 1.3 | Антенна GPS-P.20 ГЛОНАСС/GPS, 20 м, SMA, -40 до +90 °С или эквивалент | - шт. | - 2 |
| - 1.4 | Кронштейн антенны GPS-КР-300 ГЛОНАСС/GPS, сталь, 0,3 м | - шт. | - 2 |
| - 1.5 | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц с 2-мя датчиками температуры (L1=1,5м., L2=10м. с защитным экраном для датчика температуры) или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.6 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(220)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa =220В смачиваемые контакты), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX) | - шт. | - 2 |
| - 1.7 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(24)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa (имеется встроенный источник питания 24 В= для «сухих» контактов, Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX) | - шт. | - 1 |
| - 1.8 | Клемма с размыкателем AVK 4A (для ТС) (304380) | - шт. | - 144 |
| - 1.9 | Концевой сегмент на клеммники AVK 4R-A, (серый); NPP AVK 4R-A (450330) | - шт. | - 4 |
| - 1.10 | Перемычка для AVK4RD- YBK4*- ASK3*- MVK4, (10полюсов); UK 4-10 (476239) | - шт. | - 18 |
| - 1.11 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-0/3R-220-A1 или эквивалент (3 выхода EMR (1 ТУ) (EMR - выходы на электромеханических реле: 250 В~/8 А, 250В=/0,12 А), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 1хRS-485) | - шт. | - 28 |
| - 1.12 | Клемма с размыкателем AVK 4A (для ТУ) (304380 | - шт. | - 112 |
| - 1.13 | Концевой сегмент на клеммники AVK 4R-A, (серый); NPP AVK 4R-A (450330) | - шт. | - 4 |
| - 1.14 | ИПС 300-220/220В-2А-1U-DC(AC)/DC или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.15 | Выключатель автоматический 2А C60H-DC 500В (A9N61522) или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.16 | Промышленный 16-портовый управляемый коммутатор 10/100 BaseT Ethernet MOXA EDS-516A или эквивалент | - шт. | - 2 |
| - 1.17 | 19" Блок защиты от импульсных перенапряжений для Ethernet сетей на 24 порта PRM24 АРС с 24 модулями PNETR6 APC Suppressor или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.18 | Коммутационная панель NETLAN 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, черная или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.19 | 19" Панель распределения питания РЩП-ТМА | - шт. | - 1 |
| - 1.20 | 19" Панель распределения питания РЩП | - шт. | - 1 |
| - 1.21 | ИБП ATS 1000 R-X Rack c монтажным комплектом МК21, кабель соединительный КП-2-10-М8 1,5м или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.22 | Встраиваемый WEB/SNMP-адаптер для контроля и управления WEBtel II ES AUX или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.23 | - Аккумуляторный отсек АО 4/17 RACK | - шт. | - 1 |
| - 1.24 | - Аккумуляторные батареи CSB GP12170 | - шт. | - 4 |
| - 1.25 | - Кабели соединительные для подключения АКБ | - шт. | - 1 |
| - 1.26 | - Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, 2 магнитоконтакта, блок розеток с выключателем) | - шт. | - 1 |
| - 2 | - Комплект оборудования МИП для монтажа на панелях ОПУ, в ячейках КРУН 6 кВ ( Ввода, СВ, отходящие фидера, ТН по 110 кВ и 6 кВ ) | - компл. | - 29 |
|  | - состав комплекта: |  |  |
| - 2.1 | - Многофункциональное измерительное устройство ESM-HV100-220-А2Е2-05А-SD8G.esm с памятью 8 Гб (хранение архивов измерений и отчетов) или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 2.2 | - Комплект клеммников для измерительного преобразователя ESM-HV | - шт. | - 1 |
| - 2.3 | - Настенная розетка NETLAN, 2 порта, Кат.5e (Класс D),100МГц, RJ45/8P8C, 110, T568A/B, - неэкранированная,белая (EC-UWO-2-UD2-WT-10) | - шт. | - 2 |
| - 2.4 | - Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С | - шт. | - 1 |
| - 2.5 | - Клемма заземления ЗНИ-6 | - шт. | - 1 |
| - 2.6 | - Ограничитель на DIN-рейку | - шт. | - 2 |
| - 2.7 | - DIN-рейка 35*15 L=0,4м | - шт. | - 1 |
| - 2.8 | - Комплект для монтажа МИП (провод монтажный, наконечники, стяжки нейлоновые) | - шт. | - 1 |
| - 3 | - Шкаф клемм ПКР 66-3*50/2,5 (для установки на ОРУ-110, КРУН-6 кВ) | - шт. | - 2 |
|  | - в составе: |  |  |
| - 3.1 | - Шкаф настенный 600х600х210 (ВхШхГ) с монтажными элементами |  | - 1 |
| - 3.2 | - Клемма c размыкателем AVK 4A (304380) | - шт. | - 150 |
| - 3.3 | - Маркировка без надписей DG10/6 | - шт. | - 15 |
| - 3.4 | - DIN-рейка 35х15, L=500м | - шт. | - 3 |
| - 3.5 | - Ограничитель на DIN-рейку | - шт. | - 6 |
| - 3.6 | - Крышка торцевая КТ-13 тип 2 | - шт. | - 3 |
| - 3.7 | - Площадка НР-2 | - шт. | - 6 |
| - 4 | - Кабельная продукция: |  |  |
|  | - в составе: |  |  |
| - 4.1 | - Кабель FTP кат-5е 4x2x0,5 (RS-485 от ПР-3 до МИП) | - м. | - 905 |
| - 4.2 | - Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 | - м. | - 1400 |
| - 4.3 | - Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 | - м. | - 900 |
| - 4.4 | - Кабель КВВГЭнг-LS 19х1,5 | - м. | - 100 |
| - 4.5 | - Кабель КВВГЭнг-LS 27х1,5 | - м. | - 200 |
| - 4.6 | - Кабель КВВГЭнг-LS 37х1,5 | - м. | - 200 |
| - 4.7 | - Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | - м. | - 400 |
| - 4.8 | - Кабель КВВГнг-LS 5х2,5 | - м. | - 100 |
| - 4.9 | - Кабель КВВГнг-LS 7х2,5 | - м. | - 100 |
| - 4.10 | - Провод монтажный ПУГВ 1х2,5 | - м. | - 200 |
| - 4.11 | - Провод монтажный ПУГВ 1х1,5 | - м. | - 200 |
| - 4.12 | - Провод монтажный ПУГВ 1х1,5 ж/з | - м. | - 100 |
| - 4.13 | - Металлорукав Р3-ЦХ-20 | - м. | - 50 |
| - 4.14 | - Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.75мм без протяжки SN10, в бухте 50м, цвет красный (кр. 50м) (арт 120975) | - м. | - 50 |
| - 4.15 | - Щит распределительный навесной ЩРН-12 220*300*120 IP31 (ВхШхГ) сталь. | - шт. | - 2 |
| - 4.16 | - Выключатель автоматический двухполюсный ТХ3/RX3 на 25 А | - шт. | - 2 |
| - 4.17 | - Выключатель автоматический двухполюсный ТХ3/RX3 на 16 А | - шт. | - 8 |
| - 4.18 | - Шина N на DIN рейку в корпусе 2х7 групп | - шт. | - 2 |
| - 5 | - Переносной АРМ инженера ТМ на базе HP ProBook 440 G714"(1920x1080)/InteCore i510210u(1.6Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics620/45WHr/war 1y/1.6kg/PikeSilver/W10Pro/Сумка/RS232-485 | - шт. | - 1 |
| - 6 | - Комплект оборудования ЗИП |  |  |
|  | - в составе: | - компл. | - 1 |
| - 6.1 | - Устройство сбора данных ЭНКС-3м.648GT-1-2 или эквивалент (8xRS-485, 2xRS-232, а также 2xEthernet, модули 3G/2G +ГЛОНАСС/GPS, Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=) | - шт. | - 1 |
| - 6.2 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(220)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa =220В смачиваемые контакты), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX | - шт. | - 1 |
| - 6.3 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(24)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa (имеется встроенный источник питания 24 В= для «сухих» контактов), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX | - шт. | - 1 |
| - 6.4 | Многофункциональное измерительное устройство ESM-HV100-220-А2Е2-05А-SD8G.esm с памятью 8 Гб или эквивалент (хранение архивов измерений и отчетов) | - шт. | - 1 |

Приложение 6