Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3301/20 дата регистрации ДОУ 21.08.2020

1. Заявитель: Акционерное общество "Солнечная долина Владивостока" телефон: 89147927896

2. Наименование объекта: Жилые дома в районе пос.Трудовое, ул.50 лет Октября д.1 г.Владивосток Приморского края

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, в 625 м на восток от жилого дома по ул.50 лет Октября, д. 1, кадастровый номер земельного участка 25:28:050080:2097

4. Заявленная мощность (кВт): 2 000

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Заводская, строительство ЛЭП. 6 кВ «Ф-11», Конечная опора проектируемой ЛЭП 6 кВ

Вторая точка присоединения: ПС-Заводская, строительство ЛЭП 6 кВ «Ф-25», Конечная опора проектируемой ЛЭП 6 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:    152 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | 2хВЛ СИП 3х120 |  | 3,3км |  |
|  |  |  |  |  | 2хКЛ АПвПуг 3х(1х240) |  | 0,6км |  |
|  |  |  |  |  | 2хГНБ |  | 100м |  |
| 1.2. |  | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 34 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | СИП3 1х120 В т. ч. ошиновка РЛК (4шт.) |  | 20730 36 |  |
| 1.4. |  | Прокладка кабеля по трассе (м) |  |  | АПвПуг 3х(1х240) В т. ч. заход на ПС В т. ч. подъем на опору В т. ч.2х ГНБ |  | 4740 120 30 200 |  |
| 1.5. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛК 400/6 |  | 4 |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | Концевая |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | промежуточная |  | 14 |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | ОПН 6\10 |  | 12 |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Монтаж коммерческого учета | ПКУ 6 кВ с комплектом ТТ |  |  | 2 |
| 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Демонтаж трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №11, 25 ПС Заводская | ТПЛ 10- 200/5 |  |  | 6 |
| 4. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Монтаж трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №11, 25 ПС Заводская | ТПЛ 10- 300/5 |  |  | 6 |
| 5. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  | ВЛ6кВ |  | 55 |  |
| 5.2 |  | Чистка просеки, деревьев и кустарника, м |  |  | ВЛ6кВ |  | 1800м |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

1.Строительство 2хЛЭП 6 кВ длинной 4 км каждая от линейных ячеек 6 кВ № 25, 11 ПС 35/6 кВ Заводская до границы участка заявителя.

В составе:

-2хКЛЭП 6 кВ 3х(1х240) -700 м

В том числе ГНБ-100 м

2хЛЭП 6 кВ СИП3 -1х120 мм - 3,3 км

2.Монтаж учета ЭЭ 6 кВ (ПКУ) на границе участка заявителя (2шт);

3. Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 6 кВ № 11, 25 ПС Заводская номиналом 200/5 на 300/5.

4. предусмотреть частичную вырубку леса под трассу ЛЭП 6 кВ (1,8 км)