Технические требования

Модернизация ПС 110 кВ Вяземская с заменой масляного выключателя МВ-10 на выключатель вакуумный ВВ-10

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 г.,

1.2. Модернизация ПС 110 кВ Вяземская с заменой масляного выключателя МВ-10 на выключатель вакуумный ВВ-10, Идентификатор инвестиционного проекта K_27-ХЭС-15.41.

2. Объем выполняемых работ:

2.1. Реконструкция комплектных ячеек №1, №6, №10 ЗРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Вяземская. Ячейки типа: КРУ типа 4КВС-08

2.1.1. Выполнить демонтаж:

-  Существующих масляных выключателей - 3 шт;

-  Существующих амперметров – 1 шт.

2.1.2. В ячейках №1 (В-10 1Т), № 6 (СВ-10), № 10 (В-10 2Т) ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Вяземская выполнить монтаж оборудования линейной ячейки: вакуумный выключатель с комплектом адаптации на тележке ячейки КРУ типа 4КВС-08, монтаж выкатного элемента (тележки) с силовыми контактами, монтаж контактной системы (состав: шины, ламели неподвижных силовых контактов), монтаж стационарной контактной системы в ячейке (состав: трансформаторы тока, опорные изоляторы, заземляющие ножи с ручным приводом и механической блокировкой), учесть применение дополнительных металлоконструкций для монтажа вышеуказанного оборудования, выполнить окраску ячейки, РШ и выкатного элемента, снабдить знаками безопасности.

2.1.3.	Выполнить:

- Установку новых амперметров ЩП120- П600А/5А – 1 шт;

- Подключение трансформаторов тока – 8 шт;

- Подключение амперметров ЩП120- П600А/5А – 1 шт.;

- Проверка правильности подключения установленного оборудования;

-  Изменение уставок РЗА в соответствие с картой уставок и их проверка;

-  Снятие векторных диаграмм от постороннего источника тока или от первичного тока рабочей нагрузки, их обработка и анализ.

2.1.4. Выполнить монтаж: МТО, МТЗ, ЗЗ с установкой устройств РЗА на базе микропроцессорных терминалов в яч № 6 (СВ-10).

2.1.5. В устанавливаемой ячейке 10 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами;

2.1.6. Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 10 кВ с выносного пульта ДУ.

2.1.7. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

2.1.8. Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

2.1.9. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

2.1.10. Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала.

- Отдельным разделом выполнить параметрирование уставок и функций МП терминалов в соответствии с файлом конфигурации и бланка уставок завода изготовителя.

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА, сигнализации, ТМ и ТС. Схема электрическая принципиальная.

- Схема БДЗ-01 кВ с действием на отключение данной ячейки. Схема электрическая принципиальная.

- Схема привода выключателя. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить монтаж реле РС,

- Выполнить монтаж светодиодных индикаторных ламп СКЛ.

2.1.11. Предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5. ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

- Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения;

- Предусмотреть учет активной и реактивной энергии;

- Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности не ниже 0,5S для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- Обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- Обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета.

2.1.12. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55ºС.;

2.1.13. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5S, для устройств релейной защиты 10Р;

2.1.14. Класс точности вторичной обмотки трансформатора напряжения для учёта и измерений принять не ниже 0,5;

2.1.15. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

2.1.16. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.)

2.1.16. Выполнить монтаж и наладку системы учета с учетом следующих решений:

- Предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- Предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и блоков испытательных зажимов (БИ) на панели учета ОПУ, Модель счетчиков: ЦЭ 6850М 0,5S/0.5 110 5-7,5 A 2H-1-P;

- Установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- Осуществить монтаж и пусконаладочные работы по подключению к существующей системе АИИСКУЭ.

- От ячейки 6 кВ проложить контрольный кабель до прибора учета. Длину, марку и сечение жил определить проектным решением.

2.1.17. Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «ЦЭС» проект в части подключаемых приборов учета отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- Выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- Выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- Выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

Оборудование заказать согласно опросного листа (Приложение 3)

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проектом производства работ (ППР), а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.2. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска на производство работ.

3.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.5. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

3.6. В течение 10 рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет предпроектное обследование объектов, в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней, письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

3.7. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Объемы строительно-монтажных работ представлены в таблице 1:

Таблица 1

| №. п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель на выкатном элементе, ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 или аналог, шт | шт | 3 | Монтаж выполнить в ячейках №1 (В-10 1Т), № 6 (СВ-10), № 10 (В-10 2Т) |
| 2 | Амперметр, ЩП120- П600А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| 3 | Лампа светодиодная коммутаторная , СКЛ 11 Ж-2-220, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| 4 | Выключатель автоматический, ВА 47-63, 2P 4А (C) 4,5kA, шт (GB000045047) | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| 5 | Выключатель автоматический, ВА 47-63, 2P 2,5А (C) 4,5kA, шт (GB000045048) | шт | 3 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 6 | - Лампа светодиодная коммутаторная, СКЛ 11 Л-2-220, шт (GB000014903) | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 7 | - Лампа светодиодная коммутаторная, СКЛ 11 К-2-220, шт (GB000014904) | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| 8 | Терминал защиты и автоматики отходящей линии (ВЛ) 6-10 кВ, Бреслер-0107.205, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 9 | - Провод, ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5, км | км | 0,12 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 10 | - Провод, ПВ-3 1*2,5, м | м | 60 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| 11 | Дин рейка, 800 мм, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 12 | - Клеммы, Phoenix Contact UT 4-MT, шт | шт | 40 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 13 | - Клеммы, Phoenix Contact UT 4-TWIN, шт | шт | 60 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 14 | - Ключ ввода, АПВ 4G-92-U, шт | шт | 2 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 15 | - Ключ управления, 4G10-203-U, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 16 | - Наконечник вилочный, НВИ 2,5-6, шт | шт | 40 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 17 | - Наконечник штыревой, НШВИ(2) 1,5-8 (КВТ) , шт | шт | 40 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 18 | - Резистор ПЭВ-50 1кОм, ПЭВ-50 1кОм, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 19 | - Резистор ПЭВ-50 3,9кОм, ПЭВ-50 3,9кОм, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 20 | - Реле указательное, РУ-21 220В п/п, шт | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 21 | - Кнопка КЕ-201У2 10А | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| 22 | Лента красящая (риббон) МК-RS 100В 100мп | шт | 1 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| 23 | Трубка ПВХ | м | 20 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |
| - 24 | - Провод, ПВ-3 1*2,5, м желто-зеленый | км | 0,01 | Монтаж выполнить в ячейке № 6 (СВ-10), |

4. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

4.1. Требования к МТР Участника:

4.1.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице № 1 настоящих Технических требований

Таблица 1

Машины и механизмы

| п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: не менее 5 т | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 1 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

4.1.1.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице № 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

4.1.1.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения

4.1.2. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора  аккредитованную электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

4.1.2.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

4.1.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (определяется самостоятельно из представленного ниже перечня) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением с напряжением до 10 кВ включительно.

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

4.2. Требования к персоналу Участника:

4.2.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице № 2 настоящих Технических требованиях.

Таблица 2

Рабочий персонал

| п/п | Должность (группа допуска)** | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) (не ниже V) | 1 |
| 2 | Машинист дорожных и строительных машин (не ниже II) | 1 |
| 3 | Рабочие (не ниже III) | 3 |
| 4 | Инженер РЗА (не ниже IV) | 1 |
|  | ИТОГО | 6 |

* - определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2».

** - определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н ред. от 15.11.2018).

4.2.2. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал перечисленный в таблице № 2).

4.3. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 4 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника.

5. Требования к выполнению сметных расчетов:

5.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №5 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

5.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

5.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1., не допускается.

5.4. Для определения стоимости Затрат на временные здания и сооружения в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении №5 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

5.5. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении №5 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

5.6. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

6. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов

6.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком.

Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (ред. 21.08.2002 г.).

6.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

6.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

Ссылка на марку (тип) продукции, технические условия, носит описательный, а не обязательный характер.

7. Порядок сдачи-приемки Работ:

  - По завершении выполнения Работ по каждому этапу Проектных работ Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 8 к Договору с приложением результата Проектных работ. Датой выполнения Этапа Проектных работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ по соответствующему Этапу.

  - По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 9 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.

  - По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах;

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах;

- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

- Акт КС-14 (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах.

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 7.1-7.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение.

  - Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 – 5.3 Договора.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 5.4 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением 
на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

  - Стоимость Давальческих материалов и запасных частей, указанных в Приложении № 13 к Договору, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по цене, указанной в Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме М-15, утвержденной постановлением Госкомстата от 30.10.1997 
№ 71а. При этом стоимость Давальческих материалов и запасных частей не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.3 Договора.

  - Стоимость Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 15 к Договору, передаваемого Подрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.3 Договора.

8. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – 30.11.2021г.

9. Гарантии исполнителя.

9.1. Гарантийный срок по Договору составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев 
и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

9.2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

9.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

9.4. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

9.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

9.6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 9.5 Договора.

9.7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.10. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 9.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

9.11. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 9.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

Приложение:

1. Методических указаний по определению сметной стоимости строительства;

2. Локальный сметный расчет;

3. Опросной лист для заказа оборудования №1;

4. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

5. Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение 3

Опросный лист

на вакуумный выключатель для модернизации

Объект:

4КВС-08 на ПС Вяземская (АО ДРСК филиал ХЭС СП ЦЭС)

| Тип выключателя: Номинальное напряжение ___10__ кВ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВ - 10-20/1000 У2 | 3 | шт. | Другой (указать тип) |  |  |
| ВВ - 10-31,5/2000 У2 |  | шт. |  |  | шт. |

| Комплект адаптации |  | Выкатной элемент | х |
| --- | --- | --- | --- |

Общие технические Характеристики

| № | Технические требования вакуумного выключателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна-производитель | Россия |
| 2 | Способ установки: в любом пространственном положении | да |
| 3 | Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы | да |
| 4 | Наличие встроенной блокировки от повторных включений | да |
| 5 | Собственное время отключения, мс, не более | 60 |
| 6 | Верхнее/нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | +55/-45 |
| 7 | Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90 | М7 |
| 8 | Масса коммутационного модуля, кг, не более: | 37 |
| 9 | Гарантийный срок не менее, лет | 10 |
| 10 | Срок службы до списания, лет, не менее | 30 |
| 11 | Оперативное напряжение ШП В: | =220 |
| 12 | Оперативное напряжение ШУ В: | =220 |
| 13 | Тип привода | Электромагнитный |
| 14 | Потребляемая мощность, не более, ВА: - при подготовке к включению - в установившемся режиме | 63 11 |

Каждый вакуумный выключатель должен поставляться в комплекте с собственным модулем управления, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя, и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности.

Для модернизации шкафа типа:

(выбрать из списка или указать другое)

| ШКАФ КРУ типа 4КВС-08 | - К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП |
| --- | --- |
|  | - КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09,СSI 1-10, CSIM 4-12, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7 |
|  | - КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня |

| 1000 | - номинальный ток |
| --- | --- |

| Тип заменяемого выключателя: (выбрать из списка или указать другое указать другое) ВМГ-133; ВК-10, ВКЭ-10, ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133 SCI 4-12/20/400, SCI 4-12/20/800. | Разъемы вспомогательных цепей: Х; - 2РТТ, 2 жгута с РТТ48П20. - СШР 48. - другое. |
| --- | --- |
| Тип привода: (выбрать из списка или указать другое) ПС-10; ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод. Для CSIM-4-12/31,5 педаль расфиксации ВЭ: а) слева, б) справа | Механизм доводки: - с червячным редуктором. - со стопором. заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10 |
| Втычные контакты главных цепей: - диаметр 24 мм на 630, 800 А. - диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А. х; - ламельные на 630,800, 1000 А. | Блокировка разъединителей: - механическая. - электромагнитная. - замок Генодмана. заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня |

| Род оперативного тока: - переменный. х; - постоянный. - выпрямленный. | Напряжение оперативного питания: - = 110 В; ~ 100 В. х; - = 220 В; ~ 127 В. - другое ____В; ~ 220 В. |
| --- | --- |
| Тип релейной защиты при замене ВВ: - Электромеханическая. - Микропроцессорная. | Схема организации токовых цепей: - с дешунтированием токовых цепей. х; - без дешунтирования токовых цепей. |
| Тип блока управления - с токовыми цепями. - без токовых цепей. | Место размещения блока управления х; - на выкатном элементе. - в релейном шкафу. |

Подключение трансформатора собственных нужд

|  | - До выключателя ввода |
| --- | --- |
| х | - На сборные шины |

С ограничителями перенапряжений: (по отдельному опросному листу)

|  | - Да |
| --- | --- |
| х | - Нет |

Сведения о доставке:

| Х | - доставка Поставщика |
| --- | --- |
|  | - самовывоз |

Сведения о монтаже :

| Х | - монтаж «под ключ» |
| --- | --- |
|  | - Монтаж ____________ присоединений Поставщиком |
|  | - монтаж Заказчика |

Дополнительные требования:

Включить в комплект поставки ответные части разъемов «Хартинг» с креплениями к существующим ячейкам с комплектом запаянных соединительных проводов.

Габаритные размеры выключателя указаны в приложении 3.1

Приложение 3.1.

Чертеж и габаритные размеры выключателя