Организация  АО ДРСК

Филиал          ЮЯЭС

СП                  Алданский район ВС

Объект    ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр

(ЛЭП-110 кВ  М.Нимныр - Б.Нимныр "  № 103) L = 46 000м. Алданский район  № YА0000569.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр   вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка заземлителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Сопротивление заземления опор не соответствует НТД опоры №1, №4. |  |  |  | м3/м | 49,2/164 |  | Разработка грунта 5 категории в траншеи механическим способом шириной 0,6м., на глубину 0,5м. под укладку лучевого заземлителя. (Рис.1.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт./м. | 4/168 |  | Укладка лучевого заземлителя в траншее. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |  | Присоединение лучевого заземлителя к стальным спускам грозозащитного троса. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3. | 49,2 |  | Обратная механическая засыпка траншеи лучевого заземлителя с трамбовкой. |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Зажимы соединительные плашечные, ПС-1-1, ТУ 3449-013-40064547-01. |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103, 000010233 |  |  |  | м/тн | 168/0,21169 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (АРЭС) – Л-103 - РПБ (АРЭС) |  |  |  | км | 240 |  | До опоры № 1, №4 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работы проводятся в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Сварку горизонтальных заземлителей выполнить внахлестку. Длина сварочного шва должна быть не менее ширины горизонтальной полосы. Сварные швы окрашивают битумным лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  |  | Участок ВС Алданский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  | ЛЭП-110кВ пос.Лебединый - п.Н.Куранах №104 инв. № YА0000572, (ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ  Нижний Куранах – Лебединый с отпайками, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка заземлителей. |  |  |  |  |
| 1 | Сопротивление заземления опор не соответствует НТД, опоры №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. | м3/м | 336/1120 | Разработка грунта 5 категории в траншеи механическим способом шириной 0,6м., на глубину 0,5м. под укладку лучевого заземлителя. (Рис.1.) |
|  |  | шт./м. | 28/1120 | Укладка лучевого заземлителя в траншее. |
|  |  | м3. | 336 | Обратная механическая засыпка траншеи лучевого заземлителя с трамбовкой. |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 2. | Лента стальная горячекатаная 4.0х40 мм | м/тн | 1120/1,4112 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (АРЭС) - Л-104- РПБ (АРЭС) | км | 62 | До опоры № 17 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Строительные материалы |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
|  | Работы проводятся в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи |  |  |  |
|  | Сварку горизонтальных заземлителей выполнить внахлестку. Длина сварочного шва должна быть не менее ширины горизонтальной полосы. Сварные швы окрашивают битумным лаком. |  |  |  |

| СП |  | Участок ВС Алданский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | ЛЭП-110кВ пос.Лебединый - п.Н.Куранах №104 инв. № YА0000572, (ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ  Нижний Куранах – Лебединый с отпайками, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка заземлителей. |  |  |  |  |
| 1 | Сопротивление заземления опор не соответствует, НТД опоры №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. | м3/м | 240/800 | Разработка грунта 5 категории в траншеи механическим способом шириной 0,6м., на глубину 0,5м. под укладку лучевого заземлителя. (Рис.1.) |
|  |  | шт./м. | 20/800 | Укладка лучевого заземлителя в траншее. |
|  |  | м3. | 240 | Обратная механическая засыпка траншеи лучевого заземлителя с трамбовкой. |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 2. | Лента стальная горячекатаная 4.0х40 мм | м/тн | 800/1,008 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (АРЭС) - Л-104- РПБ (АРЭС) | км | 50 | До опоры № 53 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Строительные материалы |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
|  | Работы проводятся в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи |  |  |  |
|  | Сварку горизонтальных заземлителей выполнить внахлестку. Длина сварочного шва должна быть не менее ширины горизонтальной полосы. Сварные швы окрашивают битумным лаком. |  |  |  |

| СП |  | Участок ВС Алданский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта ЛЭП-110кВ Юхта - Лебединый Л-133 L = 37 300м. YA0000571 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка заземлителей. |  |  |  |  |  |
| 1 | Сопротивление заземле ния опор не соответствует НТД опоры №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. | м3/м | 319,8/1066 |  | Разработка грунта 5 категории в траншеи механическим способом шириной 0,6м., на глубину 0,5м. под укладку лучевого заземлителя. (Рис.1.) |
|  |  | шт./м. | 26/1092 |  | Укладка лучевого заземлителя в траншее. |
|  |  | шт. | 26 |  | Присоединение лучевого заземлителя к стальным спускам грозозащитного троса. |
|  |  | м3. | 319,8 |  | Обратная механическая засыпка траншеи лучевого заземлителя с трамбовкой. |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 1. | Зажимы соединительные плашечные, ПС-1-1 | шт | 26 |  |  |
| 2. | Лента стальная горячекатаная 4.0х40 мм | м/тн | 1092/1,376 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (АРЭС) - Л-133- РПБ (АРЭС) | км | 44 |  | До опоры № 1 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Строительные материалы |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
|  | Работы проводятся в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи |  |  |  |  |
|  | Сварку горизонтальных заземлителей выполнить внахлестку. Длина сварочного шва должна быть не менее ширины горизонтальной полосы. Сварные швы окрашивают битумным лаком. |  |  |  |  |