| Организация |  | АО ДРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал |  | ЮЯЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП |  | АРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | Здание Столярная мастерская (Служба РЗАИ), г. Алдан, пер.Незаметный, 14, YA0000051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Здания Столярная мастерская (Служба РЗАИ), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмостка наружная |  |  |  |  |  |
|  | Ввиду воздействия морозного пучения грунтов – многочисленные трещины бетонной отмостки. Разрушение поверхностного слоя бетона – каверны, сколы. | 100 м2 |  | 0.48 | Очистка территории вблизи здания от кустарника вручную: при редкой поросли |
|  |  | 100 м2 |  | 0.92 | Разборка бетонного покрытия отмостки, толщиной 100 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0.92 | Планировка и выравнивание основания отмостки местным грунтом |
|  |  | 100 м2 |  | 0.92 | Подсыпка песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 100 мм. |
|  |  | 100 м2 |  | 0.92 | Устройство отмостки (бетон М200), толщиной 150 мм, уклон не менее 0,03, с армированием плоской сеткой (сталь арматурная D 10 мм, ячейка 10х10 см) |
| Цоколь. Фасады |  |  |  |  |  |
|  | Недостаточная толщина наружных каменных стен, 400 мм, не обеспечивает необходимые условия сопротивления теплопередачи. Признаки промерзания, отслаивание и разрушение цементной штукатурки, выступающие высолы на поверхности каменной кладки. | 100 м3 |  | 0.115 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную вдоль фундаментов, грунты: 4 группы |
|  |  | 100 м2 |  | 0.62 | Ремонт боковой обмазочной изоляции фундаментов битумными составами |
|  |  | м3 |  | 3.2 | Изоляция поверхностей стен изделиями из пенопласта (плотность не менее 25 кг/м,) толщиной плит 60 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 1,93 | Изоляция поверхностей: наружных стен плитами минераловатными полужесткими, толщиной 50 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 2.1 | Наружная облицовка поверхности стен профилированным листом (оцинкованный С10-1100-0,5 с полимерным покрытием, цвет согласовать с заказчиком) по металлическому каркасу (с его устройством): с пароизоляционным слоем |
|  |  | м2 |  | 4.2 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
|  |  | м2 |  | 17,8 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
|  |  | 100 м2 |  | 0.058 | Устройство свесов из листовой оцинкованной стали (в местах примыкания облицовки стены к фасаду) |
| Защитный козырёк главного входа |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие защитного козырька не обеспечивает защиту наружной двери главного входа от атмосферных осадков, вызывает повреждения штукатурки стен, откосов, коррозию коробки и полотна дверного блока (обледенение в зимний период) | 100 м3 |  | 0.002 | Копание ям для установки опорных стоек, группа грунтов 4 ( |
|  |  | т |  | 0.22 | Изготовление и монтаж металлоконструкции козырька и трубных стоек, с закреплением к фасаду.( труба ст. D100 2,3 м*4 шт., каркас несущий угловой сталью L75х6, L50х5) |
|  |  | 100 м2 |  | 0.05 | Окраска атмосферостойкими составами металлических стоек и каркаса за 2 раза |
|  |  | 100 м2 |  | 0.05 | Покрытие кровли козырька профнастилом оцинкованным с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 |
|  |  | 100 м3 |  | 0.003 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |
|  |  | 100 м2 |  | 0.028 | Устройство покрытий: крыльца брусчаткой на цементном растворе |
| Проёмы дверные |  |  |  |  |  |
|  | Металлические ворота электроцеха не используются, вызывают промерзания по металлическим конструкциям, недостаточная теплоизоляция полотен. Необходимо выполнить заделку проёма с устройством дверей эвакуационного выхода. Полотна и коробка двери главного входа повреждены коррозией, порог деформирован (локальному ремонту не подлежит). Отсутствие штукатурки каменной кладки (проём электроцеха) | Шт |  | 2 | Демонтаж металлических дверных блоков и ворот |
|  |  | м2 |  | 3.69 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. Блок дверной стальной наружный (сталь 1.5 мм, утеплитель базальтовый не менее 80 мм, «терморазрыв», 2 контура уплотнителя, шарниры шарикоподшипниковые 3 шт., ручка поворотная – защёлка, замок внутренний, открывание правое, покрытие полимерное порошковое, цвет черный) |
|  |  | 100 м2 |  | 0.109 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым раствором |
|  |  | 100 м2 |  | 0.109 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |
|  |  | 100 м2 |  | 0.11 | Окраска водоэмульсионными составами простая по штукатурке стен. |
| Внутренние помещения. Входная группа |  |  |  |  |  |
|  | Требованиями пожарной безопасности необходимо демонтировать входные (вторые) двери, открывающиеся внутрь помещения. Для предотвращения теплопотери необходимо выполнить перегородкой тамбурное помещение в коридоре главного входа . | 100 м2 |  | 0.024 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  | 100 м2 |  | 0.17 | Разборка облицовки стен из панелей МДФ |
|  |  | 100 м2 |  | 0.05 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с изоляционным слоем толщиной: 100 мм, облицовкой гипсокартонными листами |
|  |  | 100 м2 |  | 0.17 | Оклейка стен стеклообоями под покраску |
|  |  | 100 м2 |  | 0.17 | Улучшенная окраска масляными составами по обоям: стен |
|  |  | 100 м2 |  | 0.02 | Установка блока дверного из ПВХ (однопольный с однокамерным стеклопакетом) |
|  |  | 100 м2 |  | 0.022 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |
| Помещения внутренние |  |  |  |  |  |
|  | В зимний период времени в помещениях 1, 2 возникает охлаждение полов бетонных (предположительно из-за подпора грунтовых вод, дефектов гидроизоляции фундаментов возникает промерзание грунтов основания) | 100 м2 |  | 0.43 | Устройство гидроизоляции оклеечной (линокром ТКП в один слой, соединение встык) |
|  |  | 100 м2 |  | 0,43 | Устройство покрытий: из плит ориентированно-стружечных типа OSB-3, толщиной 12 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,43 | Устройство покрытий: из линолеума (тип коммерческий, цвет согласовать с заказчиком) на клее для ПВХ покрытий |
|  |  | 100 м |  | 0.37 | Устройство плинтусов ПВХ |
| Система отопления |  |  |  |  |  |
|  | Понижение температуры в отапливаемых помещениях по ряду причин: - не прогревы контуров и радиаторов на концевых участках трубопроводов из-за иловых, известковых и пр. отложений (промывкой не удаляются) Неплотности резьбовых соединений (на сгонах, соединительных муфтах чугунных радиаторов) вызывают протечки воды, приводящие к коррозии, утончению стенок труб. | 100 шт |  | 0.16 | Демонтаж: радиаторов (до 80 кг) |
|  |  | 100 м |  | 0.18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм |
|  |  | 100 м |  | 0.62 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм |
|  |  | 100 м |  | 0.32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из трубы ПП-Р d-40 мм |
|  |  | 100 м |  | 0.32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из трубы ПП-Р d-32 мм |
|  |  | 100 м |  | 0.476 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из трубы ПП-Р d-25 мм (в контуре и подводки к радиаторам) |
|  |  | 100 кВт |  | 0.235 | Установка радиаторов: чугунных (21 шт. по 7 секций, тип МС140), с запорными кранами ПП d25 мм (по 2 шт. на радиатор) и краны воздушные, 1 шт. на радиатор. |
|  |  | 100 м2 |  | 0.38 | Масляная окраска радиаторов, на 2 раза |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для выполнения указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |