Приложение 14 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций структурного подразделения "ЗЭС" филиала "АЭС"»

Приложение № 1-6/**9** к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ТП 10/0,4 кВ 27-21 СРЭС с. Томское - ТП-10/0,4 160КВ,А ТОМСКОЕ- 27-21, ZS0003722.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12**

Комиссия провела обследование ТП 27-21 с. Томское, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| 1. | Ограждение деревянное сгнило. | м2 | 36 | Разборка деревянных заборов. |
| 2. | м | 19,5 | Установка оград металлических размерами (6+4,5+6+3) \*2(Н) м. (столбы из трубы квадратной 50\*50\*4 мм. = 0,099 т. (6 шт по 3 м = 24 м.), 60\*60\*4 мм. = 0,0405 т. (2 шт по 3 м = 6 м.) высотой над землей 2 м., заглубление 1 м, обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 3 мм. (сверху – 60\*60 мм, снизу – 100\*100 мм); каркас панелей ограждения из уголка стального 50\*50\*5мм = 0,34307т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25\*25 мм толщиной 1,6 мм., шириной 1,5 м.), закрепленной к уголку через проволоку катанную диаметром 6 мм = 0,020202т.; сетку «рабица» стыковать друг с другом по ширине через два уголка стальных 50\*50\*5 мм, сваренных вместе и проволоку стальную диаметром 6 мм, (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 3. | шт | 1 | Устройство калитки шириной 1,5 м. высотой 2 м. (каркас из уголка 50\*50\*5мм. = 0,032045 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25\*25 мм толщиной 1,6 мм., проволока стальная диаметром 6 мм = 0,001554 т.; оснастить шарнирами 180\*45 мм = 2 шт., ручками из уголка 50\*50\*5 мм длиной 100 мм = 2 шт., петлями под навесной замок 120\*50 мм с отверстием диаметром 30 мм = 2 шт.). |
| 4. | м 2 | 42 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций ограждения за 2 раза (цвет – черный). |
| 5. | шт | 4 | Установка информационных знаков (Приложение №36 к техническим требованиям). |
|  | **Материалы:** | | | |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | г. Благовещенск –  пгт. Серышево | км | 156 | Расстояние от г. Благовещенска до районного центра. |
| 2. | пгт. Серышево  с. Томское | км | 12 | Расстояние от районного центра до  места проведения работ. |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | - |
| Примечание | | | | |
| 1. |  | | | |