ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Установка (замена) приборов учета при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ), Монтаж и наладка комплектов автоматизации для включения приборов учета в интеллектуальную систему сбора и передачи данных в филиале АО «ДРСК» Приморские электрические сети

- Основание для проведения работ:

Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2021 год (J_25-ПЭС-48.1, K_25-ПЭС-1370)

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ.

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ.

  - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»;

  - Поставление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

  - ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования; Правила противопожарного режима в РФ»

  - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Техника безопасности в строительстве»;

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6;

  - «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-6, ПУЭ-7 издание – Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7;

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229.

  - РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.114 98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 34.45-51.300 97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

  - СНиП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Термины и определения

  - Автоматизированная информационно – измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) – система, представляющая собой совокупность технических средств, выполняющих функции измерений, сбора, хранения, а также передачи результатов измерений в уполномоченную организацию, отвечающую за централизованный сбор измеренных данных.

  - Объект – объект основных средств Заказчика и/или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна/необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.

  - Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, включающий решения по охране труда и промышленной безопасности, на основе которого выполняются работы в условиях действия опасных производственных факторов, а также строительство, реконструкция и эксплуатация опасных производственных объектов.

  - Трансформаторная подстанция (ТП) – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

  - Устройство сбора и передачи данных (УСПД) – комплекс функционально объединенных программных, вычислительных и других технических средств АИИС КУЭ электроустановки (или группы электроустановок) для решения задач сбора данных от приборов учета электроэнергии, диагностики и обработки информации по учету электроэнергии, а также передачи информации в Центр сбора информации субъекта.

  - Этап Работ – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению следующего Этапа Работ.

- Результаты работ по Договору

Результат работ по Договору должен обеспечить достижение следующих гарантированных показателей:

- установка (замена) 100% объема приборов учета (измерительных комплексов) электрической энергии по истечении интервала между поверками согласно требованиям Законодательства РФ и указанных в пункте 5.1.

- монтаж полного объема комплектов автоматизации для целей повышения наблюдаемости ТП/РП 6-10/0,4 кВ и при необходимости установка (замена) трансформаторов тока 0.4 кВ, указанных в пункте 5.2.

- Объем работ

  - Установка (замена) однофазных, трехфазных приборов учета (измерительных комплексов) у физических, юридических лиц и на ТП-6(10)/0,4 кВ по истечении интервала между поверками расположенные в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети

В Структурном Подразделении Приморские Южные Электрические Сети

Объектами выполнения работ в 2021 году являются:

      - Артемовский Район Распределительных Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  274 шт.;

трехфазных точек учета –   90 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 32 компл;

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Многоудобное, с. Нежино, п. Соловей Ключ, с. Новороссия, п. Ключевой, п. Раздольное, п. Трудовое, п. Новый, с. Суражевка, с. Центральное, с. Кипарисово, с. Прохладное, с. Вольно-Надеждинское, п. Штыково, п. Алексеевка, с. Кролевцы, г. Артем, п. Кипарисово-2, п. Смяличи, п. Зима Южная, с. Оленье, с. Кневичи, п. Тимофеевка, с. Тереховка, п. Шмидтовка, п. Городечный, п. Оленевод, п. Де-Фриз, пгт. Угловое, п. Таежный, п. Горный, п. Сиреневка, п. Тавричанка, п. Мирный, с. Ясное.

      - Партизанский Район Распределительных Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  1178 шт.;

трехфазных точек учета –   121 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 25 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Сокольчи, г. Партизанск, с. Беневское, с. Авангард, п. Лозовый, д. Васильевка, с. Владимиро-Александровское, с. Голубовка, с. Южно-Морской, с. Бровничи, п. Боец Кузнецов, с. Золотая Долина, с. Черноручье, с. Мельники, с. Новолитовск, с. Серебряное, с. Тигровое, с. Глазковка, с. Свободное, д. Ястребовка, ст. Наречная, с.

Киевка, с. Углекаменск, с. Новицкое, с. Чистоводное, с. Лазо, с. Екатериновка, с. Данильченково, п. Волчанец, Хмельницкое, г. Находка, с. Сергеевка, с. Залесье, с. Хмыловка, с. Кишиневка, с. Валентин, с. Фроловка, д. Кирилловка, с. Новая Сила, с. Перетино, с. Душкино, с. Казанка, с. Южная Сергеевка п. Слинкино, п. Николаевка, с. Молчановка, с. Старая Каменка, х. Ратный, пгт. Преображение.

      - Владивостокский Район Электрических Сетей:

трансформаторов тока 0,4 кВ – 17 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: г. Владивосток.

      - Хасанский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  22 шт.;

трехфазных точек учета –   24 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 12 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Андреевка, п. Витязь, пгт. Славянка, с. Береговое, с. Перевозное, с. Безверхово, с. Рисовая Падь, пгт. Зарубино, с. Филипповка, с. Цуканово, пгт. Краскино, с. Камышовое, с. Гвоздево, с. Занадворовка.

      - Шкотовский Район Распределительных Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  48 шт.;

трехфазных точек учета –   31 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 14 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Анисимовка, г. Большой Камень, с. Суходол, с. Петровка, пгт. Смоляниново, г. Фокино, п. Подъяпольский, пгт. Шкотово, с. Романовка, д. Речица, п. Мысовой, д. Царевка, пгт. Дунай.

В Структурном Подразделении Приморские Центральные Электрические Сети

Объектами выполнения работ в 2021 году являются:

- Михайловский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  20 шт.;

трехфазных точек учета –   3шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ –  3 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Абражеевка, с.Тарасовка, с. Ширяевка, с. Николаевка, с. Осиновка, с. Горбатка, с. Горный, с. Каленовка, с. Лубянка, с. Ляличи, с. Орловка, с.  Отрадное, с. Снегуровка, п. Новошахтинский.

- Октябрьский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета – 658 шт.;

трехфазных точек учета – 12 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ –  5 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Богуславка, с. Гранатовка, с. Константиновка, с. Новогеоргиевка, с. Полтавка, с. Сергеевка, с. Синельниково-1, с. Синельниково-2, с. Софье-Алексеевское, с. Старореченское, с. Струговка, с. Чернятино, с. Галенки, с. Заречное, с. Поречье, с. Садовое, п. Покровка, с. Степное, п. Липовцы.

- Уссурийский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета – 28 шт.;

трехфазных точек учета –  69 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ –  17 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Абрамовка, с. Алексееникольское, с. Борисовка, с. Богатырка, с. Васильевка, с. Григорьевка, с. Дубки, с. ДЭУ-196, с. Корсаковка, с. Красный Яр, с. Кроуновка, с. Корфовка, с. Линевичи, с. Монакино, с. Новоникольск, с. Некруглово, с. Новожатково, с. Первомайское, с. Степное, с. Пуциловка, с. Улитовка, с. Утесное, с. Яконовка.

- Ханкайский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  37 шт.;

трехфазных точек учета –   11 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ –  8 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, с. Духовское, с. Барабаш-Левада, с. Жариково, с. Ильинка, с. Камень-Рыболов, с. Комиссарово, с. Новокачачалинск, с. Новоселище, с. Пархоменко, с. Платоно Александровское, с. Турий-Рог, с. Мельгуновка.

- Хорольский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  91шт.;

трехфазных точек учета –    7 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ –  6 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Березовка, с. Камышовка, с. Ленинское, с. Ярославский, с. Благодатное, с. М.Лучки, с. Новодевица, с. Поповка, с. Прилуки, с. Лучки, с. Луговая.

- Черниговский Район Электрических Сетей:

- однофазных точек учета –  4 шт.;

трехфазных точек учета –   3 шт.;

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Дмитриевка, с. Черниговка, с. Халкидон.

- Южный Район Электрических Сетей:

трехфазных точек учета –   26 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ –  11 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: г. Уссурийск, с. Раковка, с. Каменушка, с. Каймановка, с. Кондратеновка, с. Дубовый ключ, с. Долины, с. Глуховка, с. Волха, с. Воздвиженка, с. Баневурово, с. Боголюбовка, с. Горнотаежное, с. Тимирязевский.

В Структурном Подразделении Приморские Западные Электрические Сети

Объектами выполнения работ в 2021 году являются:

- Дальнереченский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  217 шт.;

трехфазных точек учета –     17 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 10 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: г. Дальнереченск, с. Зимники, с. Ариадное, с. Боголюбовка, с. Веденка, с. Вербное, с. Голубовка, с. Звенигородка Лобановка, с. Любитовка, с. Малиново, с. Междуречье, с. Новотроицкое, с. Орехово, с. Пожига, с. Ракитное, с. Речное, с. Рождественка, с. Савиновка, с. Сальское, с. Соловьевка, с. Стретенка, с. Сухановка, с. Ударное, с. Ясная Поляна, с. Грушевое, нп. Сальское, нп. Княжевка, нп. Краснояровка, нп. Ильинка.

- Кировский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  136 шт.;

трехфазных точек учета –   7 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 7 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Авдеевка, с. Антоновка, с. Архангеловка, с. Афанасьевка, с. Владимировка, с. Еленовка, п. Горный, пгт. Кировский, с. Комаровка, с. Крыловка, с. Марьяновка, с. Межгорье, с. Ольховка, с. Павло-Федоровка, с. Подгорное, с. Преображенка, с. Родниковое, с. Руновка, с. Степановка, с. Уссурка, с. Хвищанка, с. Шмаковка, с. Иннокентьевка (полигон).

- Красноармейский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета – 287 шт.;

трехфазных точек учета –     7 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 10 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: пгт. Восток, с. Богуславец, с. Вербовка, с. Вострецово, с. Гоголевка, с. Гончаровка, с. Крутой Яр, с. Лукьяновка, с. Новокрещенка, с. Новопокровка, с. Ромны, с. Рощино, с. Саровка, с. Таборово.

- Лесозаводский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  252шт.;

трехфазных точек учета –    19 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 11 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Буссе, г. Лесозаводск, с. Глазовка, с. Донское, с. Ильмовка, с. Иннокентьевка, с. Курское, с. Лесное, с. Марково, с. Орловка, с. Невское, с. Орловка, с. Пантелеймоновка, с. Ружино, с. Тамга, с. Тихменево, с. Тургенево, с. Урожайное, с. Полевое, ст. Прохаско.

- Пожарский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  132 шт.;

трехфазных точек учета –     19 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 13 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: пгт. Лучегорск (Инд. поселок), пгт. Лучегорск, с. Губерово, с. Емельяновка, с. Красный Яр, с. Знаменка,с. Игнатьевка, с. Ласточка, с. Никитовка, с. Пожарское, с. Соболиное, с. Федосьевка, ст. Бурлит, с. Ясеновое.

- Спасский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  329 шт.;

трехфазных точек учета –     13 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 13 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: г. Спасск-Дальний, с. Свиягино, с. Александровка, с. Анненка, с. Буссевка, с. Васильковка, с. Вишневка, с. Воскресенка, с. Гайворон, с. Дубовское, с. Духовское, с. Евсеевка, с. Зеленовка, с. Зеленодолское, с. Калиновка, с. Константиновка, с. Красный Кут, с. Кронштадка, с. Лебединое, с. Малые Ключи, с. Нахимовка, с. Никитовка, с. Нововладимировка, с. Новосельское, с. Прохоры, с. Славинка, с. Сосновка, с. Спасское, с. Степное, с. Татьяновка, с. Хвалынка, с. Чкаловское.

В Структурном Подразделении Приморские Северные Электрические Сети

Объектами выполнения работ в 2021 году являются:

- Анучинский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  199 шт.;

трехфазных точек учета –     28 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 10 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Анучино, с. Ауровка, с. Веселый, с.  Виноградовка, с. Гражданка, с. Гродеково, с. Еловка, с. Ильмаковка, с. Корниловка, с. ЛЗП-3, с. Лугохутор, с. Муравейка, с. Нововарваровка, с. Новогордеевка, с. Новопокровка, с. Новотроицкое, с. Пухово, с. Рисовое, с. Смольное, с. Староварваровка, с. Старогордеевка, с. Тихоречное, с. Чернышевка, с. Шекляево, с. Ясная Поляна.

- Арсеньевский Район Электрических Сетей:

трансформаторов тока 0,4 кВ –  4 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Ленина.

- Дальнегорский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  189 шт.;

трехфазных точек учета –    7 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ –  5 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Каменка, с. Лидовка, п. Пластун, с. Сержантово, с. Черемшаны, г. Дальнегорск, с. 50 лет Октября.

- Кавалеровский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  81 шт.;

трехфазных точек учета –    9 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 7 компл;

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Богополь, с. Бровки, с. Веселый Яр, с. Ветка, с. Горнореченский, с. Зеркальное, с. Лиственное, с. Маргаритово, с. Милоградово, с. Михайловка, с. Молдавановка, с. Моряк-Рыболов, с. Новониколаевка, с. Пермское, с. Синегорье, с. Суворово, с. Устиновка, с. Фурманово, с. Щербаковка, п. Хрустальный.

- Чугуевский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  297 шт.;

трехфазных точек учета –    20 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 7 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Антоновка, с. Архиповка, с. Булыга-Фадеево, с. Варпаховка, с. Верхняя Бреевка, с. Заметное, с. Извилинка, с. Изюбриное, с.  Каменка, с. Кокшаровка, с. Ленино, с. Лесогорье, с. Новомихайловка, с. Павловка, с. Полыниха, с. Пшеницыно, с. Самарка, с. Саратовка, с. Соколовка, с. Тополевое, с. Уборка, с. Цветковка, с. Чугуевка, с. Шумное, с. Ясное.

- Яковлевский Район Электрических Сетей:

однофазных точек учета –  240 шт.;

трехфазных точек учета –     15 шт.;

трансформаторов тока 0,4 кВ – 3 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Андреевка, с. Бельцово, с. Варфоломеевка, с. Достоевка, с. Загорное, с. Краснояровка, с. Лазаревка, с. Минеральное, с. Николо-Михайловка, с. Новосысоевка, с. Озерное, с. Покровка, с. Старосысоевка, с. Яблоновка, с. Яковлевка.

  - Монтаж полного объема комплектов автоматизации для целей повышения наблюдаемости ТП/РП 6-10/0,4 кВ и при необходимости установка (замена) трансформаторов тока 0,4 кВ:

Структурном Подразделении Приморские Южные Электрические Сети

Объектами выполнения работ в 2021 году являются:

Артемовский Район Распределительных Электрических Сетей:

- комплекты автоматизации для целей наблюдаемости на ТП 6(10)/0,4 – 5 шт.

- трансформаторов тока 0,4 кВ – 6 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: Кневичи с, Ясное с.

Хасанский Район Электрических Сетей:

- комплекты автоматизации для целей наблюдаемости на ТП 6(10)/0,4 – 78 шт.

- трансформаторов тока 0,4 кВ – 81 компл.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: Зарубино пгт, Краскино пгт, Посьет пгт, Приморский пгт, Славянка пгт, Хасан пгт, Андреевка с, Барабаш с, Безверхово с, Витязь с, Гвоздево с, Занадворовка с, Камышовый с, Кравцовка с, Лебединое с, Овчинниково с, Рисовая Падь с, Ромашка с, Рязановка с, Сухановка с, Филипповка с, Цуканово с.

  - Перечень мест установок комплектов автоматизации и приборов учета предоставляется в соответствии с пунктом 6.1.3.2 технического требования.

  - Заказчик передает по Акту приема-передачи оборудования в монтаж (Акт ОС-15) следующее оборудование Заказчика, которое указанно в Приложение № 11 к Договору:

Со склада в г. Уссурийск, ул. Ровная 22-А:

–	Однофазные приборы учета – 4719 шт.;

–	Трехфазные приборы учета прямого включения – 558 шт.

–	Комплекты автоматизации для целей наблюдаемости на ТП 6(10)/0,4 – 83 шт.

  - Подрядчик обеспечивает закупку и поставку дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Перечень и характеристики дополнительного оборудования и материалов с целью проведения их своевременной закупки приведен в Приложение 1 к техническим требованиям «Спецификация материалов» и Приложении 6 к техническим требованиям «Требования к материалам».

  - Затраты на закупку дополнительных материалов, необходимых для комплексного выполнения работ по данному техническому требованию и не указанные в технических требованиях входят в стоимость работ.

- Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии.

  - Общие требования:

    - Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает, не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ, с ответственным представителем Заказчика (филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»), отражая в нем: объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

    - В проекте производства работ Подрядчик разрабатывает схему (строительный чертёж) установки приборов учета опорной установки, шкафов учёта на трансформаторные подстанции различных типов (столбовая, комплектная, закрытая, мачтовая).

    - С целью контроля выполнении всех видов работ, указанных в настоящих технических требованиях, подрядчик обязан использовать систему контроля Работ, состоящую из web приложения совмещенного с мобильным приложением на носимом мобильном устройстве. В системе контроля работ Подрядчик обязан:

      - Самостоятельно загрузить план работ по замене приборов учета в систему контроля работ на основании Календарного графика выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) с соблюдением сроков выполнения отдельных этапов работ.

      - Сформировать реестр объектов и реестр заменяемых приборов учета и устанавливаемых комплектов автоматизации в соответствии с требуемым объемом работ на основании уточненных перечней населенных пунктов и точек учета, которые будут предоставляться поэтапно согласно календарному графику выполнения работ после заключения договора, но не позднее чем за 14 рабочих дней до начала производства работ по соответствующему этапу.

      - фиксировать с помощью web приложения совмещенного с мобильным приложением на носимом мобильном устройстве все выполняемые операции при монтаже по средствам фото фиксации положения заменяемого прибора учета (одно фото), его текущие показания (одно фото), положение нового прибора учета (одно фото), его текущие показания (одно фото) и контроль снятия и установки знаков визуального контроля (два фото).

      - Заносить сведения по снятым и устанавливаемым приборам учета (тип, марку, серийные номера снятого и устанавливаемого прибора учета, его принадлежность к помещению, текущие показания), трансформаторам тока и комплектам автоматизации, а также объемы расходных материалов используемых при проведении работ.

      - Предоставить заказчику, удаленный доступ к web приложению системы контроля работ для онлайн контроля реестров объектов, по которым назначены работы на замену приборов учета, реестров новых приборов учета, реестров поставленных задач на замену приборов учета и выданных сотрудникам Подрядчика заданий на замену приборов учета со статусами выполнения этих заданий. Заказчик должен иметь возможность на картографической основе видеть зоны покрытия сотовой связи и входят ли объекты в соответствующую зону.

      - Предоставить Заказчику выгрузку данных из системы контроля работ в формате Приложения 2 к Техническим требованиям «Форма реестра объектов, новых приборов учета и работ по их замене» для последующей загрузки их в модуль цифровой облачной платформы энергоданных. По согласованию сторон форма реестра может быть расширена.

    - Заявка на вывод электроустановки в ремонт подается подрядчиком не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ на объекте.

    - Перед монтажом оборудования Заказчика и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика, УСПД, модемов и т.п., элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов для подключения к сети, наличие пломб государственного поверителя и т.д.

    - Снятие пломб на ТП и у юридических лиц на расчетных фидерах обязательно проводится в присутствии полномочного представителя потребителя и заказчика.

    - Необходимо опломбировать места возможного несанкционированного доступа к измерительному комплексу, клеммные крышки приборов учета электроэнергии, испытательные коробки в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

    - По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения и замене трансформаторов тока необходимо проверить под нагрузкой схему подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи) методом построения векторной диаграммы.

    - Подрядчик отвечает за качество всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ правильность установки счетчика и его расположения (ориентации), полноценный прокол изоляции проводника, а также за выполнение всех требований завода-изготовителя, указанные в руководстве по эксплуатации и паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в срок, указанный в Ведомости замечаний.

    - Подрядчик осуществляет заполнение Приложения 3 к Техническим требованиям «Форма реестра материалов, использованных при установке (замене) приборов учета». Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен. Данный документ Подрядчик должен автоматически формировать в системе контроля работ, путем вызова соответствующей формы документа.

    - Cовместно с представителем Заказчика заполнить акты допуска в эксплуатацию приборов учета (измерительного комплекса) электрической энергии (Приложение 4 к Техническим требованиям «Форма акта проверки (допуска в эксплуатацию) прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии»).

    - Cовместно с представителем Заказчика составить соглашение о порядке эксплуатации комплекса учета электроэнергии (Приложение 5 к Техническим требованиям «Форма соглашения о порядке эксплуатации измерительных комплексов»).

    - После выполнения пунктов 6.1.11. и 6.1.12. передать ответственному лицу из числа персонала АО «ДРСК» Приморские ЭС документацию (паспорт, формуляр) на установленные приборы учета и дистанционные дисплеи, с полным географическим адресом установки приборов учета.

    - Объем документации, подготавливаемой Подрядчиком (согласно пунктов 6.1.110. - 6.1.12.) может быть изменен по письменному согласованию с Заказчиком.

    - Заказчик, в лице филиала АО «ДРСК» Приморские ЭС, обеспечивает присутствие персонала для контроля за производством работ выполняемых подрядной организацией в рамках настоящего Технического требования.

  - Требования к выполнению работ по установке шкафов автоматизации на ТП 6(10)/0,4 кВ:

    - По согласованию с ответственным исполнителем Заказчика демонтировать старые приборы учета и трансформаторы тока. Оборудование, высвободившееся после демонтажа, передается представителю филиала или собственнику измерительного комплекса по акту передачи.

    - Произвести проверку работоспособности оборудования Заказчика (исключение заводского брака).

    - В ТП 10/0,4 кВ выполнить монтаж измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ. В случае необходимости обеспечить сборку металлоконструкций для установки шкафов, измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ.

    - Обеспечить монтаж собранных шкафов учета на ТП 10/0,4 кВ, проложить вторичные цепи, подключить измерительные комплексы к трансформаторам тока и подключить шкафы к цепям питания.

    - Выполнить в шкафу монтаж цепей тока и напряжения, интерфейсных линий связи и цепей заземления в соответствии с требованием гл. 1.5, гл. 3, 4 ПУЭ. Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, оборудование автоматизации и шкаф.

Места установки металлоконструкций, шкафов и трансформаторов тока письменно согласовать с представителем филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ.

    - Выполнить заземление шкафов.

    - Выполнить для всех ТП установку GSM-антенн, поставляемых в комплекте с УСПД на металлическом рефлекторе-кронштейне 330-330 мм, установить площадки для крепления передающих антенн на высоте, обеспечивающей недоступность до данного оборудования сторонних лиц при условии соблюдения допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением.

  - Для однофазных и трехфазных приборов учета прямого включения у физических и юридических лиц, для исполнения требований п.5 ст.37 ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ необходимо выполнить:

    - Демонтировать не изолированный питающий ввод абонента, начиная от ВЛ 0,4 кВ на опоре до изоляторов на здании (доме).

    - Смонтировать если это необходимо ввод изолированным проводом от ВЛ на опоре до ввода у абонента. Обеспечить надежное крепление ответвления при помощи анкерных зажимов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции и требованиями главы 2.4. ПУЭ (2009 г.).

    - Подключить прибор учёта электроэнергии в соответствии с инструкцией по эксплуатации и настоящими техническими требованиями.

    - Свободный конец отрезка СИП при помощи соответствующих по назначению прокалывающих зажимов необходимо закрепить на ВЛ.

    - С целью исключения возможности несанкционированного подключения к клеммам счетчика подвесного типа необходимо изолировать открытые наконечники и болтовые соединения термоусадочной трубкой.

    - Необходимо предусмотреть разделение совмещенных вводов по двух, трех, четырех и более квартирным жилым домам, не попадающим в разряд многоквартирные, которые выполнены единым вводом. От вводов в здание проложить отдельный провод (кабель) по внешней стене дома (здания) с креплением скобами до вводного коммутационного аппарата у абонента в соответствии с требованиями главы 2.4 ПУЭ (2009 г.). Общее количество вводов, требующих разделения, указано в Приложении 1 «Спецификация материалов».

    - В случае возникновения необходимости проведения работ во внутридомовых сетях потребителей, действия по данным потребителям письменно согласовать с филиалом АО «ДРСК» Приморские ЭС не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ.

  - Для трехфазных приборов учёта трансформаторного включения, у физических и юридических лиц, для исполнения требований п.5 ст.37 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ необходимо выполнить следующие операции:

    - Демонтировать старые приборы учета.

    - Произвести монтаж нового прибора учета. Выполнить монтаж цепей тока и напряжения и цепей заземления в соответствии с требованием гл. 1.5, гл. 3, 4 ПУЭ. Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания и шкаф.

  - Для трансформаторов тока 0,4 кВ у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

    - Демонтировать старые трансформаторы тока.

    - Произвести монтаж новых трансформаторов тока, обеспечить сборку металлоконструкций для установки трансформаторов тока.

    - Место установки и коэффициенты трансформации письменно согласовать с представителем Заказчика не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства работ;

    - Выполнить монтаж цепей тока и напряжения и цепей заземления в соответствии с требованием гл. 1.5, гл. 3, 4 ПУЭ. Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания.

  - Пуско-наладочные работы с целью обеспечения проверки исполнения требований пункта 5.1 Технических требований:

    - Провести программирование приборов учета электроэнергии, дистанционных дисплеев, установить параметры, отображаемые на ЖК-индикаторе (прибора учета электроэнергии), время GMT+10

    - Проверить функционирование прибора учета и удаленного дисплея, с проверкой отображения на дисплее показаний привязанного к нему прибора учета (проверка работы канала передачи данных «прибор учета-удаленный дисплей»).

Примечания:

- Работы по установке счетчиков и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов.

- Работы по разделению вводов, замене существующего питающего ввода абонента ввиду его ветхости или особенностей монтажа (согласно руководству по монтажу оборудования) производятся в соответствии с Приложением 1 «Спецификация материалов».

  - Пуско-наладочные работы с целью обеспечения проверки исполнения требований пункта 5.2 Технических требований:

В соответствии с требованиями разделов два и три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» провести настройку приборов учета электроэнергии для дальнейшей передачи зарегистрированных событий по инициативе в момент их возникновения.

- Требования к документации по ценообразованию (при заключении договора).

  - Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 7 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

  - Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

  - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 7.1., не допускается.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения этапов работ определяются в соответствии с Календарным графиком выполнения работ Приложение № 3 к Договору

– с даты следующий за датой заключения Договора.

– весь объём работ должен быть завершен до 30.12.2021 года;

- Требования к Подрядчику:

  - Требования к наличию МТР: Подрядчик (и/или привлекаемый субподрядчик), при выполнении работ должен обладать принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (строительной техники, грузоподъемными механизмами, материалами, механизмами, приспособлениями, специальными инструментами, средствами индивидуальной защиты, спецодежды и т.д) находящимися в исправном состоянии, в объёме не менее указанного в Таблице № 1 Технических требований)

Таблица №1

Минимальное количество материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Кол-во, шт. не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъемники высотой подъема: не менее 12 м | 2 |
| 2 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 5 т | 1 |
| 3 | Легковой автомобиль не менее 4 посадочных мест | 4 |
| 4 | Программный комплекс, система контроля работ, в соответствии с требованиями п. 6.1.3 | 1 |
| 5 | Носимое мобильное устройство, с установленной системой контроля работ, в соответствии с требованиями п. 6.1.3 | 2 |

Потребность в материально-технических ресурсах выявлена на основании ГЭСНм 08, ГЭСНм 10, ГЭСН 33, ФЕРп 01, при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом

  - Требования к персоналу: наличие у Подрядчика собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала для выполнения работ с указанием должностей, образования, разрядов, групп допуска, указанного в Таблице № 2 Технических требованиях:

Таблица №2

Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов

| ПЕРСОНАЛ | Количество человек, не менее |
| --- | --- |
| Инженера из числа административно технического персонала имеющие не ниже V группы по электробезопасности и право выдачи нарядов распоряжений в эл. установках до и выше 1000В | 2 |
| Пусконаладочный персонал, имеющий не ниже III группы по электробезопасности и право производителя работ в эл. установках до 1000В | 2 |
| Электромонтеры (электромонтажники) имеющие не ниже IV группы по электробезопасности и право производителя работ в эл. установках до 1000В | 2 |
| Электромонтер (электромонтажник) имеющие не ниже III группа по электробезопасности в эл. установках до 1000В | 6 |

Потребность кадровых ресурсов выявлена на основании ГЭСНм 08, ГЭСНм 10, ГЭСН 33, ФЕРп 01, при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом

- Требования к Участнику.

  - Наличие у Участника совокупного опыта выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по внедрению АИИС КУЭ и модернизации систем учёта (в рамках одного и/или нескольких договоров), при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем (совокупном) объеме, не менее 40% от начальной максимальной цены лота за последние 5 лет предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ(КС-2)/справок с указанием стоимости и наименования выполненных работ/иных актов (установленных исполненным договором) с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных и скрепленных печатями с обеих сторон). При рассмотрении и оценке заявки Участника будут учитываться только те сведения об объемах выполнениях аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

Договора, представленные в отсутствии актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

  - В составе заявки Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее СРО), в части касающейся вида деятельности в соответствии с настоящим документом, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник.

Свидетельство о допуске к строительным работам - позволяет осуществлять виды работы в области строительства, капитального ремонта оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство от СРО в строительстве);

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее СРО) могут быть представлены от Участника по всем из указанных выше работ, или одной из указанных выше работ, но с привлечением третьих лиц для выполнения работ с подтверждением выпиской из реестра СРО.

Выписка из реестра членов СРО должна быть подготовлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участником.

  - В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 8 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника

- Требования к документам, предоставляемым Победителем закупочной процедуры*

  - Участник, признанный победителем закупочной процедуры, на основании размещённого протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru, за 10 (десять) календарных дней до заключения договора должен предоставить в адрес Заказчика:

    - Информацию о наличие МТР указанных в п. 9.1 Технических требований, по форме «Справки о материально-технических ресурсах», приведенной в Документации о закупке, с предоставлением копии документов:

- В случае наличия МТР на правах собственности:

а) свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

б) на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

в) на программный комплекс: свидетельство о праве собственности и описание программного комплекса, заверенное печатью Участника, соответствующее требованиям Документации о закупке;

- В случае отсутствия собственных МТР заверенных Подрядчиком:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов;

б) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

в) на программный комплекс: лицензионное соглашение на право пользования программным комплексом и описание программного комплекса, заверенное печатью Участника, соответствующее требованиям Документации о закупке;

- Информацию по наличию кадрового персонала, указанного в п. 9.2 Технических требований по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию персонала:

- удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, который будет перечислен в Справке.

* В случае не предоставления документов, указанных в разделе 11 Технических требований Победитель признается уклонившимся от подписания договора.

- Приложения к техническим требованиям:

| Приложение 1 | Спецификация материалов |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Форма реестра объектов и новых приборов учета при их установке (замене) |
| Приложение 3 | Форма реестра использованных материалов использованных при установке (замене) приборов учета |
| Приложение 4 | Форма Акта допуска в эксплуатацию или проверки расчетных приборов учета (измерительных комплексов) электрической энергии, Методика заполнения актов допуска в эксплуатацию и проверок расчетных приборов учета (измерительных комплексов) |
| Приложение 5 | Форма соглашения о порядке эксплуатации измерительных комплексов электроэнергии |
| Приложение 6 | Требования к материалам |
| Приложение 7 | Требования к оформлению и составлению сметной документации |
| Приложение 8 | Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника |