Приложение 1.1. к техническим требованиям на закупку.

- Требования к блокам оборудования   ВЧ связи

  - Блоки оборудования должны иметь возможность интеграции в систему мониторинга по протоколу SNMP и предусмотрена возможность получения информации и статистики по работе блоков посредством использования сетевого протокола Simple Network Manager Protocol (SNMPv2c).

- Блок линейных фильтров FL КМТЛ.468824.001

- Блок линейных фильтров FL КМТЛ.468824.001 должен обеспечивать сопряжение станции с ВЧ трактом.

- Блок предназначен для развязывания полных сопротивлений аппаратур ВЧ связи по ЛЭП, параллельно включенных в одну и ту же линию, действующих на разных несущих частотах. Уменьшения уровня импульсных помех, поступающих из ВЧ тракта.

- Блок должен содержать в себе ФЛ ПРД и ФЛ ПРМ, встроенные нагрузки мощностью 70 Вт на 75 и 150 Ом, суммирующее устройство двух усилителей и трансформатор линейный согласующий.

- В случае смежного расположения частот в блоке должна включатся дифсистема (ДС), для уменьшения влияния сигнала от собственного передатчика, что позволяет снизить требования к динамическому диапазону входного АЦП.

- На случай разбалансировки ДС, при изменениях параметров ВЧ тракта, в блоке должны применяться   ограничения использования смежных каналов:

- затухание ВЧ тракта не более 27дБ,

- мощность передатчика не более 40 Ватт в,

- в двух самых ближних каналах в аналоговом способе ширина спектра ТФ не более 2,1 кГц, а в цифровом скорость ПД не более 9600 Бит/с. 42

Технические характеристики блока фильтров FL КМТЛ.468824.001:

- диапазон используемых частот от 16 до 1000 кГц;

- ширина рабочей полосы пропускания 4 кГц*n, где n соответствует количеству каналов аппаратуры, в которое устанавливается данный фильтр;

- затухание в рабочей полосе пропускания для ФЛ ПРД не более 3 дБ, для ФЛ ПРМ 25 +/- 2дБ, с учетом затухания элементов развязки.

- неравномерность АЧХ затухания в рабочей полосе пропускания не более 1 дБ;

- затухание несогласованности со стороны входа по отношению к активному сопротивлению 75 Ом, не менее 10 дБ.

- настройка на необходимую частоту и полосу пропускания должна осуществляться установкой расчетных значений индуктивности и емкости, последовательно-параллельного соединения соответствующего набора конденсаторов, включением необходимых отводов катушки.

- на лицевой панели блока FL КМТЛ.468824.001 должно иметься гнездо с маркировкой «Контр. ВЧ», подключенное параллельно линейному выходу через мощный резистор.

- блок должен обеспечивать выходное сопротивление 75 Ом, при несимметричном подключении ВЧ тракта с возможностью регулировок, для обеспечения оптимального согласования с ним в диапазоне от 50 до 95 Ом, и 150 Ом при симметричном подключении с возможностью регулировки в диапазоне от 100 до 200 Ом.

- блок должен обеспечивать возможность перестройки ФЛ ПРМ и ФЛ ПРД на любую полосу частот в диапазоне от 16 до 1000 кГц.

- перестройка по частоте должна производится силами специализированных организаций.

- Блок интерфейсных окончаний MD 111 КМТЛ.468351.001

Блок MD 111 КМТЛ.468351.001 должен обеспечивать необходимые преобразования.

Блок предназначен для мультиплексирования/демультиплексирования цифровых данных, поступающих с блока.

Выбор количества мультиплексированных блоков выбирается по программе управления.

Блок MD 111 КМТЛ.468351.001 должен обладать разъёмами для подключения ПК, а также для управления и мониторинга аппаратурой.

На лицевой панели блока MD 111 КМТЛ.468351.001 должны быть расположены:

- Разъем с контактами реле сигнализации,

- Разъем mini-USB, для управления от ПК, или организации канала ПД,

- Разъем RS485, для управления от ПК.

- Разъем Ethernet, для управления от ПК, или организации канала ПД,

- Разъем ТФ, для подключения стандартного телефонного аппарата, с помощью которого организуется технологический телефонный канал.

Блок MD 111 КМТЛ.468351.001 должен обеспечивать возможность организации технологической связи с протоколом Е0, в том числе и громкоговорящей (с регулировкой уровня), в любом четырехпроводном канале.

Блок MD 111 КМТЛ.468351.001 должен быть снабжен реле сигнализации, которые имеют следующие характеристики коммутации:

- максимальное напряжение, постоянного (или пиковое значение переменного) тока не более 330В.

- максимальный ток 170 мА.

Блок MD 111 КМТЛ.468351.001 должен быть рассчитан на работу в полосе 4, 8, 12 кГц, полоса задается программным способом.

Блок MD 111 КМТЛ.468351.001 должен иметь свей конфигурации одну плату телефонии:

4. Блок усилителя мощности PA КМТЛ.468714.001

Блок РА КМТЛ.468714.001 должен обеспечивать необходимый уровень по передаче на ВЧ выходе

Блок РА КМТЛ.468714.001 должен быть выполнен  на микросхеме операционного усилителя обладающей высокими линейными характеристиками.

Технические характеристики:

- эффективно передаваемая полоса частот от 16 до 1000 кГц;

- максимальная эффективная мощность передачи одночастотного сигнала 40 Вт;

- АЧХ в диапазоне частот от 16 до 1000 кГц прямолинейна с неравномерностью 4 дБ по отношению к усилению на частоте 100 кГц;

- уровень паразитных излучений при отстройке от полосы пропускания должен быть не более минус 23 дБн;

- потребляемый ток при максимальной загрузке должен быть не более 1 А.

Блок РА КМТЛ.468714.001 должен иметь расчетные входное и выходное сопротивления для обеспечения заданного затухания несогласованности в рабочем диапазоне частот на ВЧ выходе для тракта передачи.

Управление работой Блока РА КМТЛ.468714.001 и его контроль должна осуществляться программным обеспечением с использованием блока MX КМТЛ.468262.001

5. Блок мультиплексора MX КМТЛ.468262.001

Блок MX КМТЛ.468262.001 должен обеспечивать:

-мультиплексирование потоков данных в один общий цифровой канал передачи данных, выбор необходимых, для мультиплексирования потоков, производиться по программе управления,

- сопряжение с ПК, с устройством управления, для обеспечения управления, контроля и диагностики,

- хранение заданной конфигурации.

Блок MX КМТЛ.468262.001 должен содержать в себе светодиоды «ОТКАЗ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», для световой индикации состояния.

Отображение информации может происходить, как на экране устройства управления, так и персонального компьютера.

Для связи с ПК Блок MX КМТЛ.468262.001должен быть укомплектован разъемами RS232, USB, RS485, Ethernet.

Схема Блока MX КМТЛ.468262.001 должна быть выполнена на микросхемах программируемой логики и сигнальных микропроцессорах.

Входные цепи Блока MX КМТЛ.468262.001 должны быть гальванически развязаны и защищены от внешних воздействий.

Сигналы от внешних устройств должны подаваться через трансформаторы с гальванической развязкой на АЦП для преобразования в цифровой вид. С выходов АЦП передаются на сигнальный процессор для обработки.

6. Блок питания PW КМТЛ.436647.001

Блок питания PW КМТЛ.436647.001 должен осуществлять преобразование входного напряжение питания.

Блок питания PW КМТЛ.436647.001 должен быть выполнен на основе функционально законченного модуля питания AC/DC c входным переменным напряжением от 85 до 264 В 50 Гц и выходным постоянным напряжением 48 В. Модуль должен соответствовать ЕМС совместимость EN 61000-6-1, сертификат безопасности c UL/UL EN 60950, EMI излучение: EN55011 Class B, EN55022, Class B and FCC, level B EN61000-3-2.

Блок питания PW КМТЛ.436647.001 и его компоненты должен иметь встроенную защиту от короткого замыкания в выходных цепях.

Блок питания PW КМТЛ.436647.001 должен иметь дополнительно схему защиты входных цепей, выполненную на базе LC фильтра и варистора и предназначенную для:

- защиты от проникновения в сеть электропитания импульсных помех аппаратуры и защиты аппаратуры от грозовых импульсов и электромагнитных помех;

- световой индикации наличия напряжения питания (ПИТ ~ 220 В, ПИТ АКБ 48-60 В).

7. Плата устройства телефонии УТА КМТЛ.468352.001

Блок УТА должна работать по протоколам АЛ-АТС, АДАСЭ.

Платы входными цепями должны подключаются к разъему «УТА», к которой подключаются цепи АТС, ДК, ПС и другие.

Все цепи должны быть гальванически изолированы с помощью оптронов, также с помощью оптронов должна производиться стыковка и все необходимые преобразования для батарейных сигналов АТС.

На плате УТА должен быть установлен источник 60В с заземленными плюсом.

При активации платы УТА с помощью программы управления на лицевой панели должен загораться соответствующий зеленый светодиод. При отказе платы или ее отсутствии этот светодиод должен загораться красным светом.

Все преобразования осуществляются в цифровом виде на базе сигнальных микропроцессоров. Управление работой платами и блоком в целом, его контроль осуществляется программным обеспечением

Устройство телефонной автоматики КМТЛ.468352.001должно иметь следующие характеристики:

- управляющие сигнальные частоты 1200, 1600 Гц формируются с точностью ±3 ГЦ на выходе соответствующих УТА,

- номинальный относительный уровень передачи сигнальных частот на выходе УТА минус (6±0,5) дБо,

- приемник сигнальных частот должен устойчиво срабатывать от сигнальных частот, лежащих в полосе ±50 Гц относительно этих частот;

- затухание несогласованности со стороны двух и четырехпроводных окончаний по отношению к активному сопротивлению 600 Ом не менее 14 дБ;

- затухание тракта передачи УТА в диапазоне частот от 0,3 до 3,4 кГц (13,0±0,5) дБ с неравномерностью ±0,2 дБ во всем диапазоне частот;

- затухание тракта приема УТА в диапазоне частот от 0,3 до 3,4 кГц (11,0±0,5) дБ с неравномерностью ±0,2 дБ во всем диапазоне частот;

- дифференциальная система обеспечивает переходное затухание с приема на передачу не менее 35 дБ;

- сигналы управления и взаимодействия УТА АДАСЭ имеют характеристики:

- занятие абонентом встречной АТС: сигнал частотой 1 f 1200 Гц,длительностью от 220 до 230 мс, время распознавания на приеме от 150 до 220 мс;

- набор номера: сигнал частотой 1 f 1200 Гц, длительностью от 45 до 55 мс, паузой от 45 до 55 мс, время распознавания на приеме от 25 до 45 мс;

- отбой установленного соединения: сигнал частотой 1 f + 2 f, длительностью от 650 до 750 мс, время распознавания на приеме от 150 до 650 мс;

- вызов абонента ПС удаленной станции: сигнал частотой 1 f 1200 Гц, длительностью от 220 до 230 мс, время распознавания на приеме от 150 до 220 мс;

- вызов абонента ДК удаленной станции: сигнал частотой 2 f 1600 Гц, длительностью от 220 до 230 мс, время распознавания на приеме от 150 до 220 мс.

- таймер молчания на 30 минут в режиме «удаленного абонента».

8. Блок модуль КМТЛ.301233.000

-Блок модуль КМТЛ.301233.000 должен содержать в себе кросс-плату КМТЛА68363.00

-Несущими элементами Блока модуля КМТЛ.301233.000 должны являться две боковые стенки, стянутые горизонтальными рейками.

-Блок модуль КМТЛ.301233.0 должен быть предназначен для установки в еврошкафы или стойки 19" исполнения.

- Комплект монтажный оборудования ВЧ связи КМТЛ.465941.002-03

| № | Номенклатура | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6624 2 541-01 Контрольный шнур 2/4, 4 полюсный. | 1 | шт. |
| 2 | Блок управления климатом (термостат) | 1 | шт. |
| 3 | Блок электрических розеток на 8 гнезд с предохранителем в металл. корпусе, SNR-BR-08-M | 1 | шт. |
| 4 | Вилка косая 16A ASD 4152 | 2 | шт. |
| 5 | ВРМ-2.1 - 20 авт. (вводно-распределительный модуль) | 1 | шт. |
| 6 | Выключатель авт. двухпол. тип S202-B10 | 1 | шт. |
| 7 | Инструмент для заделки кроссов типа Krone, сенсорный, ударный | 1 | шт. |
| 8 | Кабель питания евровилка 1,8 м | 1 | шт. |
| 9 | Кабель-канал перф. 40х40 | 2 | шт. |
| 10 | Кабельный органайзер (WT-2048 B) | 1 | шт. |
| 11 | КМТЛ.648352.001 ВЧ панель | 1 | шт. |
| 12 | КМТЛ.685621.003 Кабель | 1 | шт. |
| 13 | КМТЛ.685622.000 Шнур | 1 | шт. |
| 14 | КМТЛ.685624.001 Шнур | 2 | шт. |
| 15 | КМТЛ.685625.000 Шнур | 1 | шт. |
| 16 | КМТЛ.685661.001 Шнур | 1 | шт. |
| 17 | КМТЛ.685661.001-01 Шнур | 1 | шт. |
| 18 | КМТЛ.745326.006 Органайзер | 1 | шт. |
| 19 | КМТЛ.745422.000 Рейка | 1 | шт. |
| 20 | Кронштейн установочный 19* на 18 плинтов PROFIL(WT-1016) | 1 | шт. |
| 21 | Набор М6 (винт+шайба пластиковая+закладная гайка) | 54 | шт. |
| 22 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-6 | 16 | шт. |
| 23 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-8 | 6 | шт. |
| 24 | Патч-корд UTP Cat5e 3м | 1 | шт. |
| 25 | Плинт LSA-PROFIL 2/10, 6089 1 121-30 | 7 | шт. |
| 26 | Предохранитель плавкий 5х20 (10А-250В) ВП-2Б-1В | 2 | шт. |
| 27 | Провод ПВС 3х1,5 | 3 | м |
| 28 | Провод ПВС 3х2,5 Б | 7 | м |
| 29 | Провод ПуГВ 1х6 ж/з | 11 | м |
| 30 | Розетка щитовая 2P+N 16A | 1 | шт. |
| 31 | Трубка термоусадочная 9,5/4,7 жел/зел (уп. 50 шт) | 1 | шт. |
| 32 | Хомут 3,6х150 нейл.бел. | 200 | шт. |
| 33 | Шина заземления 19” | 1 | шт. |

Спецификация

| № | Наименование | Артикул | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования №1 |  | 1 |
| 1.1 | Блок фильтров FL КМТЛ.468824.001 | FL КМТЛ.468824.001 | 2 |
| 1.2 | Блок интерфейсных окончаний MD 111 КМТЛ.468351.001 | MD 111 КМТЛ.468351.001 | 8 |
| 1.3 | Блок усилителя мощности РА КМТЛ.468714.001 | РА КМТЛ.468714.001 | 4 |
| 1.4 | Блок мультиплексора МХ КМТЛ.468262.001 | МХ КМТЛ.468262.001 | 2 |
| 1.5 | Блок питания PW КМТЛ.436647.001 | PW КМТЛ.436647.001 | 2 |
| 1.6 | Блок модуль КМТЛ.301233.000 | КМТЛ.301233.000 | 2 |
| 1.7 | Плата устройства телефонии УТА КМТЛ.468352.001 | КМТЛ.468352.001 | 4 |
| 1.8 | Плата устройства Ethernet КМЛТ.468354.001 | КМЛТ.468354.001 | 4 |
| 1.9 | Комплект монтажный оборудования ВЧ связи КМТЛ.465941.002-03 | КМТЛ.465941.002-03 | 2 |
| 1.10 | Устройство контроля и управления станцией | КМЛТ.468.262.006 | 1 |
| 2 | Комплект оборудования №2 |  | 1 |
| 2.1 | Блок фильтров FL КМТЛ.468824.001 | FL КМТЛ.468824.001 | 2 |
| 2.2 | Блок интерфейсных окончаний MD 111 КМТЛ.468351.001 | MD 111 КМТЛ.468351.001 | 8 |
| 2.3 | Блок усилителя мощности РА КМТЛ.468714.001 | РА КМТЛ.468714.001 | 4 |
| 2.4 | Блок мультиплексора МХ КМТЛ.468262.001 | МХ КМТЛ.468262.001 | 2 |
| 2.5 | Блок питания PW КМТЛ.436647.001 | PW КМТЛ.436647.001 | 2 |
| 2.6 | Блок модуль КМТЛ.301233.000 | КМТЛ.301233.000 | 2 |
| 2.7 | Плата устройства телефонии УТА КМТЛ.468352.001 | КМТЛ.468352.001 | 4 |
| 2.8 | Плата устройства Ethernet КМЛТ.468354.001 | КМЛТ.468354.001 | 4 |
| 2.9 | Комплект монтажный оборудования ВЧ связи КМТЛ.465941.002-03 | КМТЛ.465941.002-03 | 2 |
| 2.10 | Устройство контроля и управления станцией | КМЛТ.468.262.006 | 1 |
| 2.11 | Комплект установки с кондиционированием, обогревом и автономным питанием | КМЛТ.46591.002-03 | 1 |